ICS 77.040.01

H 20

T/CNS

中国核学会团体标准

T/CNS XX—2021

核电厂实时风险模型重构技术导则

Guidance on re-modeling technique of real-time risk model for nuclear power plant

（征求意见稿）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中国核学会   发布

目次

前言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语、定义及缩略语	2

3.1 术语和定义	2

3.2 缩略语	3

4 方法	3

4.1 总体要求	3

4.2 模型简化移除	3

4.3 模型改进	5

4.4 模型接口	6

4.5 模型验证	6

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中国核电工程有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、苏州热工研究院有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、哈尔滨工程大学、清华大学。

本文件主要起草人：。

本文件于2023年首次发布。

核电厂实时风险模型重构技术导则

- 范围

本文件规定了压水堆核电厂实时风险模型重构技术方法，使其实时风险模型质量满足风险监测工具中要求。

本文件适用于压水堆核电厂，其它堆型的核电厂可参照执行。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语、定义及缩略语

下列术语、定义及缩略语适用于本文件。

  - 术语和定义

3.1.1

- 活态概率安全分析

在核电厂运行期间，应用概率安全分析方法，考虑核电厂设计和运行的变更、新的技术信息、更加精确的方法和工具、以及从核电厂运行中得到的新信息等，及时更新概率安全分析模型和数据，以充分反映核电厂的现状。

3.1.2

- 配置风险管理(CRM)  Configuration Risk Management

利用活态概率安全分析模型，根据核电厂实际运行配置计算风险指标，开展核电厂风险管理的方法。

3.1.3

- 风险监测系统（RM） Risk Monitor

也称为核风险监测系统，RM是以PSA模型为基础，评价各项生产运行活动对电厂核风险影响的工具，是采用实时风险模型计算堆芯损伤频率等机组风险量化指标，以用于电厂配置风险管理、维修计划风险管理以及电厂状态控制等。

3.1.4

- 实时风险模型

是指在PSA模型的基础上，重构建立的适用于风险监测系统应用，实时反映电厂配置状态变化对于风险分析逻辑及分析结果影响的模型。

3.1.5

- 系统/设备停役

系统/设备因自身故障无法实现其功能；系统/设备执行预防性维修或者作为其他设备隔离边界等原因予以隔离无法在自动信号触发时立即启动实现其功能。

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

| CRM | 配置风险管理 | Configuration Risk Management |
| --- | --- | --- |
| RM | 风险监测系统 | Risk Monitor |
| CDF | 堆芯损坏频率 | Core Damage Frequency |
| LERF | 早期大量放射性释放频率 | Large Early Release Frequency |
| PSA | 概率安全分析 | Probabilistic Safety Assessment |

- 方法

本标准给出实时风险模型重构技术的方法，满足核电厂功率运行、低功率及停堆等工况下CRM的应用需求。

  - 总体要求

在实时风险模型重构中，为全面反应电厂的实际配置，应对PSA建模要素进行梳理，包含电厂运行状态分析、始发事件分析、事件序列分析、系统分析、数据分析要素，分析其在PSA模型建立时所做的假设，将实时风险模型要素分为需要进行模型简化移除的部分以及需要进行模型改进的部分。

为将实时风险模型与风险工具相结合，应对重构后的实时风险模型增加和风险监测工具间的接口，一般可通过设置边界条件等方式实现。

应对重构后的实时风险模型的正确性进行验证。验证的内容包括实时风险模型的分析结果应当与PSA模型的分析结果基本保持一致、常见配置的分析以及截断值的设定等内容。

  - 模型简化移除

- 4.2.1 集总始发事件

通常情况下，在核电厂 PSA 始发事件分析中为了简化分析都会选取一定的假设条件，例如将发生在不同环路的等效位置的始发事件归为一类进行处理（即集总参数假设），即采用集总始发事件，这些假设在平均风险分析中是合理的。但是，在电厂实际运行过程中，由于电厂配置状态的不同，会导致安全系统不同系列间产生差异，这样的假设就会导致模型无法反映电厂实际配置。

实时风险模型应对集总始发事件进行恰当处理，通常应在实时风险模型中对基准模型中将发生在不同环路等效位置的始发事件归为一类进行处理的始发事件（即集总始发事件）进行拆分，并且针对新确定的始发事件重新进行事故序列分析，建立其对应的事件树模型。

若实时风险模型中包含二级PSA模型相关序列，也需进行恰当的处理，如将新增CD序列进行PDS归组并进一步发展安全壳事件树。通常需要进行拆分的始发事件包括一回路破口事故、蒸汽发生器传热管道破裂事故、蒸汽管道破口事故、给水管道破口事故以及其它事故等。

- 4.2.2系统多样化配置

核电厂内存在大量的常运行系统，通常这些系统都存在相应的冗余备用列，并且这些系统中冗余列之间的运行/备用关系是由电厂当时的实际运行状况决定的。如主给水系统或者设备冷却水系统以及化学与容积控制系统，并且这些系统通常都包含备用泵，例如，如果运行列失效，那么备用列将会启动并运行。在PSA 模型中，考虑到系统冗余列之间的对称关系，在平均风险分析中假设这些冗余系列之间存在特定的运行/备用关系。但是这样的假设不能反映电厂的实际运行状态，特别是当某列中存在设备退出服务时导致的运行/备用配置关系的不对称性。

实时风险模型重构中应：

- 对PSA中对运行/备用列或系统组态所做的简化假设进行一次核查，以便确定哪些有可能影响电厂可能配置状态下的瞬时风险，同时还需要做出调整的重要模化。

- 确定冗余列需要补充模化的内容，通常包括运行列泵的启动失效、设备切换的信号补充、始发事件前人因以及运行列/备用列阀门的状态切换，增加相应的基本事件及故障树模型。

- 对PSA模型进行调整，需要包含逻辑元素（房型事件）以便进行实际运行/备用状态或组态的选择。

- 4.2.3 维修事件

在 PSA 模型中，维修活动通常采用一个基本事件来进行模化，该基本事件代表了由于维修造成的设备停役，其概率等于设备退出运行所占的时间份额。然而，在Risk Monitor中，设备是否退出服务进行维修以及相应的维修时间是由电厂的实际运行信息决定的，因此在实时风险模型中没有必要再用一个基本事件来处理设备的维修不可用。

实时风险模型中应当不考虑试验维修基本事件（PSA模型中考虑），通常可以通过将这些基本事件的逻辑状态设置为“False”或者将其发生概率置零来实现维修基本事件的删除。

- 4.2.4 平均模型总体假设的重新评估

实时风险模型重构前应重新评估平均风险模型中的总体简化假设，包括但不限于：设备筛选依据的简化假设（如ASME 标准中“两个百分之一”准则、分支流道管径小于主流道十分之一等）、不发展事件等。在PSA模型中，某些设备或者系统由于对风险贡献很小，依据相关简化假设不对其进行模化，但在实时风险模型中，当该设备或系统处于停役维修或随机失效状态时，其对风险的贡献可能增大，甚至可能成为风险的主要贡献，因此，应重新评估这些简化假设的适用性，并采取适当措施进行考虑，如重新建模、设备映射等。

- 4.2.5 待发展事件

应对所有模块和待发展事件进行分析，确定这些事件的扩展是否会影响风险的评估以及重要性度量。如果扩展仅仅影响重要性度量，那么需要在模型的增加和重要性度量及精确性的增加之间进行权衡。会影响到结果的所有模块和待发展事件都应当进行扩展。

以某电厂包含有应急柴油发电机组的空气启动系统的待发展事件为例，该系统包含两列空气启动系统，并且只是其中一列用于启动柴油发电机。刚开始对其中一列空气启动系统的维修就处理为柴油发电机的不可用。通过扩展待发展事件，在维修活动进行时，可以给出更加精确的风险计算。并且对于当前重要的设备列表也可以给出更加精确的风险评估，这需要对PSA模型进行重构。

  - 模型改进

- 4.3.1 共因失效

- 对于电厂系统/设备停役，大致可以分为由于预防性维修（计划不可用）导致的设备退出服务和由于纠正性维修（随机不可用）导致的设备退出服务两大类。在实时风险模型中，如果由于纠正性维修导致不可用，则存在冗余设备可能受同一故障影响的风险。 如果故障原因相同，则应增加CCF故障概率。通常设备退出后实时风险模型的重构应对电厂配置变化对共因失效的影响进行恰当的处理，考虑电厂开展预防性维修和纠正性维修对于电厂风险影响的差异，可以通过实时风险模型的修改来体现，也可以不修改模型的前提下通过风险监测工具来实现。

通常发生部件失效情况下的共因失效算法包含β因子模型，多希腊字母（MGL）模型以及α因子模型。β因子模型比较简单，不管系统冗余度高低，共因失效部分都是乘以β得到，因此在发生部件失效时，直接将共因失效部分改变为β即可。MGL模型和α因子模型能够处理不同冗余度下共因失效的影响，两者可相互转换，CCF事件的计算可以分为两部分：独立失效概率和CCF因子，公式如下所示:

对于四阶MGL共因失效：

，，，

每个CCF事件都是基于基本事件概率计算的。如果事件为CCF相关，则可以将视为Q = 1.0，因此每个CCF组合的概率将与CCF因子相对应。

- 4.3.2 动态事件

在 PSA 中，始发事件频率以及基本事件的概率值是固定不变的。但是，根据电厂配置或者其他环境因素的变化，这些数值也应是会变化的。例如，当其中一列主给水泵由于处于维修会导致丧失主给水的始发事件发生频率更高；当对仪表管道或者控制逻辑进行维修或试验时，误停堆事件发生的可能性会变高；在大风及下雪天气下，丧失厂外电的可能性会更高。

实时风险模型重构中应主要考虑以下两类动态事件，可以通过设置环境因子/动态因子的方式来实现：

受到设备退出/试验维修活动影响，设备退役会导致基本事件的概率发生变化受到设备退出/试验维修活动影响，设备退役会导致基本事件的概率发生变化，这会改变用于诸如以下基本事件的概率值：（1）当冗余度变低之后，安全系统的共因失效概率会发生改变。（2）当相关的仪表管道退出运行时，对于特定的人员动作其人误概率会发生变化。（3）由于对系统进行的活动会导致待发展事件概率的变化。

受到外部环境因素影响，通常需要考虑的环境因素包括（1）极端天气（例如台风、极端大风、下雪等）所造成的丧失外电的可能性增加。（2）夏天的时候海洋生物快速繁殖，由于取水口堵塞所造成的热阱丧失的可能性增加。（3）季节变化对丧失外电、通风系统造成一定的影响。

- 4.3.3 支持系统始发事件故障树

实时风险模型应对于电厂配置变化会影响始发事件发生频率的情况进行恰当考虑，典型的对于支持系统丧失始发事件应通过故障树方法计算其发生频率，并将始发事件故障树链接到实时风险模型中，并确保其计算的结果是频率型。

典型的压水堆支持系统始发事件故障树包括丧失重要的直流或交流电源、丧失设备冷却水系统、丧失余排系统等。

- 4.3.4 可靠性数据完善

在PSA模型中，始发事件频率是按照其对应电厂运行工况在一年中的持续时间分析所得的，由此计算所得的CDF只是对应工况持续时间内的风险大小，还需要按照时间尺度换算成年持续风险大小才能得到相应的瞬时风险。而在实时风险模型中，考虑到始发事件间的不相关性，可以预先对始发事件频率进行归一化处理，将始发事件发生频率大小按照其对应工况持续时间换算成年发生频率大小，换算公式如下：

其中： 为实时风险模型中的始发事件频率， 为PSA模型中的始发事件频率， 为始发事件在相应电厂运行工况下的年平均持续时间。

  - 模型接口

- 为了增强实时风险模型分析的易用性，方便电厂人员对实时风险分析的管理，需要针对实时风险模型与相应的软件平台开发相关接口，建立软件界面操作与模型设置的接口。这些接口通常应包括系统和设备的创建、系统配置的定义、电厂运行模式的定义、环境因子的定义的创建。

  - 模型验证

在完成实时风险模型重构的基础上，需要对RM实时风险模型的正确性进行验证。验证角度应报告模型的正确性和精确性，验证的内容包括实时风险模型的分析结果应当与PSA模型的分析结果基本保持一致、常见配置的分析以及截断值的设定等内容。

- 实时风险模型结果

验证重构后的实时风险模型与基准模型在相同条件下（相同截断值、相同电厂配置下）计算得到的结果，应基本保持一致，包括CDF、LERF瞬时风险结果，最小割集占比结果。

- 割集截断值选取

重解法：为了保证计算精度和计算速度的合理平衡，需要在实时模型计算时重新设定一个恰当的、新的计算截断值，设置不同的计算截断值分析其对结果的影响，并将计算结果与计算速度比较，用于最终截断值的确定。

最小割集法：为保证分析结果的正确性，需要将截断值设置的足够低，通常比基准模型截断值低3个量级以上。

- 常见配置的分析验证

选取一定数量的电厂配置案例，将其与平均PSA模型进行结果比对。