附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂控制棒功率控制系统设计要求

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目“高温气冷堆标准体系研究与建设”任务书的通知”（中核科发[2024]461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。本项目由清华大学核研院主编。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂控制棒功率控制系统设计要求》编制计划（计划编号：HTB2025071）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯俊婷 | 清华大学核研院 | 副研究员 | 编制全文 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年1月）

主要任务是成立调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段首先消化吸收现有的相关试验技术要求，收集了国标（GB）和能源标准（NB）有关的标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年2月-2025年3月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年5月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，编制小组进行了多次讨论，对初稿进行了修改和完善，最终形成本标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 国内外相关标准现状分析

世界上其他国家都尚未形成完整的高温气冷堆法规标准体系。研究与发展过高温气冷堆的国家主要有：英国、德国、美国、日本、南非等，其中，德国核安全委员会(KTA)发布过一些高温气冷堆专用标准，如KTA3102《高温气冷堆堆芯设计》、KTA3232《高温气冷堆压力容器陶瓷部件(1988)》等；美国的机械工程师学会（ASME）于2011年底发布了高温气冷堆核设施部件的建造规范。这些国家发布的高温气冷堆标准一般主要是针对具体部件或系统的设计规范，并不成体系。

我国高温气冷堆的研发设计过程参考了多种不同标准化组织发布的标准，如ASME、IEEE、IEC、RCC、KTA、DIN等、以及部分国内压水堆核电设计标准。

高温气冷堆控制棒功率控制系统的设计主要参考 ASME 规范和压水堆设计准则。

- 标准制修订背景

高温气冷堆是国际核能界公认的一种具有良好安全特性的堆型。模块式高温气冷堆(MHTR)作为革新型的堆型，其估计的堆芯熔化概率低于10-7/堆·年，远高于先进轻水堆堆芯熔化概率的要求。控制棒系统包含24根控制棒，按照功能划分，其中6根控制棒作为调节棒组，与6根安全棒组一起作为紧急停堆棒，并与另外12根补偿棒一起实现冷停堆。控制棒和吸收球一起可实现更低的停堆温度。正常功率运行时，6根安全棒始终提出堆外，主要依靠调节棒进行反应性调节，功率水平较低时的反应性调节则可能需要补偿棒参与。另外控制棒也用于反应堆启动、升降功率等工况下的反应性调节。

我国现有核电标准体系主要基于压水堆的实践经验，标准化对象主要是压水堆的设计、建造及运行等。高温气冷堆在系统组成、工作原理、安全概念、事故类型、序列和后果等许多方面均与压水堆不同，不能完全照搬压水堆标准体系。实际上，在高温气冷堆核电站示范工程的设计与建造过程中，不同程度地采用了RCC、ASME、IEEE、IEC等核电相关标准与规范，并且要通过对标准进行适当的剪裁、取舍和调整，才能够满足工程项目的需求。

- 主要技术内容说明

(1) 目的

高温气冷堆控制棒功率控制系统的功能设计提供必要的自动和（或）手动控制手段，实现下列目的：

a. 反应堆的启动、功率运行、功率转换和正常停闭等操作；

b. 实现反应堆与常规岛的协调控制，维持功率产出的平衡；

c. 达到规定的稳态运行特性，防止和纠正偏离正常运行状态，避免预计运行事件的发生，减少不必要的停堆，保证反应堆连续稳定运行。

(2) 组成

每个反应堆模块共设置24根控制棒，控制棒孔道布置在靠近堆芯活性区的石墨侧反射层中。24根控制棒分为三组，分别是安全棒组（6根），调节棒组（6根），补偿棒组（12根），分别由相同的24个控制棒驱动机构带动。控制棒驱动机构由控制棒功率控制系统的控制器控制。控制器按照操纵员手动的或系统自动的升、降棒操作命令，将控制棒按要求提升或插入。

高温气冷堆控制棒功率控制系统与反应堆保护系统保持独立。测量仪表尽量独立设置，与保护系统共用时，采取可靠的隔离措施，共用的设备（包括隔离装置）作为保护系统的一部分，按照保护系统的要求实现。保护系统送给控制棒功率控制系统的联锁信号在保护系统内采取隔离措施。

(3) 功能

反应堆控制棒功率控制系统实现下列主要功能：

a. 安全联锁：设置各种安全联锁条件，确保手动或自动控制棒操作的安全。

b. 控制棒操作：按照手动操作指令或预定的顺序控制程序产生控制信号，使控制棒提升或下插，实现反应堆的启动、功率运行、功率转换和正常停闭。

c. 功率自动调节：正常功率运行时，主要依靠调节棒进行反应性调节，功率水平较低时的反应性调节则可能需要补偿棒参与。

d. 控制方式切换：手动实现手动／自动控制方式的选择与切换。

e. 棒位计算及监督：根据棒位测量信号计算棒位，并将每根控制棒的实际棒位与预期棒位进行比较，监督控制棒驱动机构及棒位测量系统的工作是否正常。

f. 信息显示：将监测的控制棒棒位、核功率及功率控制系统的状态等信息经通信网络发送到主控制室进行显示。

(4) 设备要求

高温气冷堆控制棒核功率控制系统设备采用标准工业控制器和部件配置成机柜。

- 核功率控制系统设备全部采用与全厂分布式控制系统（简称DCS系统）中的过程控制站相同的设备，以方便安装、调试和维护，减少备品备件。

- 为提高核功率控制系统的可靠性，控制棒核功率控制系统设备均实现内部冗余，应配置冗余的CPU模块和冗余的网络通讯模块，并采用冗余电源供电。

- 通过软件编程实现监测、逻辑控制和调节算法。

（5）安全要求

- 控制棒核功率控制系统与保护系统独立设置，联锁信号均在保护系统一侧采取了电气隔离措施。在任何情况下，功率控制系统的故障都不会影响保护系统执行预期的安全功能。

- 只有在保护系统投入保护后，才允许执行控制棒操作。运行过程中的操作设置必要的安全联锁和限制，以抑制可能的不安全动作。

- 功率控制操作终端：在主控室设置一台操作终端，当DCS操作员站人机界面或系统网络失效，可使用操作终端操作控制棒，保证反应堆安全运行。

6.5重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HAF102-2016		核动力厂设计安全规定

HAD102/10-2021	核动力厂仪表和控制系统设计

- 其他需要说明事项

无。