附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂氦气阀门泄漏率 分级要求

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂氦气阀门泄漏率分级要求》编制计划（计划编号：HTB2025019）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲洋 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 审核全文 |
| 2 | 刘向群 | 中核能源科技有限公司 | 助工 | 编制全文 |
| 3 | 周慧琴 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 参与校核 |
| 4 | 姜鹏 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 参与编制 |
| 5 | 李昊 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 参与编制 |
| 6 | 银华强 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 校核全文 |
| 7 | 何学东 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 中级 | 参与校核 |
| 8 | 常华 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副教授 | 参与校核 |
| 9 | 王姗姗 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 参与编制 |
| 10 | 凌云 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 参与编制 |
| 11 | 苗雅君 | 中核能源科技有限公司 | 中级 | 参与编制 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年1月-2025年4月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收清华大学核能与新能源技术研究院编制的相关试验技术要求，及中华人民共和国航天行业标准（QJ）；收集了国标（GB）、能源标准（NB）和美标（ANSI）有关的检测、检验标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年4月-2025年5月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。2025年5月13-15日，中国核学会组织召开团体标准立项把关会，中核能源科技有限公司介绍团体标准制修订项目情况，由专家组对项目及有关材料进行审查、质询，申报单位就相关问题进行解答，最后由专家组对各项目形成立项建议。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月15日，主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月30日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年6月15日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

针对阀门泄漏率分级要求及逸散性试验相关规定，国内目前的标准主要是GB/T 40079-2021 阀门逸散性试验分类和鉴定程序和GB/T 26481-2022 工业阀门的逸散性试验，主要关注逸散性泄漏，重点测试阀杆密封和阀体连接处的外泄漏。但是针对特高温气冷堆氦气环境的阀门并无专用标准，同时检测实施复杂程度不一，且大多数为定性或半定性半定量方法。

4.2 国外相关标准现状分析

针对阀门泄漏率分级要求及逸散性试验相关规定，国外主流标准为国际标准化组织ISO 15848 工业阀门：低泄漏测量、试验及资格认定程序，主要关注逸散性泄漏，重点测试阀杆密封和阀体连接处的外泄漏；壳牌石油公司SHELL MESC SPE 77/312阀门逸散性排放泄漏检测则针对阀体、阀杆、阀盖处的泄漏。

这两个标准对于阀门的性能都从紧密等级、耐久等级和温度等级三个方面进行评定，紧密等级针对阀杆和阀体密封处的泄漏，分为A，B，C三个等级，但两个标准判定分级标准不一。

- 标准制修订背景

- 高温气冷堆采用氦气做冷却剂，阀门数量众多。仅氦净化与氦辅助系统就有1000余个，氦气分子量小，容易泄漏。氦气外漏会导致氦气从阀门外部泄漏到环境中，氦气昂贵，目前市场价格为1500元/40 L，容易造成较大经济损失；氦气内漏会导致氦气泄漏到下游工艺管道或设备中，影响工艺运行。

- 但是现存国家标准、行业标准中缺乏适应高温气冷堆氦气阀门的标准，关于阀门泄漏率的测试方法与标准之间存在部分不一致的情况，例如SHELL SPE 77/300紧固等级分为A和B两个等级，其B级与ISO 15848-1的B级对应的泄漏率相等，但测试方法不同。ISO 15848-1采用的是真空法，SHELL SPE 77/300采用的是吸枪法，因此，ISO 15848-1的B级更加严格。同时针对统一标准，不同等级的测试方法也有所不同。例如ISO 15848-1:2011中测试方法A级采用真空法，B级、C级采用真空或罩袋法，D级采用吸枪法。

- 综上所述，从目前国内外相关标准规范来看：

- 1、已有标准主要强调挥发性或危险性气体的泄漏控制和分类，具有普适性，非针对氦气阀门的专门标准

- 2、检测方式主要有目视和容积测量、吸枪法及真空法（包裹法）；检测灵敏度、实施复杂程度和判定分级标准不一，且大多数为定性或半定性半定量方法；

- 3、泄漏率等级的划分出发点不明确，泄漏率等级范围较大。

- 考虑到高温气冷堆氦气介质相关阀门使用场景主要为高温、高压环境，为保证氦气阀门的可靠性，减少氦气泄漏，因此希望建立适用于高温气冷堆氦气阀门的泄漏检测和分级标准，给出相对完善的检测方法和分级标准，用以指导阀门设计及验收。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、泄漏率分级、试验阀门的准备、试验条件、试验程序和试验结果的评定、报告共8个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了高温气冷堆核动力厂氦气阀门泄漏率分级及其检测的技术要求，包括泄漏率分级、试验阀门的准备、试验条件、试验程序和试验结果的评定等。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 泄漏率分级

在制定氦气泄漏检测方法进行测量的分级指标时，本标准以满足高温堆总体设计参数要求的氦气日泄漏率总目标为前提，并对氦气通过阀门的外漏指标进行了分解并留有一定的设计裕量，然后结合已有高温堆项目工艺系统中的氦气阀门数量，将外漏密封等级分为A级、B级和C级，将内漏密封等级分为A级和B级。对内漏和外漏进行分级的出发点是考虑阀门不同的口径和设计压力时给予一定的选择余地，以满足设计需求和市场上厂家的制造能力（原则上阀门口径越大，设计压力越大，等级可以适当降低）。

标准试验温度主要是根据当前高温堆系统阀门的主要的设计参数制定。

阀门泄漏率分级的制定还考虑了阀门采购技术规格书里要求的试验温度、试验压力、机械循环次数、热循环次数、密封面调整次数等参数要求，目的是满足具体工艺设计中阀门运行的要求，并与标准下文中的试验条件和程序相呼应便于进行阀门泄漏率分级试验。

6.6 试验阀门的准备

本标准对试验阀门提出了具体要求，包括应通过GB/T13927或其他相关标准规定的常规试验，且应在涂漆前进行试验等，每批次阀门随机抽样数量不低于10%且不少于1台，同时也对阀杆（轴）密封的调整做了说明。

6.7 试验条件

本节给出了对试验介质、试验压力和试验温度的要求，对外泄漏和内泄漏的测量方法也提出了试验方法及试验过程。

外泄漏测量采用了“包裹法”，在遵循GB/T 40079附录A规定的基础上包裹范围有所增加，即把通过阀杆的外漏和通过中法兰的外漏进行了汇总，目的是把常规的吸枪法半定量检测改成了定量检测，这样对阀门总的氦气外泄漏率有可靠的可衡量的试验参数。

因内泄漏率主要是对阀门出口封闭采用“吸枪法”测量，是可信度较高的“定量”检测方法，所以本标准仍遵循GB/T 40079附录B的规定。

6.8 试验程序和试验结果的评定

本标准对试验程序和试验描述做了详细规定，对安全以及试验设备提出了具体要求，其中用于试验压力的测量设备精度应不低于1.6级，并经校准合格且在有效校核核验期内。氦质谱检漏仪的灵敏度不低于1×10-8Pa·m3·s-1（此要求较低，主要是从本标准的分级范围出发进行选择，目前市场上大部分的氦质谱检漏仪都能达到此要求），应使用标准漏孔评估（或校准）氦质谱检漏仪的响应时间。试验步骤应该严格遵守7.2试验要求。

6.9 报告

本节规定了试验所产生报告应包含的内容。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB/T 21465 阀门 术语

GB/T 13927 工业阀门 压力试验

GB/T 40079 阀门逸散性试验分类和鉴定程序

ANSI/ISA-93.00.01-1999 手动阀与自动启闭阀外泄漏评定的标准方法

- 其他需要说明事项

无。