### 附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂点火源分析方法

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂点火源分析方法》编制计划（计划编号：HTB2025039）。

- 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何小宁 | 中核能源科技有限公司 | 中级工程师 | 编制全文 |
| 2 | 杜志豪 | 中核能源科技有限公司 | 中级工程师 | 校核全文 |
| 3 | 钟山 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 审定全文 |
| 4 | 孙凤 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与审核 |
| 5 | 田秀峰 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与审核 |
| 6 | 陈婷婷 | 中核能源科技有限公司 | 助理工程师 | 参与编制 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年2月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收NB/T 20037.4-2021《应用于核电厂的一级概率安全评价-第4部分：功率运行内部火灾》中关于点火频率分析的技术要求，并调研了国外相关标准ASME/ANS RA-S- 1.4-2013《Probabilistic Risk Assessment Standard for Advanced Non-LWR Nuclear Power Plants Draft》中的对应技术内容；具体分析方法则参考NUREG/CR-6850 《Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities》结合高温气冷堆的点火源特征，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月10日，主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月20日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见。2025年5月30日完成修改，形成征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

我国现行的概率安全分析系列标准NB/T20037中的第4部分NB/T 20037.4- 2021《应用于核电厂的一级概率安全评价-第4部分：功率运行内部火灾》规定了火灾概率安全分析（火灾PSA）的各技术要素的技术要求，其中包括点火源分析与点火频率计算的相关要求。该标准主要适用于压水堆核电厂，分析方法中点火源分类和通用区域划分不完全适用于高温气冷堆核动力厂，例如：传统压水堆点火源分类中的反应堆冷却剂泵、废气/氢气复合器、反应堆保护系统电动发电机组不适用于高温气冷堆；传统压水堆通用区域划分中的安全壳区域不适用于高温气冷堆。

4.2 国外相关标准现状分析

国外点火源分析的主要参考标准是NRC发布的NUREG/CR-6850 《Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities》，该文件给出了火灾PSA中点火源分析方法，但不涉及高温气冷堆安全壳的通用区域划分、点火源类别等特定技术要求。

- 标准制修订背景

火灾会对核动力厂的风险有不可忽视的贡献。为满足核安全法规和国家核安全局相关文件的要求，核动力厂需要开展内部火灾PSA分析工作。点火源分析是内部火灾PSA分析的重要环节，目的是将核动力厂按照点火源分类特征划分为几类通用区域，并识别全厂范围内的点火源及其所在火灾隔间，最终计算点火频率。

为解决现有点火源分析方法不完全适用于高温气冷堆的问题，对华能山东石岛湾高温气冷堆示范工程、600MW高温气冷堆示范工程的点火源分析经验进行总结和提炼，最终建立标准将高温气冷堆核动力厂点火源分析方法规范化。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、通用区域划分、点火源识别、点火频率分析等7个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了高温气冷堆核动力厂点火源分析方法的总体要求、通用区域划分、点火源识别、点火频率计算等相关要求。本文件适用于高温气冷堆核动力厂点火源分析，其他堆型核动力厂可参照执行。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 总体要求

本节给出了高温气冷堆核动力厂点火源分析的方法流程，具体主要有通用区域划分、点火源类别划分、点火源识别（包括固定点火源识别与临时点火源识别）、点火频率计算。

6.6 通用区域划分

本节根据高温气冷堆核动力厂固定点火源与临时点火源的特征，将核动力厂划分为8类固定点火源通用区域与4类临时点火源通用区域，并给出了每一类通用区域具体对应的厂房房间或构筑物。

6.7 点火源识别

本节给出了高温气冷堆核动力厂的固定点火源与临时点火源的识别方法，其中，固定点火源共分为25类，临时点火源共分为12类；本节给出了每一类点火源的定义与识别方法、计数要求。

6.8 点火频率分析

本节给出了高温气冷堆核动力厂的点火频率计算方法，具体的技术原理是：利用固定点火源识别结果，计算固定点火源所在火灾隔间的固定点火源权重因子；根据各火灾隔间在使用维修、人员通行/居留、可燃物贮存等3个方面的评分计算临时点火源权重因子；根据核动力厂的机组设计特征确定位置权重因子；最终，综合点火频率通用数据、点火源权重因子、位置权重因子，计算核动力厂各火灾隔间的点火频率。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

NB/T 20037.4-2021《应用于核电厂的一级概率安全评价-第4部分：功率运行内部火灾》

NUREG/CR-6850 《Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities》

ASME/ANS RA-S-1.4-2013《Probabilistic Risk Assessment Standard for Advanced Non-LWR Nuclear Power Plants Draft》

- 其他需要说明事项

无。