附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂构筑物、系统和部件安全等级的划分

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

2022年7月18日，中国核学会《关于下达2022年度第一批团体标准立项计划的通知》（中核学发【2022】62号）下达了《高温气冷堆核动力厂构筑物、系统和部件安全等级的划分》编制计划（计划编号：HTB2022020），项目计划周期为2022年7月至2023年7月。本项目由清华大学核能与新能源技术研究院牵头主编。

根据项目进展情况，项目完成日期调整为2025年12月。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 权英 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 编制全文 |
| 2 | 陈福冰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 校核全文 |
| 3 | 吴彬 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 审核全文 |
| 4 | 王海涛 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副院长/教授 | 审定 |
| 5 | 陈志鹏 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 参与审核 |
| 6 | 郭炯 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副研究员 | 参与审核 |
| 7 | 李凤姣 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 参与编制 |
| 8 | 李林 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 参与编制 |
| 9 | 赵钢 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 正高级工程师 | 参与编制 |
| 10 | 李富 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 参与审核 |
| 11 | 董玉杰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副院长/教授 | 参与审定 |
| 12 | 张作义 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 总工/教授 | 参与审定 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2022年3月-2023年12月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先编制者调研分析、消化吸收国内外有关核动力厂构筑物、系统和部件的安全分级资料和信息，国外关于球床模块反应堆构筑物、系统和部件的安全分级；其次，基于之前在华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程（HTR-PM）上完成的物项分级的工作等，确立编制标准的构架以及技术要求内容。

最后，根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2024年1月-2024年12月）

在充分调研和掌握国内外关于高温气冷堆物项分级基础上，结合我国高温气冷堆HTR-10和HTR-PM物项分级的具体实践和实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年1月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

- 2025年1月15日，主编单位清华大学核能与新能源技术研究院针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年4月15日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见；2025年6月3日完成修改，形成征求意见稿。

- 3.5 送审稿编写（2025年**月-2025年**月）

- 待后续补充。

- 3.6 报批稿编写（2025年**月-2025年**月）

待后续补充。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

针对核动力厂构筑物、系统和部件的安全分级，国内目前现行有效的标准为核安全导则《用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级安全导则》（HAD102/03-1986），这个内容主要是基于IAEA于1979年出版的文件No.50-SG-D1《用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级安全导则》编制的。

4.2 国外相关标准现状分析

针对核动力厂构筑物、系统和部件的安全分级，国外，No.50-SG-D1由于其内容与2000年发布的IAEA安全要求 NS-R-1《核动力厂安全：设计》的内容不一致而被废止。IAEA于2014年5月发布了安全系列标准《核动力厂构筑物、系统和部件的安全分级》（SSG-30），该标准提供了一种基于其功能和安全重要性来确定安全重要建构筑物、系统和部件（SSCs）并对其进行分级的体系和方法。SSG-30采用技术中立术语编制，适用范围不限于采用特定类型反应堆的核动力厂。

目前，国内外相关的核电设计标准基本是针对水堆堆型，并不能完全适用于高温气冷堆。针对高温气冷堆核动力厂构筑物、系统和部件的安全分级，国内外未形成标准，因此急需制定本标准固化相关设计，促进高温气冷堆技术的标准化及商业化推广。

- 标准制修订背景

- 我国正在大力发展核电，高温气冷堆作为一种新型的核反应堆技术，具有高效、清洁和安全的特点，广泛应用于核能发电、工艺热应用等领域。

核电厂在正常运行、灾害、事故过程中的安全是依靠SSCs执行安全功能来实现的，不同的建构筑物、系统和部件对安全的重要性是有区别的，为了使质量和可靠性与SSCs各自的安全重要性相匹配，需要对它们进行安全分级。建构筑物、系统和部件安全等级的正确划分是选择和采用合适的设计规范标准的前提，同时进行安全等级划分也是为了对应采取适当的不同程度的控制和验证。

目前，国内外还没有正式公布专用于高温气冷堆物项分级的法规或标准。现行法规、导则和标准体系对于高温气冷堆不完全适用。随着我国高温气冷堆技术的发展，高温气冷堆核动力厂有关的安全法规和标准体系也亟待建立和完善，高温气冷堆也一直在努力进行编制高温气冷堆本身的法规、标准这方面的研究工作，例如，在高温气冷堆国家重大专项的支持下，开展了 “高温气冷堆核动力厂法规、导则及安全审查技术研究” 等课题的研究工作，取得了一定的课题研究成果，可以为编制高温气冷堆法规、标准提供基础。以HTR-PM示范电站为基础，我国正在推动后续商业规模高温气冷堆核动力厂的建设。为了未来高温气冷堆在我国能源结构调整实现双碳目标发挥更加重要的作用，有必要针对高温气冷堆的安全分级制定标准，以在良好实践的基础上使高温气冷堆的设计实现标准化。

现行国内外有关核动力厂安全分级的法规、标准基本上是基于压水堆核电站的。HAD102/03-1986《用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级安全导则》是我国现行有效的有关安全分级的核安全导则，该文件以IAEA《用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级安全导则》（No.50-SG-D1，1979年）为蓝本编制。No.50-SG-D1由于其内容与2000年发布的IAEA安全要求 NS-R-1《核动力厂安全：设计》的内容不一致而被废止。2014年，IAEA于发布了《核动力厂构筑物、系统和部件的安全分级》（SSG-30）。

当前，中国已建成HTR-10实验堆和HTR-PM示范电站，在高温气冷堆设计上积累了丰富的经验，其安全分级均遵循HAD102/03-1986的要求。基于国内外现状和已有的良好实践，编制高温气冷堆核动力厂构筑物、系统和部件安全等级的划分这项设计标准，是合适的、及时的。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语定义和代号、总则、安全分级、抗震分类、设计和制造规范、质量保证分级、附录等10个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了球床模块式高温气冷堆核动力厂构筑物、系统和部件安全分级、抗震分类、设计和制造规范和质量保证分级的要求和规则。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂构筑物、系统和部件的等级划分。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语、定义和代号

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词和代号的解释。

6.5 总则

划分某一构筑物、系统或部件安全等级主要基于确定论的方法、适当辅以概率论的方法，并充分考虑如下因素：

（1）该物项要执行的安全功能；

（2）未能执行其安全功能的后果；

（3）需要该物项执行某一安全功能的可能性；

（4）假设始发事件发生后，需要该物项执行某一安全功能的时刻或持续时间。

本标准规定了四个方面的分级：安全分级、抗震分类、设计和制造规范、质量保证分级

本标准对分级对象进行了定义：一个系统或一件复杂设备可能是由执行不同具体功能的若干单元（部分）所组成 ，而不同的单元（部分）可能等级不同，所以在实施分级时应确定能够赋予单一等级的最小单元，以该最小单元作为分级的对象。

6.6 安全分级

总体而言，本标准对核电厂物项安全等级划分为安全级和非安全级两大等级，同时对划分安全等级时的一些特殊因素进行了考虑。

对反应堆冷却剂压力边界设备和系统的安全等级分为安全1、2、3 级和非安全级。

鉴于陶瓷堆芯支承结构的特殊性，陶瓷堆芯支承结构是以德国KTA-3232为设计标准，因此其安全等级依其使用的设计标准中的规定为准。

非承压机械设备划分为安全级和非安全级两大类。

仪表、控制和电气设备按其所在系统功能对机组安全的重要性分为两类：安全级和非安全级。

安全级以外的其它承压部件属于非安全级。

构筑物分为安全级和非安全级两大类。

安全级系统、部件的埋件、套管按照土建构筑物的安全级来要求（安全级系统的特异型非标埋件除外，如压力容器主支承埋件），非安全级系统、部件的埋件、套管定义为非安全级。

6.7 抗震分类

建构筑物、系统和部件的抗震要求分为四类：抗震Ⅰ类、抗震Ⅱ类、与抗震Ⅰ类或Ⅱ类物项发生空间相互作用的类别（简称“非核安全相关抗震重要类”）、常规抗震类。

针对机械和电气设备，抗震Ⅰ类指按照极限安全地震动和运行安全地震动的抗震要求进行设计的构筑物、系统和部件。抗震Ⅱ类指按照极限安全地震动的抗震要求设计和建造的构筑物、系统和部件。安全1级、2级、3级构筑物、系统和部件中除抗震Ⅰ类以外，其它的构筑物系统和部件均属抗震Ⅱ类。常规抗震类：不要求按照极限安全地震动和运行安全地震动的抗震要求来设计和建造的构筑物、系统和部件，按国家现行的抗震设计规范进行抗震设计。

对不同的构筑物应根据其安全的重要性确定不同抗震类别。安全有关的厂房和土建构筑物属于抗震Ⅰ类，属于抗震Ⅰ类的厂房和构筑物应得到充分保护和隔离，使其免受非抗震类厂房和构筑物的影响，以便在任何时候确保抗震类土建构筑物的完整性。与抗震Ⅰ类或Ⅱ类物项发生空间相互作用的类别（简称“非核安全相关抗震重要类”）指安全上不重要的物项，但可能与抗震I类II类物项发生空间相互作用的建、构筑物，如由于倒塌、坠落或移位产生相互作用，对于与核岛厂房紧邻的附属厂房抗震按此类考虑。非安全级构筑物一般为常规抗震类。

6.8 设计和制造规范

针对核设备的设计和制造，国外已有成熟的规范和标准，如美国ASME规范、法国RCC-M规范，我国也在能标体系下制定了相关的规范、标准，安全级设备的设计根据实际情况采用相应的规范、标准。一些属于高温气冷堆特有的设备和部件，如反射层石墨砖部件，不被这些规范、标准所覆盖，则将参照德国的规范、标准。具体如下：

安全1级、2级、3级的承压机械设备（如反应堆一回路冷却剂压力边界）及其支承部件的设计要求（这里设计要求应广义地理解为机械设计、质保、制造、检验和验收等方面要求），结合我国实际情况，原则上参考采用ASME锅炉和压力容器规范，即安全1、2、3级部件的设计分别参照ASME-Ⅲ-1-NB、NC、ND标准（2004年），安全级部件支承件参照ASME-Ⅲ-1-NF标准（2004年）。

非承压机械设备参照ASME-Ⅲ-1-NG标准（2004年）或ASME-Ⅲ-1-ND标准（2004年）。

陶瓷堆芯支承结构设计参照德国KTA 3232《反应堆压力容器内的陶瓷堆内构件》（1992年）。

负压通风系统某些重要部件的设计、制造参照ASME-AG-1标准（2003年）。

对非安全级设备的设计要求采用我国有关的国家标准。如有特殊要求，可增加与安全的重要性相适应的补充设计要求。

仪表、控制和电气设备采用国内已制定的国家标准和行业标准，对国内尚未制定的标准可采用IEEE标准。

对于安全有关的土建构筑物除应遵循我国核安全相关法规导则及其他现行规范、标准。

非安全级设备采用我国有关国家标准。

6.9 质量保证分级

根据高温气冷堆的技术特点和安全特性，物项质量保证等级要求分为四级，即QA1、QA2、QA3、常规级，常规级包括NC+和NC两类。

QA1：质量保证1级，必须执行HAF003，必须制定质量保证大纲和大纲程序，必须满足合同等采购文件要求；QA1要求遵守HAF003的全部要求，要求制定和实施严格的监督计划。

QA2：质量保证2级，必须执行HAF003，必须制定质量保证大纲和大纲程序，必须满足合同等采购文件要求；QA2要求遵守HAF003的大部分要求，要求制定和实施较严格的监督计划。

QA3：质量保证3级，必须执行HAF003，必须制定质量保证大纲和大纲程序，必须满足合同等采购文件要求；QA3需要执行HAF003的有关条款，需要制定和实施一般的监督计划。

对于质保等级不属于QA1、QA2、QA3的设备，为常规级设备，

原则上，安全1级的承压设备、部件及其支承属于QA1级，安全1级设备、部件的标准支承的制造属于QA2级。

对于安全2级设备和部件，除隔离阀一般属于QA1级以外，其他设备和部件一般定为QA2级。

对于安全3级的设备和部件，除蒸汽发生器内部构件以及相应的支承、阻尼器、减震器（若有）等一般属于QA2级以外，其它设备和部件一般定为QA3级。

对于对于安全级非承压的设备和部件，除金属堆内构件、热气导管等一般属于QA2级以上外，其他设备和部件一般定为QA3级。

非安全级设备的质保等级一般为常规级，常规级包括NC+和NC两类。

反应堆厂房的质量等级属于QA1级，其他安全级厂房为QA2级，对于非安全级土建构筑物一般属于常规级中的NC类，有特殊要求的可定为NC+类。

安全级的埋件、套管对应的质保等级为QA3级；非安全级的埋件、套管一般属于常规级中的NC类，有特殊要求时可定为QA3级。

6.10 附录

本节给出了物项分级规则在球床模块式高温气冷堆工程上的应用。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HAF003-1991       核电厂质量保证安全规定

GB 50267-2019     核电厂抗震设计规范

HAD003/01-1988    核电厂质量保证大纲的制定

GB/T 22158-2021    核电厂防火设计规范

GB/T 51390-2019    核电厂混凝土结构技术标准

GB/T 51340-2018    核电站钢板混凝土结构技术标准

NB/T 20105－2019   核电厂厂房设计荷载规范

NB/T 20012-2019    压水堆核电厂核安全相关混凝土结构设计规范

NB/T 20011-2019    压水堆核电厂核安全相关钢结构设计规范

- 其他需要说明事项

无。