附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核能供热厂淡水水源选择 技术规范

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

# 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核能供热厂选址基本准则》编制计划（计划编号：HTB2025064）。

本标准由上中核能源科技有限公司（以下简称“中核能源”）牵头主编。

# 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1 标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 刘 雷 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 标准主编，负责标准总体策划 |
|  | 刘 柱 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 标准技术负责，参与标准总体策划，统筹全文编制，并负责洪水、气象相关内容编制 |
|  | 胡继华 | 中核能源科技有限公司 | 正高 | 参与标准总体策划，并负责高温气冷堆供热工况和水源初步选择相关内容编制 |
|  | 赵 钢 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 参与编制，负责高温气冷堆用水方案相关内容编制 |
|  | 潘明浩 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制，负责地下水相关内容编制，参与水源综合评价相关内容编制 |
|  | 马思超 | 中国水利水电科学研究院 | 工程师 | 参与编制，负责地表水相关内容编制 |
|  | 梁 珂 | 中国水利水电科学研究院 | 工程师 | 参与编制，负责其他水源相关内容编制 |

# 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年10月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，梳理、研究和分析国内外相关标准体系、标注内容和要求，结合高温气冷堆水源比选工作经验，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年1月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上，同时结合国内实际情况，中核能源起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向行业专家征求了相关意见。同时，主编单位内部对反馈意见进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

# 相关标准现状分析

目前核电领域内初步可行性研究阶段和可行性研究阶段的水源比选工作（包括大型压水堆、高温气冷堆以及其他堆型）均没有可供直接参考的国标、行标或者团标。

水源比选实际工作主要参考GB/T 35580和SL/T 777相关规定，两标准针对的是可行性研究阶段开展的建设项目水资源论证工作，其主要内容是按照建设项目水资源论证报告的章节逐次进行了要求；但水资源论证工作的前提均是拟选水源已经确定，不涉及水源比选内容和要求。水源比选工作与水资源论证工作在工作内容、深度，技术要求等方面存在较大差异。

# 标准制修订背景

当前“双碳”、“能耗双控”以及安全和环保的刚性约束已成为影响我国石油和化工行业持续健康发展的主要制约因素，石油和化工行业亟需突破能源壁垒，开拓清洁、稳定、高效的发展模式，尤其以清洁低碳的电力和蒸汽能源结构的转型尤为重要。近些年国内高温气冷堆前期选址工作逐渐增增多，水源比选缺乏标准指导的问题也逐渐突出，主要体现在以下三个方面：

- 高温气冷堆淡水耗水单元与大型压水堆有明显区别

大型压水堆中淡水主要用途包括生活用水和生产用水，其中生活用水约占1/3，生产用水约占2/3；部分生产用水为循环利用，仅需补充损耗水量即可。高温气冷堆核能供热厂中淡水用途包括生活用水、生产用水和三回路供热补水，其中三回路供热补水（工业蒸汽生产用水）占总用水量的90%左右；供热用户用汽后进行处理可供回用的凝结水量各不相同，随着回水率降低，需补充新鲜淡水会快速增加。

- 与压水堆相比，高温气冷堆核能供热厂淡水需水量大（主要为蒸汽生产补水），是高温气冷堆选址过程中的重要限制性因素

以漳州核电5、6号机组为例，2台华龙一号机组运行期日均淡水取水量约为7128m3/d，年淡水取水量约为260万m3；单台华龙机组淡水用水量约为130万m3。按每台高温气冷堆供汽量1500t/h、凝结水回水率0%、凝结水处理系统产水率60%估算，淡水原水取水量可达到6万t/天（2190万t/年），其中三回路工业蒸汽生产补水约为5.3万t/天。

即，与大型压水堆不同，高温气冷堆核能供热厂需要大量补充工业蒸汽生产产生的损耗，淡水需求量大，需要在初步可行性研究阶段就选择相对可靠的淡水水源，为可研阶段水资源论证工作打下良好基础。

- 既有国标、行标和团标中无可供核动力厂选址直接使用的标准规范

水源比选工作的主要目的是在初步可行性研究阶段或者可研阶段前期选择相对可靠的淡水水源，作为可研阶段水资源论证报告工作的输入。实际工作中，初步可行性研究阶段或者可研阶段设计单位通过按照“拟选厂址所在区域水资源状况分析→厂址周边可选水源初步筛选→拟选水源可供水量分析→供水方案对比分析→推荐供水方案”的思路开展工作和编制水源比选报告（注：淡水水源比选报告并非可研阶段的水资源论证报告）。其中采用的工作方法可参考《建设项目水资源论证导则》（GB/T 35580-2017）和《滨海核电建设项目水资源论证导则》（SL/T 777-2019）的相关规定。该两部标准针对的是可行性研究阶段开展的建设项目水资源论证工作，其主要内容是按照建设项目水资源论证报告的章节逐次进行了要求；但水资源论证工作的前提均是拟选水源已经确定，不涉及水源比选内容和要求。水源比选与水资源论证在工作内容、深度，技术要求等方面存在较大差异。

目前核动力厂（包括大型压水堆、高温气冷堆和其他堆型）初步可行性研究阶段和可行性研究阶段的水源比选工作均没有可直接使用的国标、行标和团标。综合GB/T 35580和SL/T 777等相关规程规范中已有条款，并结合高温气冷堆核能供热厂项目前期工作中积累的经验，固化高温气冷堆核能供热厂淡水水源选择的工作内容、工作方法、工作程序和技术标准等；力争将本次编制的《高温气冷堆核能供热厂淡水水源选择技术规范》作为后续高温气冷堆核能供热厂项目水源比选工作开展、成果报告编制和审查的依据，同时丰富和完善我国高温气冷堆标准体系。

# 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

- 6.1 标准结构范围

本标准旨在明确高温气冷堆核能供热厂选址工作的基本准则，拟由五部分构成。

第1部分：范围。目的在于明确标准的适用对象和范围。

第2部分：规范性引用文件。目的在于明确标准的引用标准。

第3部分：术语和定义。目的在于明确标准的术语和定义。

第4部分：总则。目的在于明淡水水源比选原则、工作内容、工作程序。厂址适宜性综合评价。

第5部分：基础资料收集。目的在于明确水源比选需收集的基础资料。

第6部分：淡水水源初步选择。目的在于明确水源初步选择的内容和要求。

第7部分：淡水水源综合评价。目的在于明确拟选淡水水源综合评价的内容和要求。

第8部分：高温气冷堆核能供热厂淡水水源比选成果报告。目的在于明确成果报告的内容和结构。

- 6.2 范围

本标准规定了高温气冷堆核能供热厂址选择阶段淡水水源选择的工作原则、工作内容、工作程序、技术要求和成果报告的内容、结构。

本标准适用于高温气冷堆核能供热厂，其他核能供热厂的淡水水源选择工作可参照执行。

- 6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

- 6.4 术语和定义

- 6.5 总则

明确了淡水水源选择需要遵循的原则，并将核能供热厂淡水水源选择工作划分为工作准备、工作大纲及质量保证大纲报告编制和评审、淡水水源比选、报告书编制和评审五个阶段。

图1 核能供热厂淡水水源选择工作程序

- 6.6 基础资料收集

应在编制两纲报告前尽量收集相关基础资料，两纲评审会后根据工作大纲中所确定技术路线进一步补充收集基础资料。当资料缺乏或不能满足水源选择要求时，应开展必要的补充调查和监测工作。

- 6.7 淡水水源初步选择

应根据区域淡水水资源条件和配置要求，针对核能供热厂的用水特点和要求，通过多水源比选确定合理的淡水水源方案；结合核能供热厂用水性质和用水量初步提出可供选择的淡水水源类别；调查统计淡水水源工程设计供水能力、实际供水能力、实际供水量、已取得取水许可的合法用水户取水量等数据，估算淡水水源剩余可供水量；根据剩余可供水量估算计算结果提出初步可行的淡水水源。

- 6.8选淡水水源综合评价

应综合考虑核能供热厂用水量、用水水质、用水保证率、取水位置、取水方式、输水方式、输水路由等因素，从淡水水源供水可行性、可靠性和经济性三方面进行综合比较，优选淡水水源方案。

- 6.9高温气冷堆核能供热厂淡水水源选择成果报告

报告应全面、概括地反映核能供热厂水源选择的全部工作，文字应简洁、准确，同时辅以图表、照片和相关支持性文件，以使提出的资料和分析内容清楚，论点明确，便于阅读和审查。第1章，总论；第2章，核能供热厂概况；第3章，区域水资源及其开发利用现状分析；第4章，核能供热厂淡水水源初步选择；第5章，核能供热厂淡水水源综合评价；第6章，水源选择结论及建议；附件及附图。

# 重大问题的处理经过和依据

无。

# 参考资料清单

GB/T 35580	建设项目水资源论证导则

GB/T 50663	核电厂工程水文技术规范

NB/T 25046	核电厂水工设计规范

SL/T 777	滨海核电建设项目水资源论证导则

SL/T 238	水资源评价导则

SL 104	水利工程水利计算规范

# 其他需要说明事项

无。