ICS 27.120.01

CCS P61

T/CNS

中国核学会团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂智能化运维技术指南

Technical Guide for Intelligent Operation and Maintenance of High-Temperature Gas-Cooled Reactor Nuclear Power Plants

征求意见稿

本稿完成日期：2025年7月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

中国核学会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 智能运维总体架构与平台功能	2

6 智能运行设计	3

7 智能监盘设计	4

8 智能运维设计	4

9 智能厂房设计	6

10 人员安全与防人因设计	7

11 人员安全与防人因设计	9

12 群厂数据共享与协同设计	9

13 人机功能合理分配与交互设计	9

14 断网与应急处置技术体系	9

15 系统集成、测试与验证	9

16 运维管理、培训与持续改进	9

参考文献	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国核学会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：中核能源科技有限公司，清华大学核能与新能源技术研究院。

本标准主要起草人：张超，钟山，王怡明，孙凤，刘涛。

- 高温气冷堆核动力厂智能化运维技术指南

- 范围

本文件提供了高温气冷堆核电厂智能运维体系的总体目标、架构体系、管理方法以及实施规范指南。

本文件描述的“智能运维”是一个综合性概念，全面覆盖高温堆安全、高效、经济运行和维护的各个方面，包括但不限于：智能运行、智能监盘、设备在线监测与健康管理、智能维修、智能厂房、人员安全保障与防人因失误、供热安全与调优、多机组数据共享以及支持这些功能的使能技术与管理措施。

本文件给出了指导高温堆智能运维系统的规划、设计、开发、集成、测试、部署、运行、维护、升级和管理全过程，确保其满足核电厂对安全性、可靠性、经济性和智能化的说明。

本文件适用于新建高温堆项目以及现有高温堆的智能化改造。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 12727-2023 | 核电厂安全级电气设备鉴定 |
| --- | --- |
| GB/T 13625-2018 | 核电厂安全级电气设备抗震鉴定 |
| GB/T 2423-2008 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 22239-2019 | 网络安全等级保护基本要求 |
| GB/T 28827-2022 | 信息技术服务 运行维护 |
| NB/T 20054-2011 | 核电厂安全重要仪表和控制系统执行A类功能的计算机软件 |
| NB/T 20408-2017 | 核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求 |
| HAF 003 | 核电厂质量保证安全规定 |

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 智能化运维  Intelligent Operation and Maintenance

通过融合人工智能、物联网、大数据、数字孪生、机器人技术等新一代信息技术，实现核设施设备状态实时监测、故障自动诊断、维护策略智能优化的全流程闭环管理体系。

- 智能运行  Intelligent Operation

在智能运维体系下，通过智能辅助决策、参数优化、工况自适应等手段，提升反应堆及电厂系统运行的安全性、稳定性和经济性的过程。

- 智能监盘  Intelligent Monitoring and Supervision

利用多源数据融合、智能分析和可视化技术，对电厂整体运行状态、关键参数、潜在风险进行实时、全面、精准的监控、预警和态势感知。

- 设备在线监测与健康管理  Online Equipment Monitoring and Health Management

通过在线传感器、数据采集、信号处理、特征提取、状态评估、故障诊断和寿命预测等技术，对关键设备进行持续的健康状态监测、评估和管理，以实现视情维护和主动维护。

- 防人因失误  Human Error Prevention

通过改进人机界面设计、优化工作流程、提供智能辅助工具、加强培训和监督等手段，最大限度地减少人为失误的发生概率及其对安全和运行的负面影响。

- 人机功能合理分配  Rational Allocation of Functions between Human and Machine

在智能运维系统中，根据任务特性、人的能力与局限性、机器的能力与局限性，以及安全性、效率、可靠性等目标，科学合理地划分和分配由人执行、由机器执行或由人机协同执行的功能。

- 总则

  - 本标准旨在指导构建一个安全、高效、经济、智能、协同的高温气冷堆智能运维体系。其愿景是实现：更安全的运行(通过主动风险预控和智能应急响应)，更可靠的设备(通过精准健康管理和预测性维护)，更优化的性能(通过智能参数调节和能效管理)，更高效的协同(通过人机智能交互和数据共享)，以及更少的人为差错(通过智能辅助和防人因设计)。

  - 所有智能运维系统的设计、实施和应用必须始终将核安全置于绝对优先地位。强调从源头预防风险，通过智能感知、分析和预警，将安全关口前移，实现“治未病”的主动安全管理。

  - 充分利用人工智能、大数据、物联网等先进技术赋能运维全过程，提升自动化和智能化水平。同时，强调人的核心决策地位和经验价值，构建高效、和谐、相互赋能的人机协同工作模式，实现人机功能的最佳匹配。

  - 通过部署广泛的传感器网络和多源信息采集手段，实现对电厂环境、设备、人员、流程等要素的全面、实时、精准感知。打破数据孤岛，促进多源异构数据的融合、共享和深度挖掘，为智能分析和决策提供高质量的数据基础。

  - 智能运维体系应具备自我学习和持续进化的能力。通过对运行数据、维护效果、事件处置经验的不断分析和反馈，形成“感知-分析-决策-执行-评估-优化”的闭环管理流程，持续提升智能运维的整体效能。

- 智能运维总体架构与平台功能

  - 总体技术架构

采用分层、模块化、开放、安全、可扩展的技术架构，包括感知与采集层、网络与传输层、数据与平台层、应用与服务层、展现与交互层。

  - 智能运维平台应具备的基础功能

智能运维平台基础功能以保障系统稳定为核心，并同时具备以下能力：

- 支持多源异构数据的采集、清洗、转换、融合、存储和质量管理；

- 提供基于BIM/GIS的厂区、系统、设备三维可视化环境，并支持与各类业务数据联动；

- 支持AI/ML模型的开发、训练、部署、监控和版本管理。提供各类智能分析算法和工具；

- 集中管理所有来源的报警和事件，支持分级、过滤、推送、跟踪和分析，实现统一报警与事件管理；

- 支持定义和执行各类运维业务流程，促进跨部门、跨岗位协同；

- 存储和管理FMEA、规程、标准、案例、专家经验等知识，支持知识库管理以及检索和推理；

- 提供标准化的API接口，便于与其他设计以及运维业务系统集成；

- 实现跨企业的统一的用户身份认证和基于角色的精细化权限控制；

- 对平台自身及接入的智能化应用的运行状态进行监控、日志管理和故障诊断；

- 建立完善的数据治理体系，确保数据的准确性、完整性、一致性、时效性和安全性。

- 智能运行设计

  - 基于运行规程、系统状态和实时参数，为关键操作（如启停机、事故处置）提供步骤化、可视化操作指引。

  - 利用数字伴生模型提供操作预演和“What-if”分析功能，评估不同操作序列的后果，辅助运行人员选择最优操作路径。

  - 基于历史数据、实时工况和强化学习模型，对关键运行参数进行在线或离线寻优，以提升机组效率、延长设备寿命、降低能耗或满足特定运行目标（如供热负荷跟踪）。

  - 优化需经运行人员确认后实施，并监控优化效果。

  - 为高温堆复杂的启停堆过程和主要工况转换提供智能化辅助。

  - 实时监控关键参数和约束条件，提示后续操作窗口和注意事项，预测关键节点到达时间。

  - 自动校验操作前提条件是否满足，防止误操作。

  - 当发生运行异常或偏离正常工况时，系统应能快速识别异常类型，关联可能的故障原因，识别故障所在系统和设备，并根据预设的应急预案或事故规程，向运行人员提供针对性的处置建议、操作顺序和关键控制点。

  - 辅助评估异常对安全和运行的影响，支持运行人员快速决策。

- 智能监盘设计

  - 集成全厂范围内的实时运行数据、设备状态数据、环境数据、安全参数等，构建从厂级宏观指标到系统级关键参数再到设备级详细状态的多层次、多维度综合监视体系。

  - 采用先进的异常检测算法自动识别参数的超限、突变、漂移、振荡、关联异常等。

  - 对识别的异常进行智能分析，判断其严重程度和紧迫性，自动触发多级报警，并按规则推送给相关人员。

  - 减少无效报警和报警泛滥，提高报警的有效性和针对性。

  - 对关键参数和设备健康状态进行趋势分析和预测，提前预警可能发生的性能下降、故障或超限事件。结合FMEA和PRA信息，对识别的异常和预测的趋势进行风险评估，量化其对安全和运行的潜在影响，为预防性措施提供决策依据。

  - 监盘界面应高度可视化，利用BIM/GIS模型、动态流程图、趋势图、拓扑图、热力图等手段，直观展示电厂运行状态和异常信息。

  - 人机交互应简洁、高效、符合运行人员操作习惯，支持快速信息查询、钻取分析、报警确认和事件处理。

  - 应遵循人因工程学原理，优化信息布局、颜色编码、字体大小等，减轻运行人员认知负荷。

- 智能运维设计

  - 针对高温堆关键设备（如主氦风机、蒸汽发生器、燃料装卸系统、热气导管、关键泵阀、电气设备等），选择能有效反映其运行状态和潜在故障模式的监测参数，包括且不限于振动、温度、压力、流量、电流、噪声、化学成分、局部放电等，部署高可靠性、高精度的在线传感器网络。

  - 实时采集传感器数据，进行必要的预处理，采用先进信号处理和特征提取算法提取对设备健康状态敏感的特征量。

  - 构建设备健康指数模型，量化评估设备当前健康状况。建立基于规则、基于模型或基于机器学习的故障诊断模型，自动识别故障类型、位置、原因和严重程度。诊断逻辑应与FMEA紧密结合。

  - 对存在渐进性磨损或疲劳的设备部件，建立老化预测模型，估算其在当前工况下的剩余可用寿命，为维修决策提供依据。

  - 基于设备健康评估、故障诊断和老化预测结果，结合维修成本、备件可用性、停机机会等因素，智能推荐最优的维护时机和维修策略（如检查、润滑、小修、大修、更换），支持从计划性维护向预测性、主动性维护转变。

  - PHM系统诊断的故障或推荐的维护任务可自动或半自动生成维修工单，并与工单系统集成。智能调度维修资源，优化维修计划，减少等待时间。

  - 根据故障类型和设备型号，从知识库中智能推荐标准化的维修方案、操作步骤、所需工具和安全注意事项。利用增强现实(AR)或虚拟现实(VR)技术，为维修人员提供三维可视化操作指导、远程专家支持、虚拟拆装演练。

  - 结合设备健康预测和维修计划，对关键备品备件的需求进行智能预测，优化库存水平，避免缺件或积压，提供备件追溯和质量管理。

  - 记录维修过程关键数据，对维修质量进行初步评估。收集维修人员的反馈和经验总结，不断完善维修知识库和诊断模型。

  - 智能巡检应考虑覆盖日常人工巡检难以到达、环境恶劣、劳动强度大或需要高频次监测的区域和设备。

  - 巡检对象包括但不限于：

- 关键泵组、风机等旋转设备；

- 高压开关柜、变压器、电缆沟/夹层等电气设备及设施；

- 重要阀门、管道、仪表；

- 高温堆特有设备；

- 安全设施，如消防探头、应急照明等；

- 厂房结构。

  - 巡检任务规划与执行包括但不限于：

- 路径规划：基于BIM模型和GIS信息，结合设备重要性、历 史故障率、环境风险等因素，智能规划或人工配置巡检机器人的最优巡检路径和巡检点位，路径应避开临时障碍和危险区域；。

- 明确每个巡检点位的检查项目，如读取仪表、检查指示灯状态、拍摄设备外观图像/视频、采集红外热图、拾取运行声音、检测气体泄漏、测量振动、读取RFID/二维码标签等；。

- 支持按预设周期自动执行巡检任务，也支持按需触发临时巡检任务；。

- 巡检机器人应能自主导航至指定点位，利用搭载的传感器自动完成数据采集和初步分析。

  - 人工巡检辅助与协同包括但不限于：

- 人工巡检配备手持智能终端（工业平板或专用PDA），集成巡检任务管理、路径导航（BIM/GIS）、扫码识别点位、标准化数据录入、历史数据查询、规程查阅、异常上报等功能；

- 对于复杂或需要精细判断的巡检任务，可采用人机协同模式。机器人进行初步筛查和数据采集，人工可采用专业设备进行复核、深入检查或操作；

- 机器人巡检数据和人工巡检数据应能自动上传至统一平台，进行关联、融合和综合分析。

  - 巡检数据分析与结果处理包括但不限于：

- 利用图像识别、声纹分析、红外分析、趋势分析等AI算法，对巡检采集的数据进行自动分析，识别设备缺陷、环境异常和不安全状态；

- 在BIM模型中高亮显示巡检发现的异常点位，并附带相关数据、图像、视频等证据。生成巡检报告；

- 巡检发现的问题应自动或半自动触发缺陷通知、维修工单或报警流程，并跟踪处理状态，直至问题关闭。

  - 应建立巡检机器人管理平台，进行机器人状态监控、任务调度、远程控制、固件升级、故障诊断和维护管理。

- 智能厂房设计

  - 在核岛、常规岛厂房、BOP供热厂房、泵房、开关站等重要区域，部署覆盖温度、湿度、空气质量、照度、噪声、气压、辐射剂量率等参数的分布式智能传感器网络。传感器应能实时、连续采集数据，并具备自校准和自诊断功能。

  - 将环境传感器在BIM模型和GIS地图上进行精确定位和可视化。实时环境参数值可以颜色编码、等值线图、热力图等方式叠加显示在三维厂房模型上，形成厂房环境“一张图”。

  - 环境异常智能识别与预警包括但不限于：

- 对各环境参数设定多级安全和舒适度阈值，超限时自动报警；

- 分析环境参数的变化趋势和速率，对可能出现的缓慢恶化或突发异常进行早期预警；

- 识别区域性的环境异常（如局部高温区、有害气体扩散）；

- 分析环境参数异常是否与特定设备运行状态，如设备过热导致区域温度升高相关联。

  - 长期记录厂房环境数据，用于环境质量评估、能耗分析、设备环境适应性分析、职业健康风险评估等。

  - 建立覆盖核岛、供热厂房及其他重要厂房的高精度、富信息的BIM模型，作为智能厂房的可视化数字底座。模型应包含建筑结构、空间布局、主要设备、管线系统、厂房设施、安全设施等。

  - 多源数据融合与可视化包括但不限于

- 将实时环境监测数据、设备运行参数、人员定位信息、安防消防报警信息、工单状态等动态数据与BIM模型进行双向关联和可视化叠加显示。

- 在三维场景中直观展示厂房的实时运行态势、资源分布、事件发生位置。

  - 实现室内BIM模型与室外GIS数据的无缝集成和一体化展示，提供从宏观厂区到微观设备部件的连续空间视图，支持室内外路径规划和应急调度。

  - 用户可在三维可视化环境中进行漫游、查询、量测、剖切、筛选、高亮等交互操作。支持基于空间位置的事件检索和信息关联。

  - 实现数字伴生内容包括但不限于：

- 在BIM模型基础上，集成关键设备和系统的物理模型或行为模型，实现对厂房运行过程、设备故障演化、应急场景的动态模拟和预测。

- 实现物理厂房与数字孪生体之间的数据实时双向同步。利用数字孪生进行分析、优化和预演，并将优化结果反馈应用于物理厂房的控制和管理。

- 数字伴生模型应能服务于厂房的设计优化、施工管理、智能运维、升级改造乃至退役的全生命周期。

- 数据伴生模型每两年升级一次。

- 人员安全与防人因设计

  - 在核岛厂房、供热厂房、高辐射区、密闭空间、高空作业区、户外重点区域等部署高精度、高可靠性的人员定位系统，定位数据应能实时上传并与BIM/GIS模型融合显示。

  - 现场作业人员（包括本厂员工和承包商人员）应佩戴集成定位功能的工卡、安全帽、手环或其他可穿戴设备。终端应具备唯一身份识别、一键SOS求助报警、跌倒检测与静止报警、生命体征监测、双向通信、适应工作环境的基础功能。

  - 在BIM/GIS平台上实时显示所有在厂人员的位置分布、基本信息、活动轨迹、SOS报警状态、生命体征异常状态。

  - 应记录人员历史活动轨迹，用于事件调查、工作路径分析、区域热点分析、应急疏散路径优化等。定期审查与评估

  - 电子围栏与访问控制包括但不限于：

- 基于BIM/GIS模型，对厂区进行精细化的安全区域划分，并设置虚拟电子围栏。应结合人员身份、资质、工作票授权、培训记录等信息，建立动态的人员区域访问权限数据库。

- 当检测到人员进入其未被授权的区域时，系统立即触发报警，通知安防人员和区域负责人，并在可视化平台高亮显示。

- 对有时间限制的区域授权，在授权即将到期或已到期时提醒相关人员。

- 对要求必须两人或多人同时在场的关键区域或操作，系统可通过定位和人数统计进行监督，少人或单人进入时报警。

  - 不安全行为智能识别与预警包括但不限于：

- 识别是否按规定佩戴个人防护装备、是否使用正确的工具、是否遵守安全操作距离。

- 危险动作识别，包括攀爬、翻越边界、奔跑、在危险区域长时间逗留等不安全行为。

- 分析人员与移动设备或危险区域的相对位置和速度，进行碰撞风险预警。

- 监测关键岗位人员是否擅自离岗或进入非其职责范围的区域。

  - 对于识别到的轻微不规范行为或潜在风险，系统可首先通过人员佩戴的终端发出语音或振动提醒。对于严重违规或高风险行为，则触发正式报警并通知管理人员。

  - 所有不安全行为、违规事件均应记录存档，用于安全绩效考核、培训改进和管理提升。

- 人员安全与防人因设计

  - 对供热管道、供热关键设备进行全面的安全参数监测。建立供热系统故障诊断和风险预警模型，及时发现潜在安全隐患。

  - 基于历史数据、气象信息、用户行为等，利用机器学习算法对热用户负荷进行短期和超短期精准预测，根据预测结果，智能调节反应堆热功率输出或储热系统充放热，实现热源与热负荷的动态精确匹配。

  - 建立供热水力、热力学模型，对供热与汽轮机通路关键调节阀门实时仿真和评估。通过智能优化算法，制定各工况下供热阀门开度调整策略，提供操作指引辅助功能。

- 群厂数据共享与协同设计

  - 制定高温堆群厂数据共享标准与接口规范，制定统一的数据模型、元数据标准、接口协议和安全机制，实现不同反应堆模块之间、不同厂址之间的运维数据安全、高效共享。

  - 实现跨厂区/模块协同诊断与优化，利用共享数据和集中分析平台，对共性设备或系统进行跨模块/跨厂区的故障诊断、性能对比、趋势分析和运行优化，实现“集中智慧”解决问题。

  - 构建经验共享与知识传递平台，构建群厂范围内的运维经验库、故障案例库、良好实践库、专家知识库，通过智能化检索和推送，促进知识的快速传播和应用，提升整体运维水平。

- 人机功能合理分配与交互设计

  - 遵循核电领域人因工程要求，综合考虑任务的重复性、复杂度、决策性、风险性、时效性以及人的生理心理特性和机器的能力边界，合理确定哪些功能由人主导、哪些由机器主导、哪些需人机紧密协同。目标是发挥人机各自优势，实现整体效能最优和安全风险最低。

  - 对于采用复杂AI算法的智能模块（如诊断、预测、优化），尽可能提供对其决策逻辑和结果的可解释性说明，显示关键影响因素、置信度、推理路径，增强用户对系统的理解和信任，避免“黑箱”操作。

  - 所有面向运维人员的HMI（包括大屏、PC端、移动端、AR/VR界面）设计遵循一致性、简洁性、直观性、容错性、反馈及时性等原则。信息呈现应重点突出、层次清晰、避免过载。操作流程应符合用户心智模型和作业习惯。应进行严格的人因工程学评估和验证。

- 断网与应急处置技术体系

  - 系统设计考虑在与上层平台或外部网络断开连接的极端情况下，本地核心安全监测、报警、控制和手动操作功能仍能独立运行，保障基本安全。

  - 在网络中断期间，现场设备采集的数据能在本地进行缓存。网络恢复后，能自动或手动将缓存数据安全上传至中心平台，确保数据不丢失。

  - 配备独立于主网络的应急通信手段。针对智能系统完全失效或不可信的极端情况，必须有完备的、经过演练的、基于传统手段和硬接线逻辑的手动操作和应急处置预案。

- 系统集成、测试与验证

  - 制定清晰的系统集成计划，明确各子系统、模块间的接口关系、数据流和交互协议。优先采用开放的、标准化的接口技术。

  - 制定全面的测试计划，覆盖单元测试、集成测试、系统测试、性能测试、安全测试和用户验收测试。测试场景应充分考虑高温堆的各种正常运行工况、预期瞬态、设计基准事故以及智能运维的典型应用场景。

  - 对于核心的智能算法、控制策略和应急逻辑，应先在仿真平台或数字孪生环境中进行充分验证。最终必须在实际电厂环境（或高保真模拟装置）中进行实地测试和验证，确保其有效性和安全性。

  - 与用户共同制定清晰、可量化、可衡量的验收标准，覆盖所有功能、性能、可靠性、安全性、易用性、文档等方面的要求。

- 运维管理、培训与持续改进

  - 建立针对智能运维系统（包括软硬件、网络、数据库、模型、知识库等）自身的运维管理体系，包括日常监控、巡检、维护、故障处理、配置管理、备份恢复、安全加固等。

  - 针对不同岗位人员（运行员、维修工、工程师、管理员、决策者）制定并实施分层分类的培训计划，使其掌握智能运维系统的操作、原理、数据解读、模型维护（如需）、应急处置等技能。对关键岗位可考虑引入技能认证。

- 参  考  文  献

[1]  GB/T 22239-2019	网络安全等级保护基本要求

[2]  HAF 003	核电厂质量保证安全规定

[3]  NB/T 20054-2011	核电厂安全重要仪表和控制系统执行A类功能的计算机软件