附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘取样测量技术要求

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘取样测量技术要求》编制计划（计划编号：HTB2025084）。

本标准由清华大学核能与新能源技术研究院主编完成。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢锋 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究室副主任/副教授 | 编写并校核全文 |
| 2 | 魏利强 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究室副主任/高工 | 编写并校核全文 |
| 3 | 聂瑞 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 硕士生 | 参与编写 |
| 4 | 王彧 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 博士后 | 校核全文 |
| 5 | 姚峰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 工程师 | 校核全文 |
| 6 | 刘凌 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 工程师 | 参与校核 |
| 7 | 曹建主 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究室主任/研究员 | 审定全文 |
| 8 | 李富 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副总工/教授 | 审定全文 |
| 9 | 王海涛 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副院长/教授 | 审定全文 |
| 10 | 董玉杰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 副院长/教授 | 规范性检查 |
| 11 | 张作义 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 总工/教授 | 规范性检查 |
| 12 | 刘彤 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 参与校核 |
| 13 | 蒲洋 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 参与审核 |
| 14 | 陈立强 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 副总经理/正高级工程师 | 规范性检查 |
| 15 | 牟晋德 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 科长/工程师 | 参与校核 |
| 16 | 马超 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 中级工程师 | 参与校核 |
| 17 | 马倩 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 科长/高级工程师 | 参与审核 |
| 18 | 陈曦 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 高级工程师 | 参与审核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年5月-2024年11月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先调研相关国内外关于高温气冷堆放射性粉尘的研究资料、测量技术方法等文献资料，国标（GB）和能源标准（NB）有关的检测、检验标准，并对上述所有标准进行了研究和分析；其次，基于之前在10MW高温气冷堆（HTR-10）上完成的一回路放射性粉尘取样测量和分析工作等，确立编制标准的构架以及技术要求内容。

最后根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2024年12月-2025年2月）

在充分调研和掌握国内外关于高温气冷堆放射性粉尘研究测量技术方法基础上，结合我国高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘取样测量的具体实践和实际情况，包括HTR-10上一回路放射性粉尘取样测量和分析工作、高温气冷堆示范电站（HTR-PM）一回路放射性粉尘取样测量系统研发设计情况等，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年3月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年3月15日，主编单位清华大学核能与新能源技术研究院针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月15日收到编制组成员单位反馈的对标准的编制意见；2025年5月28日完成修改，形成征求意见稿。

- 3.5 送审稿编写（2025年**月-2025年**月）

- 待后续补充。

- 3.6 报批稿编写（2025年**月-2025年**月）

待后续补充。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

在制定高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘取样测量技术要求标准前，广泛调研了我国现行的相关国家和行业标准，如GB 18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和HAF 003《核电厂质量保证安全规定》等。这些标准为核电厂的安全运行提供了基础性规范，特别是针对压水堆（PWR）核电厂的安全要求。然而，尽管这些标准已广泛适用于我国的大型商用压水堆核电厂，其内容未能完全涵盖高温气冷堆（HTGR）的独特特点，尤其在放射性粉尘取样与测量方面存在差异。但是高温气冷堆放射性粉尘对反应堆辐射安全具有重要影响。制定专门适用于高温气冷堆的放射性粉尘取样测量标准显得尤为必要。该标准将为高温气冷堆的安全运行提供有力的技术保障，确保放射性物质的控制和环境保护。

4.2 国外相关标准现状分析

作为第四代先进核能系统之一的高温气冷堆，由于其固有安全性和堆芯出口氦气温度高等特点，受到广泛关注。国际上，球床式高温气冷堆包括德国的Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor（AVR）、Thorium High-temperature Reactor（THTR）、HTR-Module和南非的Pebble-bed Modular Reactor（RBMR），但都是实验堆、工业示范堆或处于工程设计阶段，并未建造成真正的商业化核电站。我国于2000年建造了HTR-10实验堆，在此基础上设计建造了全球首座具有第四代核电技术主要特征的球床模块式高温气冷堆核电站——高温气冷堆核电站示范工程HTR-PM。山东荣成石岛湾HTR-PM于2023年12月6日实现商运，标志着我国在高温气冷堆工程应用方面走在了世界前列。

目前，国内外相关的核电设计标准基本是针对水堆堆型，并不能完全适用于高温气冷堆。针对高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘取样测量技术要求，国内外未形成标准，因此急需制定本标准固化相关设计，促进高温气冷堆技术的标准化及商业化推广。

- 标准制修订背景

高温气冷堆作为一种新型的核反应堆技术，具有高效、清洁和安全的特点，广泛应用于核能发电、工艺热应用等领域。然而，随着核能技术的发展，放射性粉尘的排放问题逐渐成为核安全和环境保护的重要课题。特别是在高温气冷堆核动力厂一回路中，放射性粉尘的浓度和成分对环境、人员健康以及设备的稳定运行有着深远的影响。因此，建立一套完善的放射性粉尘取样与测量技术标准，具有重要的现实意义。

一回路放射性粉尘为放射性核素提供了一条平行于氦气冷却剂的传输途径。必须要考虑放射性粉尘输运行为和特点，设计专门的一回路放射性粉尘取样系统和装置，测定放射性粉尘上的典型核素类型、比活度及其在核动力厂不同运行功率下的浓度、粒径分布等信息，才能掌握高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘源项信息，进而科学合理的开展辐射剂量评价和实施有效的辐射防护。

本标准在编制过程中，遵循标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定。本标准依据GB 18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、HAF 003《核电厂质量保证安全规定》等的原则规定，开展相关测量与分析工作。已完成的《高温气冷堆核动力厂辐射防护设计准则》T/CNS 22-2020团体标准和高温气冷堆一回路放射性粉尘取样测量实验研究工作，为本标准的制定提供了坚实的前期基础。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总述、主要设备、测量方法及流程、测量要求、注意事项、质量保证和控制等9个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂一回路放射性粉尘取样测量的技术要求，包括目的和功能、设计原则、主要技术参数、主要设备、测量方法及流程、测量要求和注意事项等。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘取样测量的分析工作及技术要求。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

| GB 18871 | 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 |
| --- | --- |
| HAF 003 | 核电厂质量保证安全规定 |

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.4.1 过滤效率 Filtration Efficiency

指在一定条件下过滤器所捕集的粒子重量或数量与过滤前一回路冷却剂氦气中含有的粒子重量或数量之比，用百分率表示。

6.4.1特征峰 Characteristic Peak

指在γ谱中由核素衰变释放出的具有特定能量的γ射线形成的谱峰。

6.4.2 全能峰 Full Energy Peak

指在探测器中，射入的γ射线的全部能量直接被吸收形成的谱峰。

6.4.3 效率刻度 Efficiency Calibration

指建立给定测量条件下γ射线能量与其全能峰探测效率的对应关系的过程。

6.4.4 能量刻度 Energy Calibration

指建立给定测量条件下入射粒子的能量与多道分析器的道数之间对应关系的过程。

6.5 总述

6.5.1目的和功能

由于高温气冷堆堆芯内球形燃料元件的流动摩擦，以及其与堆内石墨构件、管道的摩擦磨损，高温气冷堆一回路中存在粉尘。这些以石墨成分为主的粉尘与一回路中的放射性核素结合，形成放射性粉尘，是高温气冷堆特有的源项。在事故情形下，一回路放射性粉尘再悬浮是高温气冷堆的重要源项。

一回路放射性粉尘为放射性核素提供了一条平行于氦气冷却剂的传输途径。必须要考虑放射性粉尘输运行为和特点，设计专门的一回路放射性粉尘取样系统和装置，测定放射性粉尘上的典型核素类型、比活度及其在核动力厂不同运行功率下的浓度、粒径分布等信息，才能掌握高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘源项信息，进而科学合理的开展辐射剂量评价和实施有效的辐射防护。

6.5.2 设计原则

测量对象为一回路放射性粉尘，不影响核动力厂的安全运行，系统和设备为非安全级、常规抗震、工业质保等级。但需根据GB18871的相关规定，做好充分的辐射防护。

6.5.3 主要技术参数

主要技术参数要求如下：

（1）	过滤元件的过滤效率：	≥95%；

（2）	精密电子天平测量不确定度：	<0.001g；

（3）	液闪仪测量不确定度：	<5.00%；

（4）	高纯锗γ谱仪能量分辨率：	≤1.82keV@60Co 1.33MeV。

6.5.4 主要设备

针对一回路放射性粉尘测量推荐的设备如下：

- 精密电子天平；

- 便携式γ剂量率仪；

- 自动电位滴定仪；

- 样品燃烧装置：氧弹；

- 液体闪烁计数仪；

- 高纯锗γ谱仪；

- 光学显微镜，扫描电镜及能谱仪（备选）；

- 超声振荡器；

- 取样过滤器，包含不同过滤精度的过滤元件（如1μm、5μm、10μm、20μm等）；

- 阀门（隔离阀、调节阀等）及仪表（温度变送器、压力变送器、流量计等）。

6.6 测量方法及流程

6.6.1 放射性粉尘取样流程

一回路放射性粉尘取样测量回路与氦净化系统正常净化列的尘埃过滤器并联，从尘埃过滤器前分流一定流量的一回路氦气（~10%），取样流量可由电动调节阀调节，气体流经取样过滤器，收集一回路氦气中载带的放射性粉尘，取样完成后样品送至放化实验室进行测量分析。具体取样流程如下：

（1）将取样过滤器装入一回路放射性粉尘取样回路，并通过电动隔离阀与氦净化系统正常净化列隔离，使其成为密闭的回路；

（2）连通氦辅助抽真空子系统，对整个取样回路抽真空后再隔离；

（3）将电动调节阀调至较小开度，打开与氦净化系统正常净化列入口、出口分界的电动隔离阀，使氦气缓慢进入到取样回路中。然后用电动调节阀调节取样回路的氦气流量，收集一回路氦气中的放射性粉尘，并记录流量、温度和压力参数。根据不同的工况，收集周期一般约4周（视实际取样收集情况可调整）；

（4）收集周期结束后，关闭与氦净化系统正常净化列入口、出口分界的电动隔离阀，将取样回路与氦净化系统正常净化列隔离，使其成为密闭的回路。连通氦辅助抽真空子系统，将取样回路中的高压氦气泄放到常压后隔离，并将取样过滤器拆下，送至放化实验室进行测量分析。

6.6.2取样过滤器外表面γ剂量率测量

使用便携式γ剂量率仪对取样过滤器外表面的γ剂量率进行测量，判断取样过滤器总体γ放射性水平，以确定是否收集到放射性粉尘样品，并针对不同放射性水平采取相应的辐射防护措施。

6.6.3 γ放射性核素测量

从取样过滤器中将不同过滤精度的过滤元件取出，并进行标识。首先采用便携式γ剂量率仪对每一片过滤元件的外表面进行测量（表面~1cm处）。然后先对高纯锗γ谱仪进行能量刻度和效率刻度，再将含有放射性粉尘的过滤元件放入高纯锗γ谱仪中进行测量，测定粉尘上γ放射性核素的类型和活度，典型核素包括60Co、131I、137Cs、152Eu、154Eu等。

6.6.4 粉尘颗粒粒径和质量测量

把过滤元件浸入到乙醇溶液中进行超声振荡，使其上的粉尘转移到乙醇溶液中。取其中少量液体放入光学显微镜下测量，标记颗粒粒径，并进行统计分析，确定各过滤元件中的颗粒粒径分布。对乙醇溶液进行蒸发，然后用精密电子天平获得每一片过滤元件上的粉尘质量。如有条件，可选择采用扫描电镜对粉尘颗粒的形貌进行测量和表征，采用能谱仪对粉尘的成分进行定性分析。

6.6.5 液体样品制备

用精密电子天平准确称取一定量的石墨粉尘样品，置于样品燃烧装置（氧弹）中，使用优化后确定的样品燃烧方法将石墨进行燃烧。燃烧后的气体使用NaOH溶液吸收。燃烧过程中，固体粉末状石墨样品中的碳、氢等元素转变为CO2和H2O，并被NaOH溶液吸收后制成β放射性测量液体样品。

6.6.6 β放射性核素测量

对获得的液体样品，使用酸碱滴定方法确定其中的总碳量。使用液体闪烁计数仪确定其中纯β放射性核素的活度，典型核素包括3H、14C等。

6.6.7 一回路放射性粉尘源项信息测定

根据上述取样过滤器累积的氦气流量、过滤元件上粉尘的质量、光学显微镜统计的颗粒粒径分布、高纯锗γ谱仪测定的γ核素类型和活度以及液体闪烁计数仪测定的β核素类型和活度，获得一回路放射性粉尘的关键源项信息，包括放射性粉尘的浓度、典型核素类型和比活度、颗粒粒径分布等。

6.7 测量要求

高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘源项测量，获得的信息包含：

（1）	放射性粉尘在不同过滤元件上的质量；

（2）	取样测量时流过取样过滤器的累积流量；

（3）	一回路放射性粉尘的浓度；

（4）	放射性粉尘在不同过滤元件上的γ核素能谱；

（5）	放射性粉尘在不同过滤元件上的颗粒粒径分布；

（6）	放射性粉尘在不同过滤元件上的液闪仪谱图；

（7）	放射性粉尘上核素类型，典型核素包括3H、14C、60Co、131I、137Cs、152Eu、154Eu等；

（8）	一回路放射性粉尘典型核素的比活度；

（9）	放射性粉尘颗粒的形貌（备选）；

（10）	放射性粉尘成分定性分析（备选）。

6.8 注意事项

（1）应根据实际测量的取样过滤器外表面γ剂量率及过滤元件表面γ剂量率，基于GB18871的相关规定，选择在放化分析实验室中开展一回路放射性粉尘测量实验工作；

（2）在进行一回路放射性粉尘取样测量过程中，应充分考虑工作人员的辐射防护，尤其是吸入内照射的预防；

（3）整个测量过程应避免放射性样品的交叉污染，以及对设备、设施可能存在的沾污。

6.9 质量保证和控制

高温气冷堆核动力厂一回路放射性粉尘取样测量工作的实施单位必须经资格评审合格并持有国家核安全监管部门颁发的相应的许可证，按照HAF 003《核电厂质量保证安全规定》制定并有效实施质量保证大纲，并在满足辐射防护要求和放化分析条件要求的场所进行。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB 6249 核动力厂环境辐射防护规定

HAF 003 核电厂质量保证安全规定

T/CNS 22 高温气冷堆核动力厂辐射防护设计准则

T/CNS 97 高温气冷堆核动力厂工艺辐射监测和放射性流出物监测系统设计准则

EJ/T 1091-1999 放射性核素活度测量 锗γ谱仪法

Feng X, He Q, Wang J, et al. The long-term stability on basic performances of a diisopropylnaphthalene-based liquid scintillation cocktail [J]. Applied Radiation and Isotopes, 2012, 70(8): 1536-1540.

Xie F, Cao J, Feng X, et al., Experimental research on the radioactive dust in the primary loop of HTR-10, Nuclear Engineering and Design, 324, 372-378, 2017.

L’annunziata M F, Tarancón A, Bagán H, et al., Liquid scintillation analysis: Principles and practice, Handbook of Radioactivity Analysis, 575-801 Amsterdam, Elsevier, 2020.

- 其他需要说明事项

无。