ICS 77.040.01

H 20

中华人民共和国能源行标准

NB/T —2024

2019 - 05 - 27发布

2019 - 09 - 01实施

国家能源局   发布

ICS 77.040.01

H 20

NB

高温气冷堆核动力厂辐射屏蔽设计准则

征求意见稿

2019 - 05 - 27发布

2019 - 09 - 01实施

目  次

目次	I

前言	III

高温气冷堆核动力厂辐射屏蔽设计准则	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	1

5 屏蔽设计依据	2

6 辐射源强及其分布计算依据	2

7 屏蔽体材料的选择	3

8 屏蔽设计与计算	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国核学会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位： 清华大学核能与新能源技术研究院，中核能源科技有限公司，核工业标准化研究所

本标准主要起草人：

高温气冷堆核动力厂辐射屏蔽设计准则

- 范围

本标准规定了高温气冷堆核动力厂辐射屏蔽设计的准则。

本标准适用于高温气冷堆核动力厂各系统设计时所遇到的屏蔽问题，包括正常工况与事故工况等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HAF102/16，   《核动力厂设计安全规定》

HAD102/12，   《核动力厂辐射防护设计》

GB 18871，    《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

NB/T 20194，  《压水堆核动力厂辐射屏蔽设计准则》

T/CNS 22-2020，《高温气冷堆核动力厂辐射防护设计准则》

- 术语和定义

磨蚀产物 abrasion products

球形燃料元件在运动中互相碰撞、或与输送管道管壁及管道上设备内壁碰撞所产生的粉尘和燃料元件碎片。

屏蔽发热 Shielding heating

中子或γ射线与屏蔽材料的原子核发生碰撞时损失的能量，被屏蔽材料吸收而发热的现象。

- 总则

  - 屏蔽设计的目的：确保高温气冷堆核动力厂工作人员及公众所接受的外照射剂量水平低于相应的设计目标值；确保反应堆压力容器、燃料装卸、乏燃料贮存等系统设备与材料的辐照损伤安全。

  - 屏蔽设计的主要任务：

- 辐射源强及分布计算包括计算反应堆带功率运行、停堆和各种事故工况下反应堆本体中子和γ辐射源及通量密度分布，计算反应堆主、辅系统中放射性裂变产物、腐蚀产物以及各种核反应产物的活度及分布，计算存放和运输带有放射性物质的系统和设备辐射源及分布；

- 确定核动力厂厂房的辐射分区和剂量设计目标值；

- 考虑潜在照射的影响。在设计基准事故和某些设计扩展工况条件下，分析主控制室的可居留性和某些事故区域的可接近性；

- 选定中子和γ射线减弱计算的方式和配套参数；

- 选择屏蔽体材料，拟定布置方式，确定屏蔽体厚度；

- 给出各种工况下主、辅、乏燃料厂房各个典型部位的辐射场，为反应堆安全运行和检修及辐射监测提供依据；

- 与核动力厂有关工艺系统设计，以及与通风、给排水和土建结构等多种工种配合，全面落实各项设计要求。

  - 在确保安全、贯彻方便运行和检修人员操作的前提下，屏蔽设计应遵循尽量缩小体积、减轻重量和降低造价的原则，方案设计应进行优化比较。对有参考电厂的设计，优化的流程可参考《压水堆核动力厂辐射屏蔽设计准则》（NB/T 20194）图1。设计工作是随方案设计、初步设计、技术设计和施工图设计各阶段逐步深入的，各阶段的工作实施参见《压水堆核动力厂辐射屏蔽设计准则》（NB/T 20194）附录 A。

- 屏蔽设计依据

  - 厂内职业放射性工作人员年剂量限值、核动力厂厂内控制区的辐射分区及正常运行工况下各区屏蔽设计的外照射剂量当量率目标值均遵照《高温气冷堆核动力厂辐射防护设计准则》（T/CNS 22-2020）。

  - 在设计基准事故和典型设计扩展工况情况下，应确保允许进入控制区并进行必要操作的工作人员中的任何个人在操作期间通过内、外照射途径所接受的有效剂量小于等于 50mSv。对给定的一些设计扩展工况情景，在屏蔽设计上应适当考虑。

  - 控制堆本体各部件所受辐照满足所用材料的要求。

  - 为限制核发热的影响，保证屏蔽体性能的稳定和完整性，对普通硅酸盐混凝土屏蔽体，在满足如下条件时，一般不做进一步的校核：

a）内表面的中子注量率密度不大于5×109n/cm2s；

b）内表面的γ射线通量密度不大于4×1010MeV/cm2s；

c）沿混凝土厚度方向最大温差小于100℃/m；

d）边界最高温度70℃。

  - 为了限制热中子活化产物的辐射影响，对于停堆后人员可能进入的部位，运行工况下其热中子注量率密度应小于1×105n/cm2s。

- 辐射源强及其分布计算依据

  - 正常运行工况下的源强，应按额定热功率负荷因子为80％和长期运行（相当于换料末期）计算。

  - 在堆芯辐射源强计算中，应考虑裂变中子和γ射线、裂变产物的蜕变γ射线、材料的俘获和活化γ射线等。

  - 在反应堆冷却回路辐射源强及其分布计算中，应考虑从燃料元件释放出来的裂变产物，也要考虑活化产物；要考虑衰变、磨蚀、沉积、净化等因素。计算磨蚀产物放射性活度时，可根据同类型反应堆的经验数值、实验确定数值或经验证的程序计算的数值进行。反应堆正常运行工况下，计算一次冷却剂中裂变产物放射性活度时，采取如下假设或计算条件：

a）采用的燃料为TRISO包覆颗粒，以石墨为基体的球形燃料元件；

b）燃料颗粒破损率采用全堆的燃料颗粒破损率平均值；

c）放射性裂变产物从燃料元件的释放既来自破损包覆颗粒，也来自完好包覆颗粒；

d）放射性裂变产物从燃料元件的释放过程主要是扩散过程；

e）扩散系数与温度相关，堆芯内燃料元件的温度分布假设需有一定的保守性；

f）认为碘的扩散行为与惰性气体类似；

g）要考虑一回路冷却剂中杂质成分的活化，还要考虑石墨基体及其杂质的活化；

h）放射性核素随一回路冷却剂输运过程中，须考虑衰变、氦净化系统的净化、一回路的泄漏以及在一回路冷却剂所接触表面上的沉积；

i） 计算可沉积核素在一回路冷却剂中的活度时，沉积率应按保守原则取较小的值。 在计算一回路系统内表面沉积的放射性时，沉积率应按保守原则取较大的值。

  - 计算乏燃料的活度，按平衡换料组件平均燃耗和比功率历史进行。

  - 发生设计基准事故时的最大包络辐射源项按一回路失压失冷事故考虑，事故源项计算假设如下：

a）一回路冷却剂中的稳态放射性随冷却剂的流失释放出来；

b）一回路内表面沉积吸附的放射性在冷却剂流失气流的冲击下再悬浮(解吸)进入冷却剂，随冷却剂流失而释放出来。一回路中的放射性(除惰性气体放射性之外)绝大部分沉积于一回路内表面(特别是蒸汽发生器内表面)上，因而此部分放射性是向环境释放的来源之一；

c）在一回路一些死角处积存的并吸附了放射性物质的石墨粉尘(主要来源于反应堆运行过程中燃料元件的磨损)，在失压事故时有一部分会随冷却剂流失气流飘浮进入冷却剂中，再随冷却剂流失而释放出来；

d）与一回路相连接的氦净化系统，在失压之后，被吸附的放射性可能会解吸下来，随冷却剂流失而释放出来；

e）失压后堆芯升温过程中破损燃料颗粒的裂变产物从燃料元件扩散释放放射性附加释放

  - 设计扩展工况的分析应充分结合模块式高温气冷堆的固有安全特性，选择特定的、发生概率更低的事故序列进行分析。

设计扩展工况源项与屏蔽设计密切相关的部分是用于确定事故状态下设备的鉴定及规定人员接近设备的条件，特别是确定厂内应急操作规程中应遵循的条件，以及用于事故后取样系统设计和主控制室和应急中心的可居留性分析；还用于确定仪表装置的量程和实施最终规程的系统设计。

- 屏蔽体材料的选择

  - 反应堆本体和乏燃料运输容器的屏蔽体材料选择，应满足屏蔽中子和γ射线的功能要求。

  - 在核动力厂运行寿期内，屏蔽体材料应始终满足设计要求。

  - 应该选用性能稳定、无毒、无特殊气味、容易获得、运输方便和价格低廉的材料。

- 屏蔽设计与计算

  - 屏蔽设计可分为初步设计和施工图设计阶段。在初步设计阶段，要完成整个核动力厂辐射源强及其分布的计算；选定各种屏蔽材料；完成堆本体等主要屏蔽设计。在施工图设计阶段，应最后校核全部屏蔽设计，并确定必要的施工安装技术要求。

  - 屏蔽设计剂量计算点，应按人员所处位置选取，其原则为：

——侧面源取距屏蔽墙表面30cm处；

——上部源取距地板面200cm或可能的最高位置；

——下部源取距地板表面60cm处。

——对非均匀分布源，计算点应与源强为最大处相对应。

  - 剂量当量率的计算在参数和源项的选取上考虑适当的保守性。

  - 屏蔽计算方法可根据不同设计阶段的具体要求，选用点核积分、分出扩散、离散纵标以及蒙特卡罗等方法。为了保证计算精度，实现这些计算方法的计算机程序和相应的配套数据应该是经过评价并得到国际公认的。

  - 堆本体的屏蔽计算，还应着重考虑以下几个问题：

1）在冷却剂、反射层、堆内结构部件和主屏蔽体内的辐射释热率及分布；

2）反应堆压力容器辐照损伤的计算；

3）电离室位置处热中子注量率密度和γ射线通量密度以及电离室导管内辐射释热的确定；

4）堆腔环缝和贯穿管道等的漏束辐射。

  - 根据高温气冷堆核动力厂的情况，在满足屏蔽标准的情况下，一次屏蔽与二次屏蔽可以做适当的优化。

  - 氦净化系统、燃料装卸系统和乏燃料贮存系统的屏蔽设计，应确保操作人员的安全。

  - 燃料装卸系统和乏燃料贮存系统的设备屏蔽应充分考虑寿期内（乏）燃料球累积照射剂量的影响。

  - 迷宫的设计，必须使各类射线只有经过墙面（包括地板及屋顶）多次散射充分减弱后方可到达迷宫口处，直接贯穿屏蔽体到达迷宫口处的贡献应小于散射辐射的贡献，并要确保总的剂量率不超过该处的设计目标值。当迷宫口的剂量率超过设计目标值时，应在出口处设置防护门。迷宫的设计应方便设备的移动。

  - 管道穿行及孔缝处理要求

a） 在屏蔽设计和工艺布置中，应特别重视贯穿件孔缝及嵌入件对屏蔽体防护性能的局部削弱，并对可能存在的大面积削弱的部位留有适当的裕量；

b）对可拆卸屏蔽体、防护门、人孔及设备安装的盖板等的设计，应避免有直通缝存在，避免与周围屏蔽体衔接处存在薄弱环节；

c）大型贯穿件应当避免正对（乏）燃料球输运管道；

c）为降低屏蔽体被局部削弱的影响，可采用增设局部屏蔽体，管道在屏蔽体内拐弯穿行以及合理调整嵌入件及孔缝位置等措施；

d）在人员工作位置处，如果任何1m2的屏蔽体面积上，由于孔缝等造成的局部削弱在屏蔽体表面处造成的局部外照射剂量当量率的增加不超过该工作位置处设计目标值的5倍，且面积不超过100cm2，则这样的削弱是允许的；

e）在无人工作处，由于孔缝等造成的局部削弱的外照射剂量当量率可适当增加，但使邻近工作人员接受的附加外照射剂量当量率不得超过设计目标值的10%。

  - 事故工况下的屏蔽设计要求：

a) 应按事故的可能进程分析确定放射性物质的迁移，尤其是涉及操作点和流体活度，从而确定相应的剂量场；

b) 应按事故规程确定各类事故情况下需要进行操作的物项，从而确定相应的紧要点和受照工作量；

c) 评价事故工况下操作人员可能的受照剂量和确定必要的屏蔽手段；

d) 对于放射性物质排入安全壳或某建筑形成的辐射源，其直接照射或散射（包括天空反散射）的影响应予以考虑，必要时设置附加屏蔽体。