ICS 添加ICS号

CCS 添加中国标准文献分类号

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂燃料元件出厂验收标准

Factory acceptance standard for fuel elements of high-temperature gas-cooled reactor nuclear power plant

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2026年3月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	1

4.1 验收先决条件	1

4.2 验收依据	1

5 验收	1

5.1 文件验收	1

5.2 实物验收	2

5.3 验收结果与处置	2

5.4 验收结论	2

附录A （资料性） 球形燃料元件技术参数	1

参考文献	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中核山东核能有限公司，清华大学核能与新能源技术研究院。

本文件主要起草人：朱尤楷，刘兵，徐睿杰，黄立黔。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件出厂验收标准

范围

本文件规定了高温气冷堆燃料元件出厂验收条件、文件准备、验收内容等工作的标准。

本文件适用于高温气冷堆核电站球形燃料元件的出厂验收工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HAD003/10  核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证

HAD003/08  核电厂物项制造中的质量保证

EJ/T 564-2006	  核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

GB/T 10609.3  技术制图复制图的折叠方法

术语和定义

定期验收：适用于特定批次的产品交验，特定批次根据驻厂监造的质量趋势确定；

日常验收：适用于除了定期验收外的所有验收批次的产品交验。

一般要求

验收先决条件

- 1）球形燃料元件出厂验收大纲已经生效；

- 2）交付文件（除出厂验收意见书）和装箱清单已按要求准备齐全；

- 3）供方已完成交货批次燃料元件的制造和检验；

- 4）所有交货批次燃料元件全部不符合项已关闭。

验收依据

燃料元件采购技术规格书和燃料元件采购合同。球形燃料元件技术参数可参考附录A。

验收

文件验收

出厂验收检查的文件如下所示，对每类文件抽取1份进行检查。

- 1）原材料质量证明文件；

- 2）包覆工艺合格性鉴定文件；

- 3）产品合格性鉴定文件；

- 4）燃料元件中间产品质量文件；

- 5）燃料元件最终产品质量文件；

- 6）燃料元件加工设备有效性文件；

- 7）燃料元件检测设备有效性文件；

- 8）不符合项清单文件；

- 9）加速度计质量证明相关文件；

- 10）燃料元件核材料衡算报告（根据衡算周期提供）；

- 11）设备操作人员的培训、授权记录；

- 12）性能检测人员的培训、授权记录；

- 13）QA/QC类检查整改记录文件（如有）；

- 14）包装运输方案。

实物验收

燃料元件贮存容器标识检查

- 依据燃料元件装箱清单，对照装箱单对每台贮存容器进行清点，核对每台容器的标识；保证标识清晰、完整且与装箱清单一致。

装球后清洁度，燃料元件表面质量检查

- 1）清洁度验收：检查容器内部的清洁度。要求无油污、无粉尘、无杂志颗粒、无水渍；

- 日常验收：按照日常见证频次抽取1个容器进行清洁度验收，检查容器的清洁度；

- 定期验收：提前联系燃料厂包装时间，在包装前抽检该批次1个容器的清洁度。

- 2）燃料元件表面质量验收：要求燃料元件表面干净，光洁度好，无机加工切削痕迹、凹痕、空洞、缺口，无油污和其他污染物；不允许有一个切向长度≥5mm且径向深度≥2mm的缺陷，或两个切向长度≥2mm且径向深度≥1mm的缺陷。

- 日常验收：按照日常见证频次抽取1个燃料元件篮的原则进行抽样检查；

- 定期验收：提前联系燃料厂包装时间，在包装前抽检该批次1个容器中的1%的燃料球表面质量。

燃料元件发运前检查

- 对运输容器放射性水平、加速度计安装、燃料元件贮运容器装车后的栓系等情况检查。

验收结果与处置

- 若容器标识，清洁度不满足验收要求，供方要查明原因进行整改，并编制整改报告。整改后申请复验，整改报告随燃料元件出厂复验通知一同发买方。

- 若燃料元件表面质量不满足验收要求，则按抽样方法加倍抽样，直至全检，并开启不符合项。

验收结论

- 验收组负责起草出厂验收意见书，验收结论分为接受、有条件接收（需限期整改后出厂或承诺现场处理解决遗留问题）、拒收三种形式，最终由验收组长签字、宣布；

- 对于验收意见书中需要详细说明和限期整改的遗留问题等事项，应由验收组编制出厂验收纪要，在与供方讨论后，共同签字认可。待整改遗留问题解决后，供方正式提交相关证明文件至买方，买方审查后正式通知供方验收结论。

（资料性）
球形燃料元件技术参数

球形燃料元件技术参数

- 表A.1 球形燃料元件设计参数

| 编号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基体石墨球 |  |
| (1) | 密度ρ（g/cm3） | 1.70≤ρ≤1.77 |
| (2) | 总灰分（μg/g） | ＜300 |
| (3) | 硼当量（μg/g） | ≤1.3（应测定 B、Cd、Gd、Dy、Eu、Sm和Li等元素的含量，并根 据它们的当量硼因子计算总当量硼 含量） |
| (4) | 锂含量（μg/g） | ≤0.05 |
| (5) | 导热系数[1000℃、W/（m∙K）] | ≥25.0 |
| (6) | 腐蚀速率[1000 ℃，1vo1%H2O-He，10h、 mg/（cm2∙h）] | ≤1.3（样品单个值＜1.5） |
| (7) | 磨损速率[mg/（球∙h）] | ≤6.0 |
| (8) | 热膨胀（20-500℃）各向异性度 | ≤1.3 |
| 2 | 燃料元件 |  |
| (1) | 装铀量（g/元件） | 7.00±0.35 |
| (2) | 直径（mm） | 59.6～60.2 |
| (3) | 压碎强度（kN） | ≥18.0 |
| (4) | 落球次数（4m高） | ≥50 |
| (5) | 无燃料区厚度（mm） | ≥4.0 |
| (6) | 自由铀含量（gU自由/gU总） | ≤6.0×10-5 |
| (7) | 基体石墨铀污染率（gU沾污/gU总） | ≤7.0×10-7 |
| (8) | 表面质量 | 表面光洁度好；凹痕、空洞、缺口和机加工痕迹等视为缺陷。不允许有一个切向长度≥5mm且径向深度≥2mm的缺陷，或两个切向长度≥2mm且径向深度≥1mm的缺陷，表面干净，无机加工切屑，无油污和其它污染物等。 |

注：(1) 如果球形燃料元件的性能等效或高于基体石墨球的数据，可以用基体石墨球代替球形燃料元件进行测试。

参考文献

[1]  HAD003/10  核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证

[2]  HAD003/08  核电厂物项制造中的质量保证

[3]  EJ/T 564-2006	  核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

[4]  GB/T 10609.3  技术制图复制图的折叠方法