| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNS. 点击此处添加CCS号 |

中国核学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核能供汽调试与运行期间水化学控制导则

Guideline for water chemistry control during commissioning and operation of nuclear energy steam supply

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  水汽质量标准	3

6  蒸汽转换系统设备停运保养要求	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、中核苏能有限公司、中国核电工程有限公司等。

本文件主要起草人：王旭初、杜元生、孔亮、欧阳宇修、强浩、苏凯、谢江红、赵琛、……

压水堆核能供汽调试与运行期间水化学控制

范围

本文件规定了压水堆核能供汽调试与正常运行期间工业蒸汽回路、抽汽回路及凝结水水化学控制要求和主要的水化学参数。

本文件适用于新建或改建压水堆核能供汽蒸汽转换系统调试与正常运行期间水化学控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9721   化学试剂  分子吸收分光光度法通则（紫外和可见光部分）

GB/T 9723   化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则

GB/T 9724   化学试剂  pH值测定通则

GB/T 12145-2016  火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

DL/T 956-2017 火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 氢电导率 cation conductivity

水样经过氢型强酸阳离子交换树脂处理后测得的电导率。

- 透光率 transparency

透过试样的光通量与射到试样上的光通量之比，用百分数表示。可以通过分光光度计测量，以高纯水作空白参比，在波长 400nm，使用 50mm 比色皿，测定水样透光率。测量范围：透光率（0～100）%。

- 二回路 secondary circuit

压水堆核电厂的汽轮机回路，主要功用是将蒸汽发生器产生的饱和蒸汽供汽轮发电机组做功发电和供电站其他辅助设备使用，主要由饱和蒸汽汽轮机、发电机、汽水分离再热器、冷凝器、凝结水泵、低压加热器、除氧器、给水泵、高压加热器、循环水泵、中间汽水分离再热器和相应的阀门、管道等组成。

### 抽汽回路 extraction circuit

从核电机组二回路蒸汽系统抽汽，作为蒸汽生产系统的加热源，热量传递给工业蒸汽回路补给水后凝结成蒸汽凝结水返回核电机组二回路。

### 工业蒸汽回路 industrial steam circuit

补给水吸收抽汽回路蒸汽的热量后产生工业蒸汽的回路。

- 供汽系统steam supply system

抽汽回路和工业蒸汽回路的统称。

蒸汽转换设备 steam conversion equipment

- 将核电机组的蒸汽热量传递给工业蒸汽的一组换热设备，包括预热器、蒸发器、过热器、除氧器等设备。如无特殊说明，本文中所提到的预热器、蒸发器、过热器、除氧器均为蒸汽转换设备。

总体要求

水化学参数的分析方法应符合GB/T 9721、GB/T 9723和GB/T 9724的要求。

工业蒸汽回路补给水应设有补给水pH调节措施，控制补给水pH（25℃）不小于9。

工业蒸汽回路补给水应采取物理或化学除氧措施，控制除氧器出口溶氧不大于50μg/L。

工业蒸汽回路可使用核电机组二回路所使用的碱化剂/除氧剂。

工业蒸汽回路补给水应使用除盐水，水质应满足5.1要求。

工业蒸汽质量应符合GB/T 12145-2016中额定蒸汽压力3.8~5.8MPa汽包炉的要求，并符合蒸汽用户的其他要求。

本文不考虑工业蒸汽用户侧凝结水回收的情况，如进行回收，须根据回水水质和回水位置设置必要的净化装置。

抽汽回路蒸汽凝结水回收初期宜投入二回路凝结水精处理系统净化水质，当凝结水回收的水质不影响二回路水质时，可逐步退出凝结水精处理系统。

抽汽回路蒸汽凝结水回收以机组凝结水水质、给水水质、蒸汽发生器排污水质不超过电厂限值为限，如分析结果大于限值时，应投运凝结水精处理系统，查找原因，评估凝结水水质对发电机组二回路水质的影响。

蒸汽转换设备检修排水、系统排污等疏排水应统一收集、处理，达标排放。

当工业蒸汽回路水质出现异常时，应迅速检查取样的代表性、化验结果的准确性，并综合分析系统中水、汽质量的变化（应首先确认补水箱和碱化剂/除氧剂杂质含量合格，及工业蒸汽回路除氧器工作正常），确定水质异常的原因，并尽快采取措施恢复。

本文规定的化学指标，是指在以下标准状态的测试结果：温度25℃、压力0.1MPa。

水汽质量标准

工业蒸汽回路补给水除盐水水质标准应符合表1要求。

除盐水水质要求

| 项目 | 监测单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 溶硅（SiO2） | μg/L | ≤10 |
| 钠离子 | μg/L | ≤3 |
| 氯离子 | μg/L | ≤1 |
| TOC | μg/L | ≤100 |

冷态冲洗期间水质控制

冷态冲洗阶段水化学主要控制措施是制定水质冲洗验收参数，以保证无机和有机等杂质（包括腐蚀产物、防腐剂、硅氧化物、油等）的去除效果，确保设备的清洁程度达到运行要求。

冷态冲洗应分段进行，工业蒸汽给水系统设备冲洗合格后再进行蒸发器冲洗。

冷态冲洗应使用除盐水进行冲洗。

工业蒸汽回路给水系统设备冲洗水质要求应符合表2规定，蒸发器冲洗水质应符合表3规定。

工业蒸汽给水系统设备冲洗水质指标

| 项目 | 监测单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 氯离子 | μg/L | ≤300 |
| 铁浓度 | μg/L | ≤300 |
| 透光率 | % | ≥90 |

蒸发器冲洗水质指标

| 项目 | 监测单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 透光率 | % | ≥90 |
| 氯离子 | μg/L | ≤100 |

热态试验期间水质控制

热态试验阶段应尽快投运在线化学仪表，并通过在补给水中加入合适的碱化剂（例如氨、乙醇胺等），并采用适当的除氧措施，使工业蒸汽回路水质符合要求。

热态试验期间工业蒸汽回路给水水质宜符合表4规定，蒸发器排污水水质宜符合表5规定。

热态试验期间蒸发器给水水质要求

| 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 溶解氧 | μg/L | ≤50 |
| 氢电导率 | µS/cm | ≤0.3 |
| pH（25℃） | / | 9.0~9.6 |
| 铁 | μg/L | ≤100 |
| TOC | μg /L | ≤500 |

热试期间运行参数条件下蒸发器排污水水质要求

| 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 氢电导率 | µS/cm | ≤4.0 |
| 氯离子 | μg/L | ≤100 |

热态试验期间抽气回路蒸汽凝结水如返回机组二回路凝结水系统，应该保证蒸汽凝结水水质满足机组二回路凝结水水质要求，且返回初期应投运精处理凝结水系统，保证机组二回路水质满足要求。

运行阶段水化学控制

运行阶段需要对蒸发器给水、蒸发器排污水、工业蒸汽、抽气回路凝结水水质进行监督。

运行阶段水化学控制的目的是降低蒸汽转换设备、管道的腐蚀，减少腐蚀产物在蒸发器的沉积，并降低抽汽回路蒸汽凝结水对机组二回路水质的影响，避免机组二回路水质出现偏离。

运行阶段通过控制补给水和碱化剂（除氧剂）中的杂质含量，保证排污水中杂质含量在允许范围内。

运行期间工业蒸汽回路给水水质应符合表6规定。运行阶段蒸发器排污水水质应符合表7规定。

正常运行期间工业蒸汽回路给水水质要求

| 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 溶解氧 | μg/L | ≤50 |
| pH（25℃） | / | 9.2~9.6 |
| 氢电导率 | µS/cm | ≤0.2 |
| 铁 | μg/L | ≤50 |

运行阶段蒸发器排污水水化学要求

| 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 氢电导率 | µS/cm | ≤4 |
| 氯离子 | μg/L | ≤100 |

供汽系统设备停运保养要求

如果供汽系统水侧停役时间不超过15天，停役前将给水pH提高到接近运行上限，用该介质作为保养液进行保养，或充注氯离子不大于50μg/L，pH在9.2-9.6的保养液（不低于正常运行水质）。

如果供汽系统水侧停役时间超过15天，可参照DL/T 956中相关要求进行氨或氨-联氨保护液法进行湿保养。

如果供汽系统水侧停役时间超过15天，也可以采用干保养，通过干风吹扫或放置干燥剂等措施，控制内部湿度不大于50%，或采用充氮保养，氮气纯度应不低于98%。

如果供汽系统汽侧停役时间超过15天，可参照6.3进行干保养。