| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNS. 点击此处添加CCS号 |

中国核学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核能供汽换热设备及管道金属监督技术要求

Metal supervision technical requirements for heat exchange

equipments and pipelines of nuclear steam supply

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

目次

前言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 运行期间金属监督要求	2

6 压力容器的金属监督	3

7 换热器传热管的金属监督	4

8 压力管道的金属监督	4

9 汽水管道的FAC监督	5

10 其他要求	7

# 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、中核苏能有限公司、中国核电工程有限公司等。

本文件主要起草人：杨晓强、胡兆祥、胡海波、汪安平、罗洪春、谢江红、何宏健、张震、张达…..

# 核能供汽换热设备及管道金属监督技术要求

范围

本文件规定了核电厂核能供汽的换热设备以及管道的金属监督技术要求。

本文件适用于与核电厂配套的核能供汽换热设备及管道金属监督，适用于现有压水堆、高温气冷堆等主要热电联产核电堆型，其他堆型可参考。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

注：引用的企业标准不列年份号。

NB/T 25017核电厂常规岛金属技术监督规程

NB/T 25034 核电厂除氧器运行及维护导则

TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程

TSG D0001  压力管道安全技术监察规程——工业管道

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

蒸汽转换设备 Steam conversion equipment

- 将核电机组的蒸汽热量传递给工业蒸汽的一组换热设备，包括预热器、蒸发器、过热器、除氧器等设备。如无特殊说明，本文中所提到的预热器、蒸发器、过热器、除氧器均为蒸汽转换设备。

3.3

流体加速腐蚀 FAC-flow accelerated corrosion

碳钢或低合金钢管道承载流体介质的管道内壁保护性氧化膜因受到水的腐蚀而发生溶解，在水流或多相混合物液流冲刷作用下，溶解的成分被带走，加速了腐蚀过程的进行，导致管道内壁腐蚀和减薄加快的一个过程。

总则

  - 4.1  核电厂核能供汽换热设备以及管道的金属监督实施管理由核设施营运单位负责，核设施营运单位应编制核能供汽换热设备以及管道金属监督大纲，确定金属监督内容。

  - 4.2  金属监督的目的是通过对受监督部件进行检验和诊断，及时了解并掌握设备的运行状况，防止由于选材不当、材质不佳、焊接缺陷、运行工况不良、应力状态不当等因素而引起的各类事故，从而减少非计划停止供汽次数，提高设备安全运行的可靠性。

  - 4.3  适用范围包括核能供汽蒸汽转换设备（压力容器和换热器传热管）及核电厂内工业蒸汽、给水管道。

  - 4.4  核电厂应根据老化管理体系，进行有目的的金属监督、预防性维修，优化部件的运行，保证金属部件的安全裕度并提高其可靠性。

运行期间金属监督要求

  - 5.1  运行监测

    - 5.1.1  为了便于对金属部件的寿命进行跟踪，应分析金属部件的使用温度、压力、液位、流量等记录，特别是金属部件的热瞬态和压力波动瞬态。根据经验反馈，对易损部件进行专门监测。有条件是，应积极采用先进的检测或在线监测技术，跟踪和掌握金属部件在服役过程中金属组织和性能的变化以及缺陷扩展情况。

    - 5.1.2  可建立现场巡回检测制度，在人员可达区域对承压容器、承压管道的薄弱环节进行重点检查。

  - 5.2  运行检查

    - 5.2.1  制定核能供汽金属监督大纲

每个完整的核能供汽单元均应制定换热设备以及管道的金属监督大纲。大纲应包括具体的检查计划和检查的技术规定。检查计划中应列出典型的受检区域、检查内容和可能适应的方法清单。

    - 5.2.2  确定重点检查部位

      - 主要针对除氧器、预热器、蒸发器、过热器、蒸汽管道、给水管道、疏水管道等开展金属监督工作。确定重点检查部位时，可考虑下列因素：

- 服役时的应力水平、疲劳强度因子及假想缺陷到脆性断裂所规定的裕度等；

- 几何应力集中部位；

- 冶金不连续性部位，如焊缝；

- 运行中承受冲刷、腐蚀或交变应力的部位；

- 运行监测到的和其他任何易于影响部件的行为；

- 以往曾发现过缺陷的部位或类似部位；

- 环境因素造成的部件加速老化部位。

    - 5.2.3  检查方法、技术

用于核能供汽换热设备以及管道金属监督的检查、检测和试验方法包括宏观检查、超声检验、射线检验、渗透检验、磁粉检验、涡流检验、硬度检测、壁厚测量以及新研发的技术等，检查、检测和试验应按有效程序执行。

    - 5.2.4  检查和试验装备

      - 5.2.4.1  用于检查和试验的所有装备，其量程和精度应保持在要求的限值内，并按国家有关标准规定其检定要求和频度。

      - 5.2.4.2  运行检查适应的标定件应执行合约规定的有关标准。

      - 5.2.4.3  经过检定的检查和试验装备应具有明确的标识，使用装备的单位应保留标定的记录，并定期核实检定的有效性。当发现偏差查出规定限值时，应对以前测量和试验的有效性进行评价。

    - 5.2.5  检验检测单位及人员资质要求

凡从事本标准范围内检验检测的单位及人员，均应具备相应的有效资质，并按规定从事允许范围内相应项目的检验检测工作。

    - 5.2.6  检验验收标准和检验结果的评价

      - 5.2.6.1  用于检查和试验的所有装备，其量程和精度应保持在要求的限值内，并按国家有关标准规定检验验收标准的要求：

- 在制定金属监督大纲和检验执行程序时，应明确各类检验采用的方法和验收标准；

- 受监金属部件应遵守我国相应的法规、规范和标准。

      - 5.2.6.2  用于检查和试验的所有装备，其量程和精度应保持在要求的限值内，并按国家有关标准规定检验结果评价的要求：

- 对所发现的缺陷可用其他方法和技术予以补充检查，以便进一步分析；

- 对超过验收标准且难以处理的缺陷应进行安全评估。当评估结论为该部件可以监督运行时，应对其采取监控措施。

压力容器的金属监督

  - 6.1  一般要求

主要针对蒸汽转换设备，包括预热器、蒸发器、过热器、除氧器等开展金属监督，检验监督可参照TSG21、DL612、DL647、NB/T47013中相关条款执行，或按合约规定的有关标准执行。

  - 6.2  检验内容

    - 6.2.1  首次停运检修时，可对容器内外表面的焊缝的可见部位100%的进行宏观检查，对纵、环焊缝和管座角焊缝制造时存在的相对较严重的缺陷进行无损检测复查。

    - 6.2.2  每次停运检修期间，可按规定比例进行无损检测抽查，后次检测应为安装前或以前检修未查部位，且对以往检测发现有较严重缺陷并经处理的部位或记录过的缺陷部位应跟踪检测。

    - 6.2.3  焊缝的表面不允许存在裂纹，检查重点参照NB/T 25017中11.2.2执行。

  - 6.3  检验分类与周期

    - 6.3.1  年度检验

每年应至少开展1次年度检验，检查项目包括压力容器本体及其运行状况和压力容器安全附件检查，检查方法为外观检查。

    - 6.3.2  定期检验

      - 6.3.2.1  检验周期

      - 压力容器一般投用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据压力容器的安全状况等级，按照以下要求确定：

- 安全状况等级为1/2级的，一般每6年检验一次；

- 安全状况等级为3级的，一般每3年至6年检验一次；

- 安全等级为4级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3年，在监控使用期间，使用单位应当采取有效的监控措施；

- 安全状况等级为5级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用；

- 压力容器安全状况等级的评定按TSG 21进行，符合其规定条件的，可以适当缩短或延长检验周期。

      - 6.3.2.2  检验项目

压力容器定期检验项目，以宏观检查、壁厚测定、表面缺陷检测为主，必要时增加埋藏缺陷检测。对于除氧器，可按NB/T 25034要求执行。

换热器传热管的金属监督

  - 7.1  一般要求

包括管板可达的过热器、蒸发器、预热器的传热管和传热管堵头焊缝。

  - 7.2  检验内容

    - 7.2.1  首次停运检修时，可对过热器进行不少于总数15%的传热管进行涡流检验，对安装、调试阶段产生的堵管堵头焊缝进行宏观检查。其他换热器传热管和堵管堵头焊缝可视情况开展检查，或按照厂家文件执行。

    - 7.2.2  每6年在停运检修期间，可按不少于首次检验比例对换热器传热管进行涡流检验抽查，对堵管堵头焊缝进行宏观检查。

    - 7.2.3  每次抽检的传热管应包含历史缺陷管，其余应优先抽查管板外围1-2圈传热管，同时对管板内部其他区域按照“行”或“列”进行抽检。

压力管道的金属监督

  - 8.1  一般要求

主要针对核能供汽蒸汽、给水和疏水管道。检验监督参照DL647和TSG D0001中相关条款执行。

  - 8.2  检验内容

    - 8.2.1  自首次停运检修起，可按比例对管件、管段、焊缝及阀壳进行宏观检查、硬度检测、金相检验、壁厚测量和无损检测。

    - 8.2.2  管道直段、焊缝宏观检查不允许存在裂纹、严重划痕、拉痕、麻坑、重皮及腐蚀等缺陷，焊缝的无损检测抽查依据安装焊缝的检测记录选取，对于缺陷较严重的焊缝，每次停运检修期间应进行无损检测复查。焊缝表面、超声、射线检验按NB/T 47013执行。

    - 8.2.3  管道无损检测

    - 管道无损检测的重点部位如下：

- 制造、安装中返修过的焊接接头和安装时固定口的焊接接头；

- 错边、咬边严重超标的焊接接头；

- 泵进出口第一道焊接接头或相近的焊接接头；

- 支吊架损坏部位附近的管道焊接接头；

- 异种钢焊接接头；

- 硬度测定中发现硬度异常的焊接接头；

- 使用中发生泄漏的部位附近的焊接接头。

    - 8.2.4  蒸汽管道支吊架

蒸汽管道支吊架检查监督的规定如下：

- 应定期检查管段支吊架和位移的状况，特别要注意机组启停前后的检查，发现支吊架松脱、偏斜、卡死或损坏等现象时，及时调整修复并做好记录；

- 管段安装完毕和首次停运检修，对管道支吊架进行检查并调整，此后根据检验周期和检验结果，确定是否再次调整。管道支吊架检查与调整按DL/T 616和DL/T 982执行；

- 参考检查周期：

- 管道工作温度≥265℃的情况，每1年检查一次；

- 管道工作温度200℃～265℃的情况，每2年检查一次；

- 管道工作温度≤200℃的情况，每5～10年检查一次。

汽水管道的FAC监督

  - 9.1  监督范围

      - 核能供汽汽水管道主要针对蒸汽、给水和疏水管道，其存在流体加速腐蚀的失效模式（管件壁厚减薄），流体加速腐蚀监督的管道同时要满足以下条件：

- 单相介质（水、汽）：运行温度为50-280℃、材质铬含量小于0.2%，管线运行时间大于2%机组运行时间；

- 双相介质（汽水两相、湿蒸汽）：运行温度为50-280℃、材质铬含量小于1%，管线运行时间大于2%机组运行时间。

  - 9.2  管线敏感性分类

    - 9.2.1  FAC1类敏感管线

- 单相介质：运行温度为100-200℃、连续运行管线；

- 双相介质：运行温度为100-230℃、连续运行管线。

    - 9.2.2  FAC2类敏感管线

- 单相介质：运行温度为100-200℃、非连续运行管线；运行温度为50-100℃或200-280℃、连续运行管线。

- 双相介质：运行温度为100-230℃、非连续运行管线；运行温度为50-100℃或230-280℃、连续运行管线。

    - 9.2.3  FAC3类敏感管线

FAC1、2类敏感管线以外的管线为3类敏感管线。

    - 9.2.4  其他分类原则

- 如一条管线上的不同管段FAC分类不同，如部分旁路管线技改为不锈钢或部分旁路非连续运行，则应对管线上的分类边界进行明确；

- 不同管线接口处应按照敏感性高的管线确定分类；

- 多条管线交汇后的母管，应与支管中FAC敏感性高的分类保持一致；

- 除FAC敏感性分类外，还可根据管线失效后果有针对性的从对核能供汽单元的影响程度和工业安全角度出发进行更细致的分类。

  - 9.3  管线失效后果分类

结合管线失效后果的严重性，可从对机组的影响程度和工业安全角度出发，按照如下原则将管线分为两类。

    - 9.3.1  Ⅰ类管线

      - 满足下列条件之一，定义为Ⅰ类管线：

- 重要设备相连工艺管道；

- 连续运行、失效后无法隔离、运行温度大于100℃、且DN100以上或压力＞1.6MPa。

    - 9.3.2  Ⅱ类管线

经Ⅰ类管线筛选后，其余管线定义为Ⅱ类管线。

    - 9.3.3  管线综合分级

将管线依据FAC敏感性和失效后果进行分类组合后，按照以下方式对管线进行综合分级：

- FAC1类、失效后果Ⅰ类，定义为A级管线，属于全面监督管线；

- FAC1类、失效后果Ⅱ类，定义为B级管线，属于重要监督管线；

- FAC2类、失效后果Ⅰ类，定义为C级管线，属于次要监督管线；

- FAC2类、失效后果Ⅱ类或FAC3类、失效后果Ⅰ类，定义为D级管线，属于一般监督管线；

- FAC3类、失效后果Ⅱ类，定义为E级管线，属于非计划监督管线。

注：在开展FAC敏感管线材质替代改造时，应结合管线综合分级制定改造规划。

  - 9.4  检查计划

    - 9.4.1  检查计划制定原则

      - 检查部件范围为结构发生变化的部位，包括阀门、节流孔板（含流量孔板）、内置分离器、技改遗留碳钢过渡段、容器接管嘴、弯头、三通、异径管等，各级管线检查计划制定原则主要包括：

- A级管线检查周期为4C；一个检查周期内，检查每条管线上所有敏感部位；

- B级管线检查周期为6C；在一个检查周期内，检查每条管线上所有敏感部位；

- C级管线检查周期为6C；在一个检查周期内，至少抽查每条管线上25%的敏感部位；

- D级管线检查周期为8C；在一个检查周期内，至少抽查每条管线上10%的敏感部位。

- E级管线不做预防性检查。

- 根据以往的运行经验反馈，将调阀和节流孔板作为特殊部件进行管理：

- FAC管理范围内管线的所有调阀和节流孔板为必查部件，且检查周期按照高一级别实施；

- 考虑到冲蚀减薄对机组的影响，针对FAC管理范围外系统管线的所有调阀和节流孔板，应结合设计和失效机理考虑制定检查范围和策略。

    - ·9.4.2  检查计划的调整

      - 检查计划制定后，应根据每次检查的结果对壁厚减薄的情况加以评定，并结合内外部经验反馈加以动态调整和优化。主要包括：

- 检查发现部件存在异常减薄时，应根据部件和管线情况开展针对性的扩检，扩检原则如下：

- 对异常减薄部件的上下游部件进行一次扩检；

- 如一次扩检部件存在异常减薄，对整条管线和并列管线相同部件进行二次扩检；

- 如二次扩检并列管线部件存在异常减薄，对并列管线所有部件进行三次扩检；

- 如三次扩检发现并列管线均存在异常减薄，对相同介质、管道材质、运行参数和工况的其它系统管线进行四次扩检。

- 本次检查应包含上次检测发现剩余寿命小于5年的管道。

- 减薄速率小的管道（A、B类管道剩余寿命大于8年，C、D类管道剩余寿命大于13年）可以延后进行测厚检测或减少检测的频度。

- 为保证测厚检测数据和剩余寿命计算的可靠性和有效性，对于1类管线前3次的测厚检测计划可以提前，但不能延后。

- 对于跟踪测厚的管道，应在下次检查再次进行检测，如果检测数据显示，壁厚没有变化，可以停止跟踪，并恢复正常的检查周期。

- 根据内外部经验反馈，对检查计划进行针对性检查或优化。

    - 9.4.3  材质改进

对于经检查或经验反馈发现存在FAC敏感的管线，可将管线整体材质更换为抗FAC能力更强的材料，并重新对管线进行分类，制定检查计划。但更换后需注意可能造成的异种钢焊缝区域，对其加强检查。

  - 9.5  检查方法

    - 9.5.1  超声波测厚

对于计划检查的敏感部件一般采用超声波测厚进行壁厚检查，重点检查阀门后直管段、节流孔板（含流量孔板）后直管段、内置分离器后直管段、技改遗留碳钢过渡段、容器接管嘴、弯头及前后直管段、三通下游区域、异径管下游区域等。

测点分布原则上应能够覆盖管道轴向和周向区域，以及焊缝附近区域等，部件的布点规则检验程序进行明确。

    - 9.5.2  射线检验

当超声波测厚检验难以提供有意义的数据时，如阀门与管道连接焊缝、异种金属焊缝附近，可以用射线检验方法辅助检查。

    - 9.5.2  宏观检查

管道内壁可达时，可先用宏观检查辅助检查，发现减薄形貌后再对相应部位做超声波测厚检查。

    - 9.5.3  材质核查

对于管线上材质有怀疑或无法确定的部件，应进行材质复验或Cr、Mo含量核查，确定材料的Cr、Mo含量，提高FAC分析判断的准确性。

  - 9.6  评定和跟踪

评定和跟踪原则可参考NB/T25017进行，或根据各核电厂金属监督大纲要求执行。

其他要求

  - 10.1  核电厂应根据自身核能供汽换热设备和管道特点建立金属监督大纲；

  - 10.2  核能供汽换热设备和管道检查记录可参考原有常规岛金属监督大纲要求执行，并应做好保存。