| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNS. 点击此处添加CCS号 |

中国核学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

压水堆核能供汽性能试验导则

Performance Test Guidelines of nuclear steam supply for pressurized water reactors

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

目次

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 基本规定	5

5 试验要求及项目	5

6 调试阶段性能试验	6

7 运行阶段性能试验	10

8 试验报告	11

附录A（规范性） 换热器泄漏试验	13

附录B（资料性） 核能供汽系统性能考核试验测点布置	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、中核苏能有限公司、中国核电工程有限公司等。

本文件主要起草人：稽永臣、杨晓强、胡兆祥、胡海波、汪安平、罗洪春、冉阳、谢江红、何宏健、张震、苏英华。

压水堆核能供汽性能试验导则

范围

本文件规定了压水堆核能供汽性能试验的基本要求和方法。

本文件适用于新建和在役压水堆核电机组调试和运行阶段核能供汽性能试验。热力产品为蒸汽。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1987-2009 机器状态监测与诊断 振动状态监测

GB/T 8117-2008 汽轮机热力性能验收试验规程

DL/T 1103-2009 核电站管道振动测试与评估

DL/T 1616-2016 火力发电机组性能试验导则

NB/T 25052-2016 核电厂常规岛热力性能试验导则

ASME PTC6-2016 核电厂常规岛热力性能试验导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

二回路secondary circuit

压水堆核电厂的汽轮机回路，主要功用是将蒸汽发生器产生的饱和蒸汽供汽轮发电机组做功发电和供电站其他辅助设备使用，主要由饱和蒸汽汽轮机、发电机、汽水分离再热器、冷凝器、凝结水泵、低压加热器、除氧器、给水泵、高压加热器、循环水泵、中间汽水分离再热器和相应的阀门、管道等组成。

抽汽回路extraction circuit

从核电机组二回路蒸汽系统抽汽，作为蒸汽生产系统的加热源，热量传递给工业蒸汽回路补给水后凝结成蒸汽凝结水返回核电机组二回路。

工业蒸汽回路industrial steam circuit

补给水吸收抽汽回路蒸汽的热量后产生工业蒸汽的回路。

供汽系统steam supply system

抽汽回路和工业蒸汽回路的统称。

蒸汽转换设备 Steam conversion equipment

将核电机组的蒸汽热量传递给工业蒸汽的一组换热设备，包括预热器、蒸发器、过热器、除氧器等设备。

供汽比 Heating ratio

在试验边界定义的范围内，二回路向外供汽的热量与反应堆输入到二回路的热量的百分比。

供汽辅助用电 Heating auxiliary electricity consumption

在试验边界定义的范围内，统计期内供汽系统所有设备的厂用电量。

供汽厂用电率 Heating electricity consumption rate

在试验边界定义的范围内，统计期内供汽用的厂用电量与发电量的百分比。

基本规定

压水堆核能供汽系统对于核电机组发电影响较大，宜根据设计要求开展性能试验，调试期间应实施性能考核试验，运行期间应定期开展性能试验评价，保证压水堆核能供汽系统运行的经济性。

压水堆核能供汽系统新建和改造工程均应在项目可行性研究阶段确定核能供汽系统的性能指标，如供汽辅助用电、供汽厂用电率、热效率、外供蒸汽品质、发电机功率损失等。宜在采购文件中约定性能试验指标、试验工况、试验方法、考核细则等。

核能供汽系统调试阶段性能试验包含性能考核试验和主要设备性能试验。性能考核试验宜在满负荷运行后约定的期限范围内完成，以验证核能供汽系统运行指标是否达到设计能力的。设备性能试验宜在系统联合调试期间完成，以验证设备运行性能是否满足设计能力。部分与机组带负荷能力密切相关的试验项目也可在核能供汽系统试运行期间完成。全部试验如不能在约定的考核期内完成，应考虑老化效应。

核能供汽系统运行阶段性能试验包含总体热力性能试验和设备/系统性能试验。总体热力性能试验宜在每次检修后根据用户负荷变化情况执行一次，对核能供汽系统外供蒸汽质量、能源消耗水平、热效率等进行测试，以评价核能供汽系统运行经济性。系统性能试验宜每年执行一次或在发现总体热力性能指标存在明显下降时开展，对核能供汽系统换热设备及蒸汽转换装置性能、旋转设备及管道振动、给水系统效率等进行测试，以评价相应设备是否存在性能下降和运行缺陷。发现的热力系统相关缺陷或优化应结合检修计划进行处理。

试验要求及项目

试验要求

核能供汽系统调试阶段性能试验由调试单位负责，其中性能担保试验应由承建单位和业主单位认可的第三方组织实施。核能供汽系统运行阶段性能试验由营运单位负责。

核能供汽系统应在设计阶段按照相关标准明确测点位置、数量、形式和规格尺寸，非正式测点应预留相应接口。

核能供汽系统应在建设阶段完成试验使用的正式仪表校验和安装工作，临时测点仪表可在试验前进行校验和安装。

试验前应根据文件编制性能试验大纲。试验大纲至少应包括试验目的、试验对象、试验边界的划分、试验的组织和人员职责、试验准备、试验步骤、试验仪表的型式和校准要求，测点布置、供汽系统保证值的规定参考条件、测量系统不确定度分析、试验状态及稳定性要求、试验数据采集及有效性判据、风险分析和应急处理方案等内容。

核能供汽系统调试阶段性能试验应组织相关方共同确定试验标准、修正依据及方法，见证试验过程和结果。运行偏差或异常情况应进行讨论并取得各方的一致意见。

核能供汽系统运行阶段性能试验应纳入电站生产管理体系进行管理，试验期间发现的缺陷应结合检修计划进行处理。

进行核能供汽系统性能试验前，宜将系统或设备性能调整至设计状态，条件无法达到设计工况的宜根据相关文件进行修正。

试验项目

核能供汽系统性能考核试验应在试运行期间或商运后约定范围内实施，包含机组基准工况性能考核试验、单机组供汽工况性能考核试验、多机组供汽工况性能考核试验。

核能供汽系统主要设备性能试验应在调试阶段设备联合调试期间实施，包含预热器性能试验、蒸发器性能试验、过热器性能试验、泵组振动试验。

核能供汽系统总体热力性能试验应在运行阶段满负荷工况下实施，包含外供蒸汽质量测试、供汽厂用电率测试、热效率测试评价、机组功率测试评价。

核能供汽系统设备/系统性能试验应在运行阶段实施，包含单套蒸汽转换装置换热性能试验、换热器换热效率测试、给水系统效率测试、泵组与管道振动测试。

调试阶段性能试验

性能考核试验

标准制定原则

试验应按合同约定的标准实施，考核指标至少包括发电机功率损失、外供蒸汽质量、供汽辅助用电等，其他指标可根据项目特性和合同约定另行选择。合同未约定时，二回路系统的性能考核试验可按NB/T25052、DL/T1616或ASME PTC6实施，供汽系统的性能考核试验可本标准执行。

试验条件

机组与供汽系统按合同约定或事先商定的出力运行，主要运行参数与设计值的偏差范围应满足标准或设计要求，无参考标准可参照表1控制。

试验过程中参数允许变化

| 参数名称 | 试验工况允许的偏差 | 试验期间允许的波动范围 |
| --- | --- | --- |
| 主蒸汽压力 | ±3.0% | ±0.25%与34.5kPa二者中之大者 |
| 主蒸汽湿度 | ±0.5% | ±0.1% |
| 再热蒸汽温度（℃） | ±15 | ±4 |
| 排汽压力（kPa） | － | 0.14 |
| 抽汽压力（kPa） | ±5.0% | － |
| 抽汽流量（kg/s） | ±5.0% | － |
| 电功率（MW） | － | ±0.25% |
| 电压（kV） | ±5.0% | － |
| 功率因数 | － | ±1.0% |

在试验过程中，机组应按照系统和设备运行规程运行，状态保持稳定，运行负荷尽可能接近设计值，与试验无关的工作应暂停。在试验边界内设备的间歇性运行应得到试验各方的同意。

在关键热力边界设置必要的压力测点、温度测点、流量差压测点、电功率测点和水位测点，参考表2安装临时高精度测量仪表。若运行测点测量精度符合要求，可等效替代。

临时测点精度要求

| 测量内容 | 精度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 温度测量元件 | ≤±0.5℃ |  |
| 关键压力变送器 | ≤±0.1% |  |
| 流量水差压变送器 | ≤±0.05% |  |
| 功率测试仪 | ≤±0.1% |  |

与电厂运行设备相关的试验仪表安装、拆除工作应由电厂相关专业人员完成，所有试验仪表均经过法定计量部门或法定计量传递部门校验合格且具有有效的校验报告。

需对机组的热力系统进行隔离操作，在保证核能供汽系统安全稳定运行和水质合格的情况下，最大程度地减小系统的内漏和外漏。试验期间密切关注水质变化，一旦发生异常情况，立刻中止试验。

反应堆功率应避免超过最大功率限值，发电机组应避免超过铭牌功率限值；

试验内容

性能考核试验内容主要包括：

- 试验工作尽量在机组功率运行期间，宜在所有调试项目结束后八周内执行。

单台机组开始总体性能考核试验之前应进行充分的预试验，并留有时间对初步试验结果进行计算，以审核实测数据的数量和质量，揭示存在的问题。最终进行调整并修改试验要求和/或试验设备。

参考表3开展单台机组性能考核试验，主蒸汽回水进入凝汽器。如两台机组联供，另一台机组也应参考开展所有工况试验。供汽负荷稳定条件下，两台机组试验工况可合并实施。

单台机组试验工况

| 试验工况 | 供汽比α | 蒸汽转换设备套数K | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | 0 | 0 | 需开展重复性试验 |
| 工况2 | α/K | 1 |  |
| 工况3 | 2α/K | 2 |  |
| … | … | … |  |
| 工况n-1 | α（K-1）/K | K-1 |  |
| 工况n | α | K |  |

试验期间，单套蒸汽转换设备应处于满负荷运行状态，调整供汽参数接近设计值。如有备用蒸汽转换设备，应保证所有试验中每套蒸汽转换设备至少运行1次。可选择性实施低负荷运行工况试验。

试验过程中参数的变化应不超过表1中规定要求，试验中如发现运行参数偏差和波动超出规定要求，且经过多方努力均无法消除，应由试验各方协商决定试验是否有效及是否继续进行试验。

试验期间，各过程参数尽量调整到接近规定参考条件，以减少修正偏差。如果调整有难度，试验结果采用设备厂家提供的修正曲线修正到规定参考条件，修正依据和方法应在试验大纲中明确。外供蒸汽品质应满足合同约定要求，供汽辅助用电和发电功率影响值应不高于可性行研究阶段经济性分析成本输入参数。

发电功率修正：

()

式中：

—修正后发电机功率，MWe；

—发电机输出净功率，MWe；

—修正系数，包括主蒸汽压力、主蒸汽湿度、汽轮机排汽压力、反应堆热功率、发电机功率因数等五项修正，具体修正系数可参考汽轮机厂家提供的修正曲线。如辅助蒸汽由本机组提供，应补充辅助蒸汽流量修正。

供热比计算：

()

式中：

—核能供汽系统供汽比；

—抽汽回路凝结水和疏水总流量，kg/h；

—抽汽回路蒸汽焓值，kJ/kg；

—抽汽回路回水焓值，kJ/kg；

—修正后的核岛热功率（供给二回路的热功率），MWt；

核能供汽系统热效率：

()

式中：

—核能供汽系统热效率；

—工业蒸汽回路外供蒸汽流量，kg/h；

—工业蒸汽回路蒸汽焓值，kJ/kg；

—工业蒸汽回路给水焓值，kJ/kg；

供汽厂用电率：

()

()

式中：

Wcr—统计期内供汽系统所有设备的厂用电量，kW·h；

Wcrs—统计期内能源站设备的厂用电量，kW·h；

ΣWcri—统计期内工业蒸汽回路给水系统中用于制备供汽给水的厂用电量，kW·h。

Lrcy—供汽厂用电率，%；

Wcy—统计期内厂用电量，kW·h；

Wnet—统计期内机组发电量，kW·h

发电机功率损失：

()

式中：

—供热工况下的功率影响值；

—纯凝工况下机组修正发电功率，kW；

—供热工况下机组修正发电功率，kW。

—修正后的工业蒸汽回路外供蒸汽流量，kg/h；

—工业蒸汽回路设计外供蒸汽流量，kg/h。

要求的稳定运行状态建立后进行读数，在可行的情况下，应利用数据采集系统来记录试验数据。全套完整的未经修改的数据采集表和记录图表、电子文件或其日志在试验结束时应成为试验各方的资料。

如果再进行试验的过程中或在对读数的后续分析或解释过程中，出现矛盾影响这些数据的有效性，则各方应努力达成协议来调整或消除矛盾。未能达成一致将认为该运行或试验无效。

试验完成后需对试验结果进行不确定分析。试验结果不确定度取决于所有测量误差的综合影响，根据汽轮机性能和供汽系统特性可知，某些试验变量对最终试验结果计算影响较大，如蒸汽压力、蒸汽湿度、排汽压力、给水流量、电功率、系统隔离、一类修正计算等，因此试验前设置了必要的临时测点来提高试验不确定度。不确定度计算可参考GB/T 8117《汽轮机热力性能验收试验规程》执行，凝汽式汽轮机相对测量不确定度控制值为±（1.0%～1.17%），主要计算步骤如下：

确定每个参数的不确定度，其中每个参数的不确定度有三种来源，即仪表不确定度、时间不确定度和空间不确定度。

有些对计算结果有影响的变量是通过对一些测量参数进行计算而得出的。因此变量的不确定度必须根据计算时所用到的每个参数的不确定度以及每个参数对该变量的影响加以确定。

确定每个参数和变量对最终计算结果的不确定度。变量或参数对试验结果的不确定由变量本身不确定和该变量对试验结果影响系数的乘积确定。

将每个参数和变量的不确定度组合起来，从而计算出试验结果的不确定度。在各试验参数和变量对试验结果的分不确定度确定后，采用平方和开平方根的方法来计算计算结果总的不确定度。

参加试验任何一方若对试验过程有异议，应及时将信息反馈给试验负责人，由试验负责人组织参加试验各方，针对异议召开专题会议，异议消除后方可进行试验，若有必要，需试验各方签字确认。

主要设备性能试验

标准制定原则

核能供汽系统主要设备性能试验在调试阶段完成，主要是验证大型换热设备和旋转设备的制造、安装和调试质量，试验应按合同约定的标准实施。合同未约定时，可按制造厂提供的验收标准实施。

试验条件

- 设备已完成单调和联调，接入核能供汽系统，并且处于满负荷运行工况。

测量所需传感器或仪器已安装就位，计量器具精度满足要求，并在检定（校准）有效期内。

测试工况可以调节并且能够保持稳定状态，测试数据准确可靠并且能自动采集和存储。

试验内容

主要设备性能试验内容主要包括：

- 换热设备试验方法可以根据设计测点的种类和数量，选择传热法、温度监测法、温度效能法、压差法进行测试，优先选择传热法计算与评价换热设备热阻状况。

()

()

式中：

—换热设备换热量的数值，W；

—试验介质流量的数值，kg/h；

—试验介质进出口温差的数值，℃；

—试验介质定性温度下的比热数值，W·h/（kW·℃）。

—试验介质进出口温差的数值，℃；

—换热设备总传热系数，W/m2·℃；

—换热设备换热面积，m2；

对预热器进行性能试验，每个测试工况稳定5min以上，并且热平衡相对误差的绝对值不大于5%，方可进行数据采集，每个测试工况至少重复测量3次，每次间隔5min以上，测量结果取平均值。

对蒸发器进行性能试验，每个测试工况稳定5min以上，并且热平衡相对误差的绝对值不大于5%，方可进行数据采集，每个测试工况至少重复测量3次，每次间隔5min以上，测量结果取平均值。

对过热器进行性能试验，每个测试工况稳定5min以上，并且热平衡相对误差的绝对值不大于5%，方可进行数据采集，每个测试工况至少重复测量3次，每次间隔5min以上，测量结果取平均值。

对旋转设备及及附近管道进行测振，测点应在选定点选定方向，最终测量结果应满足出厂设备验收要求。振动测量参考GB/T 1987《机器状态监测与诊断 振动状态监测》和DL/T1103《核电站管道振动测试与评估》执行。

根据试验大纲及评价方法，计算主要设备的性能指标。

测试结果不满足设计要求，应组织建设单位进行维修，维修后再次进行性能试验，设备性能直至满足设计要求。

运行阶段性能试验

总体热力性能试验

标准制定原则

试验应以调试数据为基准，最优指标不设置上限，但不得低于剔除运行裕量后的运行指标。

试验条件

总体热力性能试验条件主要包括：

- 核能供汽系统相关测点运行正常，能够自动采集和存储数据。

建立核能供汽系统热力计算模型或软件。

试验内容

总体热力性能试验内容主要包括：

- 测量外供蒸汽或热水的参数，评价是否满足相关供汽合同要求。供汽参数一般为温度、压力、流量及波动变化。

测量核能供汽系统的厂用电，评价供汽系统能耗是否满足设计要求。定期统计和评价供汽厂用电率，保证原始记录和统计台帐健全、数据准确，并做到能量平衡。

测量机组供汽系统热效率，评价其热力性能是否偏离设计运行工况。

测量供汽比和机组发电功率，评价工业蒸汽回路的修正性能是否偏离设计工况。

将设计值与实测值或修正值进行比较，及时发现偏差。

发现偏差后，及时提请检修，部分缺陷需结合机组检修同步实施的，应制定整改计划。

设备/系统性能试验

试验标准制定原则

试验标准应以调试数据为基准，但不得低于剔除运行裕量后的运行指标。

试验条件

设备/系统性能试验条件主要包括：

- 系统与设备处于试验工况。

相关测点运行正常，能够自动采集和存储数据。

试验内容

设备/系统性能试验内容主要包括：

- 开展单系列供汽系统性能试验，试验方法参考6.2.3中换热器效率，以评价供汽系统热效率，分析供汽性能下降原因。可从以下6个方面分析：

加热蒸汽压力不稳或蒸汽流量不足；

换热设备汽侧排空气不畅，导致不凝结气体聚集，影响换热；

传热管表面结垢，影响换热；

换热设备堵管超过10%以上，传热面积较少；

蒸发器水位过高，淹没了部分冷凝管

换热设备水室分程隔板变形或损坏，造成部分给水短路。

开展换热器换热效率试验，评价换热器传热性能和流动阻力性能。为了简化日常试验，可选择温度效能法计算与评价换热设备换热效能，测试流量应不小于极限条件下流量的90%。

()

()

式中：

—温度效率，代表了冷流体的实际吸热量与最大可能的吸热量的比率，该值恒小于1；

，—冷流体进、出口温度，℃；

—热流体进口温度，℃；

—极限条件下热流体出口温度，℃；

，—极限条件下冷流体进、出口温度，℃。

定期开展给水系统效率试验。应对长输给水管线和换热设备进行泄漏率测试，及时处理漏点，给水加热器和凝汽器泄漏试验可参考附录A实施。应对工业蒸汽回路主给水（回水）的水质进行定期抽检，防止换热设备结垢加剧。

定期开展旋转设备和重要管道的振动测量和诊断，指导制定振动治理。振动测量参考GB/T 1987《机器状态监测与诊断 振动状态监测》和DL/T1103《核电站管道振动测试与评估》执行。

计算出系统与设备相关性能指标，进行横向同系列比较和纵向历史数据比较，及时发现偏差，保证系统设备运行能效。

试验报告

宜按照5.2分类编写试验报告。

- 具体内容如下：

- 性能考核试验报告（调试阶段）；

主要设备性能试验报告（调试阶段）；

总体热力性能试验报告（运行阶段）；

设备（系统）性能试验报告（运行阶段）。

试验报告内容

具体内容如下：

- 试验对象简介；

试验目的；

试验验收值及条件；

试验采用的标准；

试验测点、仪表、采集系统说明；

试验条件；

试验过程说明；

试验数据处理方法；

试验主要数据及结果；

试验结果评价及建议；

试验原始数据表或试验测点趋势图；

仪表校验报告；

试验用修正曲线。

试验报告应由试验单位编写，于现场试验结束后45天内完成。

（规范性）
换热器泄漏试验

当汽轮机停运时，用疑结水泵或给水泵维持换热器水侧的压力，可检查换热器的泄漏情况。热井或换热器壳侧有积水即表明存在泄漏，如果能保持正常运行时的水压，则可估算出泄漏量。但是，宜认识到泄漏量可能随换热器温度而变化。测量的泄漏量宜只视为换热器相对严密性的一个指标，而不宜作为修正主流量测量值的依据.

某些核能供汽系统，只要该换热器抽汽能被彻底关闭而又无其他换热器器硫水进人，就可以在系统运行时检查加热器泄漏情况。

如果怀疑有泄漏，在实际运行中检查换热器泄漏的一个很实用的方法是：在任何怀疑有泄漏换热器前的凝结水管路中注人少量的水处理化学剂，检测该加热器疏水的导电率，当化学剂通过时，则导电率会突然升高。

（资料性）
核能供汽系统性能考核试验测点布置

核能供汽系统性能考核试验测点布置如图B.1。

- A

  - 图B.1核能供汽系统性能考核试验测点布置

其中，1核能供汽系统给水泵，2核能供汽系统预热器，3核能供汽系统蒸发器，4核能供汽系统过热器，105核电厂凝汽器，6核电厂工质泵，7核电厂加热器，8核电厂蒸发器，9核电厂汽轮机，10核电厂发电机。

- B

参考文献

[1] GB/T 1987《机器状态监测与诊断 振动状态监测》

[2] DL/T1103《核电站管道振动测试与评估》

[3] GB/T 8117《汽轮机热力性能验收试验规程》