| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNS. 点击此处添加CCS号 |

中国核学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

压水堆核电厂用空冷汽轮机长叶片

试验和验证方法

Test and ver ification methods for long blades of air-cooled

steam tuibine in pressurized water reactor nuclera power station

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  试验和验证内容	1

5  叶根、轮槽应力特性验证	1

6  长叶片动调频试验	2

7  长叶片平面叶栅试验	3

8  末级（或末级组）空气动力试验验证	5

9  末级长叶片动应力实测试验	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：国核电力规划设计研究院有限公司、东方电气东方汽轮机有限公司、上海电气电站设备有限公司汽轮机厂。

本文件主要起草人：王艳萍、魏承君、靳亚峰、苟小平、范志飞、曹功成、王恭义、周代伟。

压水堆核电厂用空冷汽轮机长叶片

试验和验证方法

范围

本文件规定了压水堆核电厂空冷汽轮机长叶片在首件产品或原型技术首次应用于产品时，应完成的试验内容、方法和要求。

本文件适用于压水堆核电厂空冷汽轮机长叶片试验和验证工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

试验和验证内容

针对压水堆核电厂空冷汽轮机长叶片首件产品应完成的试验项目包括：

叶根、轮槽应力特性试验；

长叶片动调频试验，按调频叶片要求，测量单只叶片的静频率值，测量动叶片的动频值和振型；

长叶片平面叶栅与环形叶栅试验，开展平面叶栅和环形叶栅试验研究，比较各种叶栅的气动性能；

末级（或末级组）空气动力试验验证；

末级长叶片动应力实测试验。

叶根、轮槽应力特性验证

试验内容

叶根、轮槽应力试验内容包括：

——测量叶根、轮缘等特征截面的应力，取得叶根、轮缘的受力情况。

——测量叶根、轮缘各应力集中点的应力集中系数。

——测量确定叶根的拉断力。

试验方法

采用与实物相同形状的薄板模型试验叶根和轮槽，并能加载（模拟叶片离心力的作用）。配静应变测量系统。

测量应力集中可使用光弹仪、电子散板干涉仪等测量系统。

实际的叶根、轮槽承轴向尺寸较大时，采用接近于实物尺寸的叶根模型试验，在拉力机上进行叶根模型拉断试验，确定拉断力。

从模型试验的极限载荷计算实物叶根的破坏载荷方法如下：

()

式中：

Cg─几何相似比

Cσ―极限强度比

PH─实物破坏载荷

PM─模型破坏载荷

试验条件

应力测试

应力测试前应完成（具备）的试验条件如下：

——设计制造全尺寸型线簿板模型；

——满足要求的大吨位试验机；

——静态应变测试系统；

——光弹或电子散斑干涉等应力集中测量系统；

——完成应变片粘贴。

叶根拉断力试验

叶根拉断力试验前应完成（具备）的试验条件如下：

——设计制造试验模型；

——专用加载装置；

——大吨位试验机；

——静态应变测试系统；

——完成应变片粘贴。

测点布置

对于全尺寸型线薄板模型，在叶根试件、轮缘试件的特征截面位置均布多个应变片，采用小标距应变片。采用电子散斑干涉测量系统时可利用移动探头多次测量的办法，测试叶根、轮槽应力较大区域的应力分布，保证所关心的测试区域内数据完整。

试验工况

按力学相似原理，用实物叶根在额定转速下的离心力确定试验模型额定加载载荷。

叶根极限载荷试验时加载过程应平稳，缓慢增加试验载荷，直至试件达到屈服或者破坏为止。

数据处理

整理叶根试件、轮缘试件的特征截面位置各测点的应变数据，计算特征截面的平均应力。总结试验叶根和轮缘高应力区域的应变数据，获得峰值应力数据。

由特征截面的平均应力和峰值应力数据，计算应力集中点的应力集中系数。

利用测得的叶根拉断力折算出相应的当量转速，与叶片的最高工作转速对比，进行评判。

长叶片动调频试验

试验内容

测量单只叶片的频率值，测量叶片、轮系的动频率；对叶片进行调频。

试验方法

动叶片静频测试采用测试传递函数法。同时采集激励信号和振动响应信号，把信号传输到频谱分析仪，从传递函数的幅值谱和相干谱图来识别叶片自振频率。

叶片动频测试方法采用无线电遥测法。把微型发射机和匹配的锂电池安装在转子上平衡槽或平衡螺孔内。把拾振器粘贴在被测叶片动应力较大的部位，并把信号线传输到发射机。叶片旋转中受扰产生振动，振动信号通过发射机发射。再配上接收天线、接收机、频谱分析仪、记录仪等设备，采集存储叶片振动试验信号。分析振动信号获得叶片的动频值和振型。

在转子高速动平衡台位上进行旋转试验。用压缩空气配对应流量的喷嘴对叶片进行激振试验。旋转试验时一是可利用转子的不平衡量激励叶片振动，二是可利用空气脉冲力对叶片激振。以脉冲激振叶片试验的数据确认共振频率。

试验条件

静频试验

静频试验前应完成（具备）的条件如下：

——实物叶片检验合格；

——满足要求的静频测试系统。

动调频试验

动调频试验前应完成（具备）的条件如下：

——试验叶片和叶轮均采用实际尺寸；

——所试验的叶片经检验合格，并完成静频试验；

——试验叶轮设计、制造符合产品图样及工艺要求；

——试验叶片按产品图样及工艺要求正确装配于试验叶轮上；

——无线电遥测系统和信号采集记录分析系统；

——转子高速动平衡试验台。

测点布置

在叶片上动应力较大且对所关注的各阶振动均有较强反应的位置处粘贴应变片。测点的布置既可参考仿真结果，也可通过试验确定。测试叶片数不少于6只。

测试仪器要求

静频测试需要满足频率分析要求的动态仪器及软件。

所用发射机的主要技术指标信噪比、频响特性、灵敏度、温漂等应满足动态测量需要。接收机必须是相应发射机配套的产品。

数据采集存储系统能实时采集和存储数据，实时分析频率范围满足要求。

试验工况

试验转速范围覆盖0~110%倍工作转速。试验转子升、降速率控制在（3r/min）/s内。

用高压氮气或压缩空气配小流量的喷嘴对叶片进行激振。

应至少进行2次重复试验，确认试验结果有较好的重复性。

数据记录

在试验过程中记录叶片振动信号、试验转速。按转速方式采样时其间隔转速增量不大于10转/分。建立数据记录注释文件，注明试验状态、测点与对应通道号。

数据处理

分析数据，若需调频，实施调频方案后再次试验，直至叶片调频合格。

整理试验数据，获得叶片各阶动频值和振型,绘制坎贝尔图。

长叶片平面叶栅试验

平面叶栅、环形叶栅试验是基础叶型开发的必备手段，平面叶栅试验主要用于叶型二维绕流特性研究，比较各种叶栅的气动性能，评价叶栅绕流计算的正确性，研究各种几何参数和气动参数对叶栅特性的影响及产品叶栅中气流流动参数的各种物理现象；环形叶栅试验主要对静叶部分弧段进行损失特性的研究，由于具有环形效应，还可以对静叶进行三维成型研究。

试验内容

平面叶栅在不同安装角下的叶片表面静压分布、出口总压分布和出口气流角。详细分析各种气动参数随叶片安装角的变化规律。

环形叶栅试验对各个测量截面上试验叶栅的气动参数进行测量，测试能量损失沿叶高的分布、出气角沿叶高的分布、叶型表面压力分布。

试验方法

按照一定模化比设计叶栅，安装在平面叶栅、环形叶栅试验台上。由电机带动鼓风机满足试验需要的风源，利用阀门改变进气参数，该方法是目前国际上进行叶片气动研究的普遍方法。

要保持几何相似，就要保证试验叶片和实物叶片的叶型及径向成型、径高比、相对栅距和相对叶高等几何参数相似。模化比一般选取在0.7～1.0之间，模化比过小将改变试验的边界条件，因此一般不宜将模化比取得过小。

在设计试验件时，要考虑试验件的通流面积和试验马赫数相对应，以保证能达到实验所要求的马赫数，需要进行风机特性与试验马赫数匹配计算。

平面叶栅、环形叶栅试验一般不少于7只叶片；试验前先测试风洞试验台位的流场均匀性，附面层厚度；一般在叶栅中部相邻的两只叶片的内、背弧布置表面静压孔，表面静压孔要求垂直于弧面法向。

在叶栅高度的中部截面处沿相邻连续3个气道（栅距）进行损失测量，得出每个气道的损失系数，并要求它们之间绝对值相差不超过0.25%，然后取其平均值，即为型损。

在做端损时要消除风洞附面层对叶栅端部的影响，因此，离端部一定距离处装一隔离板。在中间气道沿栅距和全叶高进行损失测量（沿栅距、沿叶高）均除叶栅的总损失系数减去型损，即得端损。

测点布置

试验栅板进气前装有总压测针测量进气总压，利用热电偶测量进气温度，出口采用楔形方向探针测量叶栅出气总压和方向角，同时，在栅前和栅后的上下栅板分别布置了静压孔，测量进口根顶部静压和出口根顶部静压，静压孔一般不少于6个。

试验工况

平面叶栅试验工况一般包括：

变相对栅距试验；

变安装角；

变攻角；

变马赫数；

并根据需要对以上试验工况进行交叉，以便绘制出特性曲线图册。

环形叶栅试验为固定工况。

数据采集

数据采集系统一般由高精度压力传感器，热电阻、数据（压力、温度）采集模块、接口板及计算机组成。测试数据精度需满足试验要求。

数据处理

数据常用处理公式：

进口马赫数

出口等熵马赫数

出口等熵马赫数

总压损失系数

能量损失系数

整理试验数据，获得叶栅的气动性能曲线，形成总结报告。

末级（或末级组）空气动力试验验证

试验和验证的内容

- 试验宜在定转速下进行；

- 额定工况下测量末级（及末级组）的进、出口及末级静动叶级间的根、顶部静压，末级进、出口汽流速度及方向、湿度等沿叶高的变化；测定根、顶部的反动度；测定末级（及末级组）的压比、功率、效率和通流特性；

- 变工况（从零功率的马达工况到接近阻塞流动工况，工况点至少5点。）下测量末级的进、出口的流场，获得末级（及末级组）的根顶部反动度、流量、功率、效率与压比的关系。

试验和验证的方法

模化要求：在模化缩小的模型级进行试验应该满足下列基本条件。

- 几何尺寸。试验件的所有结构尺寸按同一的模化比（试验件尺寸与实物件尺寸之比）几何缩小。

速比相同。确定动叶进出口速度三角形的相同或相似。

马赫数相同。

雷诺数应该进入自模化区。

工质应为蒸汽，且蒸汽的进口平均湿度与实物相接近。

试验装置：试验装置可为单级（末级）试验及多级（末三级）分轴试验。

数据的测量和采集：为获得级（及末级组）的气动特性，需测量的物理量有流量、转速、功率、蒸汽的参数压力（温度）、湿度；末级（及末级组）的进、出口测定中要测量流速、气流方向等。为获得精确的末级（及末级组）的效率，必须提供试验设备空转功率的试验值。

试验和验证的依据

试验中获得的各物理量误差应符合仪表的精度。对各计算物理量进行误差分析计算。末级（或末级组）的试验效率综合测量误差应小于±0.75%。

实测值与制造厂设计值的偏差，应不大于各物理量的误差分析值；若偏差超出该范围，应进行分析。

根据试验结构尺寸及试验蒸汽参数进行全三维数值计算并与实测值进行比较分析。

试验和验证的条件

空气动力试验前应完成（具备）的条件如下：

——单级（或多级）湿蒸汽试验装置；

——满足试验要求的汽源，包括降压、增湿装置；

——满足全部试验要求的冷凝器及相应的冷却水装置；

——相应的高精度测量装置（包括校正设备）；

——自动数据采集、处理及分析软件。

数据处理

整理数据，获得试验级气动性能曲线，形成总结报告。

末级长叶片动应力实测试验

试验和验证的内容

测量模型叶片在各种气动中动应力。不同背压变容积容量下动应力变化规律（曲线）。

试验和验证的方法

具有按一定模化比设计蒸汽流量的旋转试验台。并将试验用叶片安置在该试验台上，旋转到工作转速，通过模化设计的蒸汽流量，即可测量模型叶片的动应力。

测试系统可以用“无线电遥测”法，有条件时宜使用“集流器测量”法。在测试系统校核（标定）中，应增加“动应力标定”一项。进行动应力标定除利用仪表自身的标定功能外，还可以通过激振标准梁作为原始信号来实现。

对测试系统的准确性：根据试验前进行的应力标定结果、或是由计量单位出具的校验证书进行测量系统可信度的评判。

试验和验证的条件

动应力实测试验前应完成（具备）的条件如下：

——单级（或多级）湿蒸汽试验装置；

——满足试验要求的汽源，包括降压、增湿装置；

——满足全部试验要求的冷凝器及相应的冷却水装置；

——相应的高精度测量装置（包括校正设备）；

——自动数据采集、处理及分析软件。

数据处理

整理数据，获得叶片动应力曲线，形成总结报告。