| ICS | 77.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | H 20 |

T/ CNS

团体标准

T/CNS xx—2026

高温气冷堆核动力厂一回路保温设计规范

第1部分： 一回路舱室保温

Design specification for primary circuit insulation of high temperature gas cooled reactor nuclear power plant

Part 1： Primary circuit compartment insulation

征求意见稿

2026 - xx - xx发布

2026 - xx - xx实施

中国核学会   发布

目  次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 一般要求	4

5 保温材料	5

6 标记	5

7 验收	6

8 包装、运输和贮存	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中核能源科技有限公司，清华大学核能与新能源技术研究院。

本文件主要起草人员：王萌、阎慧杰、郑伟、张小磊、薛佳雨、罗佳伟、沃嘉、李美丛、刘洪恩。

高温气冷堆核动力厂一回路保温设计规范

第1部分：一回路舱室保温

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂一回路舱室保温的技术要求。

本文件适用于一回路舱室保温的设计。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4132  绝热材料及相关术语

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 13350  绝热用玻璃棉及其制品

GB/T 16400  绝热用硅酸铝棉及其制品

GB/T 17393  覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

GB/T 20878  不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

术语和定义

GB/T 4132界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 一回路舱室  primary circuit compartment

高温气冷堆核动力厂内，用于布置反应堆压力容器、蒸汽发生器、热气导管等设备及相关系统的构筑物。

- 一回路舱室保温  primary circuit compartment insulation

设置在舱室壁面、舱室顶盖等位置的保温层。

- 隔热层  thermal insulation layer

设置在舱室中间的隔热结构，让隔热结构上下空间气氛不连通。

- 双壁式保温盒   double wall type insulation box

外壳是不锈钢薄板，内部填充软质保温棉，用于高温气冷堆的模块化保温结构。

- 软质可拆式保温   soft removable insulation

由软质保温棉和保温袋组成，具有隔热功能高温气冷堆模块化保温结构。

- 金属反射式保温盒   metal reflective insulation panel

外壳是不锈钢薄板，内部是不锈钢金属箔，用于高温气冷堆的模块化保温结构。

一般要求

通用要求

4.1.1 一回路舱室保温设计中应明确保温的安全等级、质保等级和抗震类别。

4.1.2 一回路舱室保温结构设计应满足在役检查要求。

4.1.3 保温结构设计应综合考虑空间、环境和维护检修等因素，设置为可拆式保温和不可拆式保温。

4.1.4 可拆式保温应便于快速拆装、易于搬运，单块重量不宜大于30kg。

4.1.5 不可拆式保温一般布置在无拆卸需求的位置，设计寿命应与主设备相同,宜考虑采用金属反射式保温盒。

4.1.6 可拆式保温宜考虑采用双壁式保温盒和软质可拆式保温，设计寿命应综合考虑非金属保温材料材质、设计需求等因素。

4.1.7 保温支架、紧固件和快开锁扣等用于支承或安装的附件寿命与对应保温盒相同。

4.1.8 保温宜采用标准件设计，保证互换性。

4.1.9 保温所用材料使用温度范围应大于被保温设备的设计温度。应考虑被保温设备事故工况，严禁在该工况保温块产生点燃等次生灾害。

4.1.10 金属反射式保温盒，内部反射板或反射箔片的不锈钢材料应平整、光亮，具有低的发射率。

4.1.11 金属反射式保温盒上开孔尺寸宜大于被开孔设备外形50mm。

机械性能要求

4.2.1 保温和保温支架应安装牢固，整齐美观。

4.2.2 一回路舱室保温应考虑下列设计载荷：

a) 正常运行工况，保温块、保温支架及附件的自重载荷。

b) 地震工况载荷。

c) 其它应考虑的载荷。

4.2.3 双壁式保温盒和金属反射式保温盒不应出现尖锐边角，均应修磨圆滑。

4.2.4 部分需要具有人流通道功能的保温块，应满足对应承载能力的要求，不应产生变形进而影响保温层的使用寿命、外观及性能。

4.2.5 用螺栓连接的不可拆保温，应考虑永久防松措施；对于螺栓连接的可拆保温，应考虑临时防松措施，保证使用寿命内不松动。

热性能要求

4.3.1 正常运行工况下，保温冷面温升不应高于20℃，缝隙处保温冷面温升不应超过30℃。应采取措施，保证设备或管道局部贯穿部分混凝土温度不应高于93℃。

4.3.2 保温块的导热系数应根据相关试验测试获得，满足设计文件有关要求。

4.3.3 缝隙封堵应用棉袋，不得使用散棉。

4.3.4 保温热性能计算，应综合考虑舱室内的热源、换热设备、混凝土耐热能力等，建模分析，确定保温的热损，结合保温导热系数，确定保温厚度。

隔热层技术要求

4.4.1 隔热层应具有承载人流物流通道的能力，便于在役检查时拆卸。应在隔热层上标识，允许人员活动区域和承载能力；对非承重，禁止人员活动区域的标识应醒目。

4.4.2 贯穿隔热层的热电偶等，应设计与之相适应的保温结构，减少缝隙漏热。

4.4.3 隔热层应在保温结构之间以及保温结构和设备之间设置膨胀缝，以保证保温结构之间以及保温结构和设备之间的热膨胀要求。

4.4.4 隔热层及其固定件、支撑件结构设计时应避免形成热桥和通缝。

4.4.5 隔热层上应设置联通窗，联通面积和开启压力满足反应堆事故分析的要求。

4.4.6 隔热层上保温盒应有密封性和防渗透性。

舱室壁面保温层，舱室顶盖保温技术要求

4.5.1 在空间狭小或者复杂的局部位置使用保温袋填塞，填塞后应在外部设置不锈钢保护层。

4.5.2 舱室壁面保温应具有足够的机械强度。

4.5.3 保温层贯穿管道部分应考虑管道运行时的位移，设置可动伸缩或可错动的保温结构。

4.5.4 舱室顶盖保温如固定在舱室顶盖底部，应设置固定柱，固定柱承载能力应考虑了舱室顶盖和保温重量。

保温材料

金属材料

5.1.1 保温块壳体材料宜选用304不锈钢材料，化学成分应满足GB 20878的有关规定，力学性能、表面质量应参考GB/T 3280的有关规定。

5.1.2 保温支架、紧固件和快开锁扣等附件材料，应考虑异种金属腐蚀。

5.1.3 金属材料表面应光滑，不得有明显的凹凸、擦伤、划痕等。

5.1.4 保温块外壳奥氏体不锈钢材料含钴量应不大于0.1%，碳钢材料含钴量应不大于0.02%；或者钴含量满足技术文件的要求。

5.1.5 不得使用含铝、铬、铅、锑、铟、汞、铋、锡。

5.1.6 碳钢材质的固定件、支撑件等应做防腐处理，满足使用寿命期。

非金属保温材料

5.2.1 非金属保温材料应为无机材料，不应含有任何有机粘接剂，禁止使用含有石棉的材料。

5.2.2 非金属保温材料可溶出的氯离子、硅酸盐等离子含量要求，应符合现行国家标准 GB/T 17393的有关规定。

5.2.3 非金属保温棉宜考虑使用玻璃棉针刺毡或硅酸铝棉，使用温度范围、抗压强度、抗折强度、化学稳定性、热稳定性指标，掉渣要求等参数，应满足GB/T 13350或GB/T 16400，并提供检测报告。

5.2.4 在经受射线寿命期累计剂量照射后，非金属材料不得产生明显的脆化、粉化、收缩和导热系数增大等现象。

5.2.5 非金属保温棉燃烧性能，宜选择不低于国家标准GB 8624中规定的A2 级材料。

5.2.6 非金属保温材料密度宜大于150kg/m3。

5.2.7 软质可拆式保温的缝纫线应结实耐用，应选择不低于国家标准GB 8624中规定的A2 级材料，使用温度同非金属保温棉。

标记

6.1 保温层制造厂应对保温块进行标识，标识宜在保温块上设置不锈钢铭牌，铭牌位置应位于保温块明显部位。

6.2 保温块标识应包括以下内容，保温块编码，保温材料，保温块尺寸，安装位置信息等。

验收

7.1 应对保温块进行随机抽样检查，抽样的数量应按技术文件及国家现行有关标准的规定执行。

7.2 应对保温块的接口部位尺寸进行复查。

7.3 保温层制造完工后，应在进行分段预装。预装中应对安装间隙和外形尺寸进行检查保证保温层外形尺寸满足设计图纸要求，且相邻保温块之间的间隙应满足技术文件要求。

包装、运输和贮存

8.1 保温块包装宜设置包装箱，包装箱应具有防潮防雨功能。

8.2 包装箱应随带以下文件，装箱清单，设备合格证书、出厂验收报告等。

8.3 保温块应贮存干燥通风的库房，应按品种、规格分别堆放，避免重压。

8.4 运输和贮存过程中要避免外界污染，保证保温的清洁度。

——————————————