| ICS | 77.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | H 20 |

T/ CNS

团体标准

T/CNS xx—2026

高温气冷堆核动力厂一回路保温设计规范

第2部分： 一回路压力容器保温

Design specification for primary circuit insulation of High temperature gas cooled reactor nuclear power plant

Part 2：Primary circuit pressure vessel insulation

征求意见稿

2026 - xx - xx发布

2026 - xx - xx实施

中国核学会   发布

目  次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 功能和构成	3

5 一般要求	4

6 保温材料	5

7 标记	5

8 验收	6

9 包装、运输和贮存	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

一回路压力容器保温对保温材料、标记、验收、包装、运输和贮存的要求，参考第1部分:一回路舱室保温对应章节。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中核能源科技有限公司，清华大学核能与新能源技术研究院。

本文件主要起草人员：王萌、阎慧杰、郑伟、张小磊、薛佳雨、罗家伟、沃嘉、李美丛、刘洪恩。

高温气冷堆核动力厂一回路保温设计规范

第2部分：一回路压力容器保温

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂一回路压力容器保温的技术要求。

本文件适用于一回路压力容器保温的设计。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4132  绝热材料及相关术语

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 13350  绝热用玻璃棉及其制品

GB/T 16400  绝热用硅酸铝棉及其制品

GB/T 17393  覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

GB/T 17430  绝热材料最高使用温度的评估方法

GB/T 20878  不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

术语和定义

GB/T 4132界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 一回路压力容器  primary circuit pressure vessel

反应堆压力容器壳体、蒸汽发生器壳体、热气导管壳体。

- 一回路压力容器保温  primary circuit pressure vessel insulation

敷设在反应堆压力容器壳体、热气导管壳体和蒸汽发生器壳体上保温。主要包括反应堆压力容器上封头保温，反应堆压力容器下段保温层，蒸汽发生器壳体保温层，主蒸汽管嘴及主蒸汽可拆管段保温层，热气导管壳体保温层。

- 主蒸汽管嘴和可拆管段保温  insulation for main steam nozzle and removable pipe section

布置在主蒸汽管嘴和可拆管段外的保温。

- 双壁式保温盒  double wall type insulation box

外壳是不锈钢薄板，内部填充软质保温棉，用于高温气冷堆的模块化保温结构。

- 软质可拆式保温  soft removable Insulation

由软质保温棉和保温袋组成，具有隔热功能高温气冷堆模块化保温结构。

一般要求

通用要求

4.1.1 一回路压力容器保温设计应明确保温的安全等级、质保等级和抗震类别。

4.1.2 一回路压力容器保温宜设置为可拆式保温。其中，涉及到在役检查部分、人孔等部位应采用可拆式保温结构。保温拆除范围应满足在役检查或维护性的要求。

4.1.2 可拆式保温应便于快速拆装、易于搬运，重量不宜大于30kg。

4.1.3 可拆式保温宜考虑采用双壁盒保温和软保温，设计寿命应综合考虑非金属保温材料材质、设计需求等因素。保温支架、紧固件和快开锁扣等用于支承或安装的附件寿命与对应保温盒相同。

4.1.4 保温宜采用标准件设计，保证互换性。

4.1.5 保温所用材料使用温度范围应大于被保温设备的设计温度。应考虑被保温设备事故工况，禁止该工况保温块产生点燃等次生灾害。

4.1.7 软保温应采用多层布置，同层错缝，异层压缝。

机械性能要求

4.2.1 保温和保温支架应安装牢固。

4.2.2 一回路压力容器保温应考虑下列设计载荷：

a) 正常运行工况，保温块、保温支架及附件的自重载荷；

b) 地震工况载荷；

c) 在役检查时可能承受的载荷；

d) 其它应考虑的载荷。

4.2.3 双壁式保温盒不应出现尖锐边角，均应修磨圆滑。

4.2.4 用螺栓连接的不可拆保温，应考虑永久防松措施；对于螺栓连接的可拆保温，应考虑临时防松措施，保证使用寿命内不松动。

热性能要求

4.3.1 正常运行工况下，保温冷面温升应不高于20℃，缝隙处保温冷面温升应不超过30℃。

4.3.2 保温块的导热系数应根据相关试验测试获得，满足设计文件有关要求。

4.3.3 缝隙封堵应用棉袋，不得使用散棉，

4.3.4 保温热性能计算，应综合考虑舱室内的热源、换热设备，混凝土耐热能力等，建模分析，确定保温的热损，结合保温导热系数，确定保温厚度。

反应堆压力容器上封头保温，反应堆压力容器下段保温层，蒸汽发生器壳体保温层，热气导管壳体保温层要求

4.4.1 蒸汽发生器壳体上存在连通通道，应采取措施，减弱“烟筒效应”，减弱该处漏热。

4.4.2 一回路压力容器保温应在贯穿保温层的物项处留洞，或设计与之相适应的保温结构形式，减少缝隙漏热。

4.4.3 金属双壁盒保温盒之间的膨胀缝应合理，避免和相邻保温盒之间形成泄热通道，保温盒间隙应不大于3mm。

4.4.4 在役检查部位和其他寿期内需要维护的部位附件保温层，应是可拆式保温，外壳应设置把手。保温连接应利于快速安装和拆卸，同时有防止正常或事故情况锁扣意外打开。

4.4.5 保温的分块应满足检修维修的存放和转运通道。

主蒸汽管嘴和可拆管段保温要求

4.5.1 主蒸汽管嘴和可拆管段保温散热量功率应满足技术要求，周向散热应均匀。

4.5.2 保温最外层材料应密实不透气，防水防油。

4.5.3 采取措施在主蒸汽管嘴的轴线、环向全面固定保温层，防止其在锥形的管嘴外表面上滑动或因启停堆冷热循环导致保温层与管嘴表面发生错动造成缝隙。

4.5.4 采取措施避免由于保温层自重导致的上方（以主蒸汽管嘴轴线为分界线）和下方保温层在安装后的差异，防止下方保温层下坠后与管嘴表面分离。

4.5.5 在所有穿出物与保温层外的穿出部位间采取严密封堵措施，防止形成漏热通道。

——————————————