| ICS | 27.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | F 65 |

T/ CNS

团体标准

T/CNS xx—2026

高温气冷堆核动力厂

石墨堆芯支承结构设计准则

Design criteria for graphite core support structures of high-temperature gas-cooled reactor power plant

征求意见稿

2026- xx - xx发布

2026 - xx - xx实施

中国核学会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 安全分级和质量等级	3

5 功能要求	4

6 材料	4

7 设计	5

8 结构设计、部件制造与安装	7

9 石墨堆芯支承结构与其它堆芯支承结构或堆体接口的设计准则	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院，中核能源科技有限公司。

本文件主要起草人员：史力、周俊杰、孙立斌、阎慧杰、汪垠、易亚楠。

高温气冷堆核动力厂石墨堆芯支承结构设计准则

范围

本标准规定了球床模块式高温气冷堆核动力厂石墨堆芯支承结构在设计时所必须满足的基本要求。

本标准适用于球床模块式高温气冷堆石墨堆芯支承结构的设计，包括侧反射层、顶反射层、底反射层、冷氦气孔道、控制和测量系统孔道、冷热气室、进球管、出球管、键销连接部件和热气导管连接处的限流组件等。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

各向同性度  isotropy

材料两个晶格方向（垂直与平行）上热膨胀系数的比值，一般大于1.0。

辐照变形  irradiation deformation

在高温快中子辐照条件下石墨体产生的变形，这种变形和温度变化及注量增加有关。一般地说，石墨在高温快中子辐照时先缩小，到达某个注量后开始肿胀。

辐照蠕变  irradiation creep

石墨在承受高温快中子辐照与应力条件下产生的非线性应变称为辐照蠕变，它和载荷、温度变化及注量增加有关。

安全分级和质量等级

安全等级

石墨堆芯支承结构的安全分级应在技术规格书中详细规定，依据设备的功能，石墨堆芯支承结构应为安全相关级部件。

质量保证等级

石墨堆芯支承结构的质量保证等级应在技术规格书中详细规定，承载并起支承作用的重要石墨堆芯支承结构应为质量保证1级（QA1）。承受快中子辐照载荷的石墨堆芯支承结构应为质量保证2级（QA2）。

抗震类别

石墨堆芯支承结构的抗震类别应在技术规格书中详细规定，依据设备的功能，石墨堆芯支承结构应为抗震I类部件。

功能要求

石墨堆芯支承结构的设计应至少满足以下功能：

组成对堆芯的中子反射层结构；

形成堆芯球床与燃料球的球流通道和燃料球的进、出口管道，以保证燃料球循环的正常运行；

构成氦气冷却剂气体的流道，在堆芯出口和出口位置形成冷热气室对氦气进行混合；

为控制棒和吸收球停堆系统提供导向孔道，即使在事故情况和地震情况下，也能保证使控制棒插入和使吸收球流入其靠近堆芯部位的孔道内而使反应堆停堆；

形成对整个石墨堆芯结构的支承结构，把各种载荷最后传递给金属支承结构；

用键和销的连结方法，形成堆芯支承结构的整体结构；

在石墨砖之间的间隙位置设计限流结构，减小反应堆旁流；

在事故工况下侧向石墨和碳结构可作为余热排出的路径。

材料

  - 为评价石墨构件的结构完整性，应获得材料在各种条件下的物理特性，在此基础上开发应力分析和失效概率计算模型。材料性能的一般要求如下：

- 材料生产厂家应按照技术规格书中的要求开展材料工艺评定、生产与测试，并提供设计所需的材料试验数据，编制材料数据书，设计方应对相应数据合理性进行确认。

- 石墨材料应考虑以下物理特性，这些性能的测试应考虑批次、坯料和取样位置的影响，详细要求和限值应在材料技术规格书中规定。

  - 石墨材料未辐照的特性数据，包括：

材料牌号、化学成份、硼当量或灰份等材料基本参数；

密度、各向异性因子、泊松比和比热等物理量；

弹性模量（动态和静态）、拉伸强度、弯曲强度、压缩强度、断裂韧性、热膨胀系数和热导率等参数在材料的两个方向上随温度的变化，温度间隔应不大于200℃，最高温度应不低于反应堆运行过程中石墨构件上的最高温度；

石墨材料强度Weibull分布的两个特性参数Sc和m；

石墨疲劳性能数据；

石墨材料氧化数据，包括不同氧化条件下材料强度、弹性模量和导热率的变化。

  - 用作反射层石墨材料辐照后的特性数据，应至少包括材料以下物理性能随快中子（能量E>0.1Mev）注量和温度的变化，其中辐照变形、热膨胀系数和弹性魔力应考虑材料成型方向的影响。中子注量应至少包络反应堆中石墨材料在不同温度下的最大值，温度间隔满足技术规格书中的规定：

辐照变形；

蠕变系数；

热膨胀系数；

热导率；

弹性模量；

强度。

  - 除了以上材料性能之外，辐照后断裂韧性和微观结构的变化也可以为石墨构件的结构完整性评价提供额外的参考依据，以提高失效概率分析的可靠性。

- 材料的验收：

  - 应制定专门的验收标准文件或者采用已有的成熟验收标准对所接收的石墨材料进行验收；

  - 对石墨和碳材料各种特性的验收试验标准应和生产中所采用的试验标准一致；

  - 材料检测应考虑表面缺陷检测和三维体积无损检测，并满足技术规格书的要求；

  - 对不合格材料或者产品的维修满足技术规格书中的规定。

- 包装、运输和存储应按照技术规格书的要求执行。

- 在役检查和辐照监督：

  - 在设计中应尽可能考虑反射层石墨砖的在役检查；

  - 应根据堆芯支承结构的运行具体条件和要求编制石墨砖的辐照监督规则。

设计

载荷

设计载荷

设计载荷要求如下：

- 正常运行条件下堆芯与冷却剂通道氦气压差的包络值；

- 设计温度：正常运行条件下石墨或者碳构件温度分布；

- 设计中子注量：寿期内石墨构件上的中子辐照注量的包络值；

- 设计机械载荷：重力、金属支承结构重量和燃料球床等相邻部件的作用力。

使用载荷

设计规格书中应给定反应堆整个寿期内需要考虑的各种载荷，并给出这些载荷的评价准则。一般而言，石墨部件需要考虑的载荷应至少包括：

- 重力（石墨或碳部件的自重、金属支承结构重量和燃料球床的作用力等）；

- 正常运行条件下的机械载荷，例如由于插入堆芯控制棒所产生的作用力；

- 热物理特性和力学特性随温度变化和快中子注量变化所产生的载荷；

- 预应力载荷；

- 地震载荷；

- 各类运行环境下瞬态工况导致的冷却剂气流压差、温度变化所导致的载荷，例如反应堆功率调节、负荷阶跃变化、甩负荷、丧失场外电源、紧急停堆、破口、断管等设计基准瞬态；

- 其它超设计基准载荷，例如飞行物撞击、气体混合物爆炸和热气导管双端断裂等；

- 试验载荷。

工况分类

在反应堆运行过程中，反应堆冷却剂系统可能经历各种工况。根据高温气冷堆出现事件的频率及其产生的后果，可将运行及事故工况分为4类：工况I—正常运行工况；工况II—预期运行瞬态；工况III和IV—设计基准事故；工况V—选定的超设计基准事故(设计扩展工况)。对于机械设备的设计，还需考虑设计工况和试验工况。以下是对这些工况一般性的描述：

- 设计工况 — 设计工况载荷

- 工况I — 正常运行工况：设计工况、额定运行工况、正常运行瞬态；

- 工况II — 预期运行瞬态：在反应堆的寿期中有可能出现一次或多次偏离正常运行的各种运行过程，发生概率＞10-2/堆·年；

- 工况III — 设计基准事故中的稀有事故：预计在一个核蒸汽供应系统模块的整个寿期中不会发生，但在建造的总体模块中(假设数百个模块)有可能会发生的事故，其概率为10-2～10-4/堆·年；

- 工况IV — 设计基准事故中的极限事故：预计在这类堆型总体的寿期中不会发生，但出于安全的考虑，仍将它们归于设计基准事故之中，其概率为10-4～10-6/堆·年；

- 工况V — 选定的超设计基准事故(设计扩展工况)：发生概率极低的事故工况，概率<10-6/堆·年。但为了确保反应堆的安全性和公众的健康，挑选某些事故进行分析，以确定设计源项，评价需要的应急措施；

- 试验工况 — 试验工况载荷：试验工况载荷根据设计需求确定。

载荷分级

本节规定了采用概率法进行分析和评价时对载荷分级的一般要求，对反应堆不同工况下的各类载荷进行分级可参考本节中的规定。

7.3.1 石墨堆芯支承结构在下列载荷状态下所承受的名义载荷称为A级载荷：

- 正常运行；

- 异常运行；

- 试验状态；

- 在整个反应堆寿期内预计发生次数N＞1的事故状态。

在A级载荷条件下，应保证反应堆石墨部件的功能在整个反应堆寿期内运行的安全性。

7.3.2 石墨堆芯支承结构在下列载荷状态下所承受的名义载荷称为B级载荷：

- 在整个反应堆寿期内预计发生次数N<1的事故状态；

- 假想事故状态或过程。

在B级载荷条件下，应保证结构的完整性，以使反应堆安全停堆和安全排出余热。在出现一个B级载荷之后，反应堆应不再继续运行。若要继续运行，应通过计算或适当的检查，必要时更换某些有关部件，以保证在事故之后反应堆仍保持安全性。

7.3.3 超设计基准载荷

发生概率极低、后果极为严重的假想事故一般不在设计中考虑，对反应堆设备的影响可能不同，难以采用确定的准则进行评价，推荐针对各个事故进行专项分析，论证石墨堆芯支承结构完整性或者出现损伤后对反应堆安全和事故后果的影响。

分析和评价方法

石墨构件分析的力学模型

      - 应对于石墨部件在反应堆启动、停堆、稳定和过渡工况下进行分析，获得部件上的应力与变形。当累计中子注量低于最小中子注量时，可采用线弹性分析模型。当累计中子注量大于最小中子注量时，应采用粘弹性材料本构模型，考虑弹性模量、热膨胀系数、热传导系数和蠕变系数随着温度和中子注量的非线性变化，可采用有限元等数值分析方法获得。最小中子注量应在技术规格书中规定，一般对于结构连续区域为4x1020/cm2（EDN，约0.5 dpa），在结构不连续区域（开孔结构）为2x1020/cm2（EDN，约0.25 dpa）。

评价方法

      - 石墨部件的结构完整性可采用确定法或者失效概率方法进行分析评价，也可采用二者相结合的评价方法。由于石墨材料属脆性材料，强度分散性大，确定法较为保守。针对载荷和应力分布复杂的构件，采用概率法进行评估更为合理。设计方应规定具体的分析方法，并在技术规格书中详细规定，可以参考目前已经较为成熟的核电规范，也可采用经过验证和评审的失效概率分析方法。

      - 为了进行石墨材料的疲劳分析，应提供该石墨材料的循环疲劳Goodman图，并据此进行抗疲劳安全评价。当应力循环次数不超过105，并且计算出的拉伸应力不超过石墨拉伸强度平均值的1/4，压缩应力不超过石墨压缩强度平均值的1/4时，可以不进行疲劳分析。

限值规定

确定论方法

      - 根据确定论的分析方法给出石墨堆芯支承结构上在不同工况下的应力分布，并分别计算其薄膜等效应力与峰值等效应力，应满足技术规格书中规定的限值。

概率论方法

      - 根据概率论的分析方法给出石墨堆芯支承结构质量安全等级和限制载荷级别为A和B条件下的失效概率，表1中给出了目前通用的限值规定，当部件的失效概率超过限值时，应分析可能的失效模式，评估对反应堆安全的影响，确定可接受的验收准则。

表1 石墨堆芯支承结构失效概率的规定限值

| 质量安全等级 | A级限值 | B级限值 |
| --- | --- | --- |
| I | 0.0001 | 0.001 |
| II | 0.0001-0.01a | 0.05 |
| III | 0.01 | 0.05 |
| 注：a 0.0001 是对运行初期，0.01是对运行末期。 |  |  |

变形限值

      - 石墨结构内的变形（包括由机械载荷、热载荷、辐照载荷及其它有关载荷引起的变形值之和）应小于变形限值，应在制订石墨堆芯支承结构设备规格书时给出变形限值。

结构设计、部件制造与安装

结构设计

      - 石墨堆芯支承结构在结构设计时应满足以下要求：

- 石墨结构的设计应保证控制棒孔道的对中要求；

- 在石墨部件上作用的机械载荷应以压应力为主，尽量避免受拉应力作用；

- 不应妨碍相邻块之间位移差的补偿；

- 材料的结构变形不影响结构的稳定性；

- 在石墨和碳结构内部位移和缝隙的积累要限制在允许值的范围内，避免在局部形成过大的缝隙；

- 在单个部件失效时不影响整体结构的连结，不损害反应堆运行的安全性；

- 在决定石墨部件的公差时应保证在接触处不产生过大的挤压应力；

- 在石墨砖上所开槽孔的内角都应进行倒圆，以防局部产生过大的应力集中而导致破坏。凡和燃料球，石墨球相接触的石墨砖的棱边及开孔的边缘也必须进行倒圆以避免造成棱边处过快的摩损和产生更多的石墨粉尘；

- 石墨是各向异性材料，因此石墨部件的设计、加工和安装都要考虑其方向性；

- 在石墨堆芯支承结构的设计过程中，要尽量减少各部结构间的漏流。在侧反射层的设计中要保证绝大部分的氦气通过燃料球床，保证堆芯的有效冷却；

- 石墨部件的设计要考虑因水或水蒸汽浸入而造成的腐蚀；

- 石墨堆芯支承结构各部件的设计必须考虑其制造、安装的方便，要充分考虑经济性的要求；

- 石墨堆芯支承结构各部件的设计必须考虑在反应堆寿期末拆卸的可能性。如果反射层石墨部件在达到寿命以后需要更换则必须进行可更换反射层的结构设计；

- 石墨堆芯支承结构的结构设计必须考虑在制造和安装过程中检查的可能性。

      - 结构设计的图纸和技术条件，设备规格书以及各种技术规格书是进行石墨堆芯支承结构制造和安装的依据，应按照规范的规定提供各种技术文件。对图纸和技术文件的修改应按照规定的程序进行。

制造和安装

反应堆石墨堆芯支承结构在安装之前必须确定哪些构件应在生产厂家进行试装。

反应堆石墨堆芯支承结构在制造时应预留出足够的备用件或备用料。

在石墨堆芯支承结构制造和安装之前要提出通过检查、监督和试验来保证安装质量的措施。

在石墨堆芯支承结构制造和安装过程中，石墨和碳坯料和成品件的储存和清洁必须要有专门的规定。

石墨堆芯支承结构与其它堆芯支承结构或堆体接口的设计准则

反射层的内表面的形状必须保证燃料球流动的通畅，不致卡球、滞流和使球床密实化。反射层内表面应有足够的强度。石墨卸球管内表面应保证光滑，有足够大的直径，避免卡球和搭桥。

反射层内控制棒孔道和吸收球孔道必须保证和相关金属导向管结构能很好的对中配合。

保证石墨堆芯支承结构的热气室出口和热气导管的对中和阻流。

石墨堆芯支承结构和金属堆芯壳之间，石墨结构和上部金属结构之间的间隙大小要适当，既能做到有效的限位又能避免产生过大的挤压应力。

石墨堆芯支承结构和金属部件之间的热膨胀差应该通过正确的结构设计得到补偿。