ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂

多样性触发系统技术要求

Technical requirements for the diverse actuation system of high-temperature gas-cooled reactor nuclear power plants

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2026年 月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统功能和分级	1

5 系统设计基准	1

6 核心技术要求	2

7 维护和周期性校验	3

8 安全分析	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新技术研究院。

本文件主要起草人：李江海、贾倩倩、黄晓津、李铎、于晖。

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂多样性触发系统技术要求

范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（下文简称“高温气冷堆“）核动力厂多样性触发系统技术要求。

本文件适用于高温气冷堆核动力电厂多样性触发系统设计。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HAD 102/10 核动力厂仪表和控制系统设计

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

未能紧急停堆的预期运行瞬变  Anticipated Transient Without Scram (ATWS)

核动力厂运行中出现预计瞬变导致物理参数达到保护阈值却未触发紧急停堆机制的事故类型，属于超设计基准事故。

多样性触发系统 Diverse Actuation System (DAS)

在压水堆核电厂中为反应堆保护系统提供“多样性后备”的一套独立触发与执行装置。

主氦风机停机多样性触发系统 (CPE系统)

在高温气冷堆核动力厂中仅提供主氦风机停机功能的多样性触发系统。

堆模块

多模块高温气冷堆核动力厂中设计相同的单个反应堆单元，即包含反应堆压力容器、堆芯、蒸汽发生器、主氦风机等的一整套独立系统。

堆模组

堆模组由若干堆模块组成，需一起停堆检修。

系统功能和分级

系统功能

主氦风机停机多样性触发系统（CPE系统）为高温气冷堆核动力厂每个堆模块/堆模组设置一套CPE装置，每套CPE装置监测一个堆模块/堆模组的一回路氦气冷端温度，当温度超过触发值时，自动执行下列动作：

a) 向主氦风机断路器发出脱扣信号，同时向主氦风机发出停机控制信号，两种信号均可使主氦风机停机；

b) 向主氦风机挡板发出关闭信号，在电气控制回路内延迟后执行主氦风机挡板关闭。

系统分级

安全分级：非安全级（NS级）；

抗震类别：抗震I类。

系统设计基准

CPE系统采用与保护系统不同的数字化平台实现，两种平台的系统架构、硬件和软件均不同，以满足多样性的要求。

CPE系统应对的是由于丧失主给水ATWS事故同时叠加保护系统触发失效，是概率极低的设计扩展工况，可按非安全级要求设计，不要求满足单一故障准则，不按照失效/失电安全设计。

CPE系统需要在地震条件下保持其功能，应按照抗震I类要求设计。

CPE系统不应因供电问题导致与保护系统同时失效。

CPE柜与反应堆保护系统机柜独立设置。

宜提高CPE系统功能的可靠性，同时宜避免CPE系统误触发导致计划外停堆。

CPE系统触发后向主控制室发送综合指示信号。

CPE系统在加电启动后即投入运行，在需要时自动触发，无需操纵员手动投入或干预。除周期性校验外，CPE系统不应被旁通或闭锁。

提供对CPE系统进行周期性校验的手段。对CPE系统的周期性校验安排在堆模块/堆模组停堆检修期间进行。

核心技术要求

系统组成

每个堆模块/堆模组设置一套CPE装置，每套CPE装置由以下几部分组成，

a)	 信号分配组件：实现对输入的监测信号的隔离，并分配至2个逻辑符合组件；

b)	 逻辑符合组件：每个逻辑符合组件对监测信号进行“四取二”（“2/4”）逻辑符合，2个逻辑符合结果再进行“二取二”（“2/2”）的二次符合，产生独立的2个CPE触发信号；

c)	 驱动组件：将CPE触发信号扩展为多个驱动信号，分别驱动多个执行机构；

d) 电源组件：对信号分配组件、逻辑符合组件和驱动组件提供冗余供电。

控制方式

CPE系统加电启动后即投入运行，在需要时自动触发，无需操纵员手动投入或干预。除周期性校验外，CPE系统不应被旁通或闭锁。

CPE系统需要将监测变量和状态信息发送显示在主控制室的监控画面上。

系统输入处理和输出

6.3.1 系统输入

每套CPE装置的输入信号为所监控的堆模块的一回路氦气冷端温度信号，每个堆模块4路。

6.3.2 系统处理

每套CPE装置分别对每个堆模块的4路一回路氦气冷端温度输入信号超高限进行“四取二”（“2/4”）逻辑符合和“二取二”（“2/2”）的二次符合，产生CPE触发信号。每套CPE装置产生两个独立的CPE触发信号，这两个CPE触发信号在功能上成“或”的关系。

6.3.3 系统输出

两个独立的CPE触发信号各控制1个驱动组件，每个驱动组件分别驱动一组执行机构，每组执行机构可独立执行停氦风机和关氦风机挡板的功能。每个驱动组件为多路触点信号输出，分别驱动主氦风机断路器、主氦风机变频器、主氦风机挡板等设备，输出触点容量须满足执行机构控制回路的负载要求。CPE将监测变量和触发状态发送至主控制室显示。

主要技术特性

6.4.1 系统性能指标

系统的性能指标如下：

a) 输入信号的测量精度（不含变送器）应小于0.1 % F.S. (25℃)；

b) 输入信号的测量精度（含变送器）应小于 0.5 % F.S. (25℃)；

c) 响应时间（不含变送器、不包含滤波）宜小于300ms；

d) 响应时间（含变送器、不包含滤波）宜小于800ms；

e) 系统可用性应大于99.99%；

f) 系统误动率应不大于每60年1次；

g) 系统拒动概率应不大于10e-2。

6.4.2 环境适应性

环境条件适应能力符合 IEC／EN 61131-2：

a) 运输及存放温度：-25℃～60℃；

b) 工作环境温度：不窄于5℃～50℃；

c) 允许相对湿度：5%～95%，无凝结现象。

6.4.3 电磁兼容性

抗电磁干扰能力符合 IEC／EN 61000-6-2；

电磁干扰发射符合 IEC／EN 61000-6-4。

6.4.4 抗震

按抗震I类要求。

6.4.5 材料选择

a) 机柜和机箱应采用优质镀锌钢板，经防腐处理。

b) 机柜内接线应采用低烟、无卤、阻燃电缆。

c) 机柜内材料应采用低烟、无卤、阻燃材料。

6.4.6 供电

a) 每套CPE装置采用两路220V AC电源供电。

b) 每套CPE装置所在机柜柜内设两对独立的直流电源组件，每对中的两个电源组件分别采用两路外电源中的一路供电。

c) 其中一对直流电源组件给信号分配组件和逻辑符合组件等电路冗余供电；另一对直流电源组件给驱动组件冗余供电。

6.4.7 接地

a) CPE柜中应设有独立的安全地、信号参考地、屏蔽地及相应接地铜排。CPE柜内所有电子组件／机柜之间的接地互连电缆应由供货方提供。

b) 在机柜内应提供足够多的屏蔽接线端子，以满足所有屏蔽信号在机柜侧接地的要求。

6.4.8 人机接口

若CPE系统（含周期性校验手段）存在人机接口，则应满足人因工程相关要求。

6.4.9 网络安全

按照“等级保护”中第三级安全要求，包括安全通用要求和工业控制系统安全扩展要求。

周期性校验

应可对CPE的触发功能进行周期性校验，对CPE系统的周期性校验安排在堆模块/堆模组停堆检修期间进行。

安全分析

由于高温气冷堆具有良好的固有安全特性和平缓的堆芯瞬态特性，在ATWS事故下有足够的时间裕度使用手动方式触发停堆。因此本工程由保护系统自动产生紧急停堆触发信号，同时以手动触发停堆作为多样性后备。另外，紧急停堆的自动触发信号和手动触发信号均通过硬件电路产生联锁信号停主氦风机。

其中，当出现丧失主给水ATWS事故时，如果同时保护系统因软件共因失效而不能发出自动紧急停堆信号和联锁主氦风机停机信号时，作为后备的手动操作有足够的时间裕度触发紧急停堆，但是联锁关停主氦风机的时间较慢，有可能导致反应堆压力容器边界金属部件超温，为此设置了主氦风机停机多样性触发系统（CPE系统），及时自动关停主氦风机，从而避免上述反应堆压力容器边界金属部件超温。

- 因此，本工程主氦风机停机多样性触发系统起到在丧失主给水ATWS事故下的设备保护功能，不作为多样性反应堆保护系统（DAS）。由于高温气冷堆的特性，ATWS事故下有足够的时间裕度，可使用手动触发停堆作为保护系统自动紧急停堆触发信号的多样性后备。

_________________________________