ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXX—2026

高温气冷堆核动力厂用负压通风柜

Ventilation cabinet for high temperature gas cooled reactor nuclear power plant

征求意见稿

2026 - XX - XX发布

2026 - XX – XX 实施

中国核学会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 安全等级和抗震类别	2

5 功能	2

6 要求	3

6.1 外观要求	3

6.2 材料要求	3

6.3 制造要求	3

6.4 安装要求	3

6.5 电气安全要求	4

7 试验方法	4

7.1 尺寸检查	4

7.2 外观检查	4

7.3 绝缘电阻试验	4

7.4 交流耐压试验	4

7.5 保护接地试验	4

7.6 柜门开关试验	4

8 检验规则	4

8.1 检验类别	4

8.2 出厂检验	5

8.3 型式检验	5

9 标志、包装、运输和贮存	5

9.1 标志	5

9.2 包装	5

9.3 运输和贮存	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国核学会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：中核能源科技有限公司、清华大学核能与新能源技术研究院。

本标准主要起草人：刘彤、朱江、郭悦彤、蒲洋。

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂用负压通风柜

范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂负压通风柜（以下简称：通风柜）的安全等级和抗震类别、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂气体采样和分析系统的通风柜。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 825  吊环螺钉

GB/T 1804-2000  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 7251.1  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 13306  标牌

GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50236  现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GB 50683  现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范

NB/T 20408  核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

### 通风柜  ventilation cabinet

对柜状结构内部实施排风的一种保护设施。

### 3.2

### 面风速  face velocity

评定通风柜柜门开口风速的指标，是空气流过通风柜柜门开口平面的平均风速值。

### 3.3

### 穿板接头  bulkhead fitting

将管路（气体、液体或电气线路）穿过面板（机柜壁、箱体壁、通风柜侧边等）时，实现内外侧可靠连接并保证密封的机械装置。

### 3.4

### 补风狭缝  make-up air slot

通风柜内的一种气流补偿结构，通常位于背面柜门的偏下部位。

### 3.5

### 补风口  make-up air inlet

与补风狭缝功能相同，是补风狭缝的另一种叫法。

安全等级和抗震类别

通风柜为非核安全级、非核抗震类设备，无核质量保证要求。

功能

通风柜具有包容气体采样和分析系统仪器、阀门、取样管路和电气设备的功能。

通风柜对气体采样和分析系统仪器、气路切换回路具有安装、支承功能。

通风柜具有隔离放射性的功能，防止放射性气体外溢至房间。

通风柜具有可打开柜门供运行、维修人员操作仪器、阀门的功能。

通风柜顶部开孔，与负压通风系统的排风管道相连，排出通风柜内的气体，以保证正常运行时房间内气体由补风狭缝或补风口向通风柜内部流动。通风柜的柜门同一时刻至多可开启一扇，且柜门开口处的面风速不小于0.5m/s。

通风柜柜体、柜门、视窗等均能在承载负压时不变形、不移位、不破裂，柜门在承载负压时可方便开启，柜门把手牢固可靠，满足长期运行时的操作需求。

通风柜底部设置底板，房间空气只通过柜体上的补风狭缝或补风口流向柜内，从而保证补风气体的洁净度和补风气体来源单一、可控。

通风柜正面、背面均设置两扇金属平开门，以便安装、操作、检查、维修柜内的仪器、阀门和取样管路等。正面柜门上应安装透明视窗以方便运行人员观察柜内设备的运行状态，视窗面积不小于柜门面积的40%。无论通风柜的柜门处于何种位置，均应保持柜内负压。

通风柜应具有照明功能，内置节能及无频闪的照明设施，保证工作空间照度不低于400lx。

通风柜应具有柜门开关状态与照明设施联动控制功能，打开柜门时，柜内所有照明灯亮，关闭柜门时，柜内所有照明灯熄灭。

多台通风柜建议集中布置，且通风柜应具有互相连接功能。通过设置穿板接头，使取样管路、电气线路能在通风柜间穿行。

多台通风柜分散布置时，柜子之间设置管束套管，将取样管路包容起来，防止管路断裂、泄漏产生放射性气体外溢至房间。

要求

外观要求

尺寸及偏差

通风柜宽度宜为1000mm～2600mm，深度不小于850mm，高度宜为2200mm～2400mm，尺寸允许偏差为±3mm。其它尺寸的极限偏差，按GB/T 1804-2000中公差等级为c的极限偏差尺寸要求。

平面度

通风柜的平面度在全长范围内应不大于表1的规定。

表1  通风柜平面度要求

单位：mm

| 基本尺寸 | ≤800 | ＞800～1200 | ＞1200～2600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公差值 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 |

通风柜的外观漆色应光滑平整、色泽一致，不应有气泡、流痕、裂痕、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

材料要求

通风柜柜体材料应采用厚度在2.0mm以上的电镀锌冷轧钢板或不锈钢板,保证其在安装全部阀门、管路和设备后不会产生机械变形。

通风柜柜体材料表面处理应保证20年以上不生锈，漆膜厚度不小于60μm。

通风柜内的线槽、电缆等应采用低烟、无卤、阻燃材料。

制造要求

通风柜侧板、顶板采用整片钢板成型，有弯边设计。

通风柜柜体接缝处焊接方法、焊缝结构及尺寸按GB 50236的规定或按制造厂规定执行。

通风柜的焊缝质量应符合GB 50683的Ⅰ级标准。

通风柜上的全部焊缝在清理、打磨、抛光后进行外观检查。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。焊缝表面应无夹渣、气孔、焊瘤、裂纹、烧穿及未焊透。

通风柜底板下可设置支承钢梁，底板设计承重不小于300kg/m2。

通风柜柜门的开启、关闭应轻便灵活、无卡阻、运行平稳。

通风柜门板上需要留有补风狭缝或补风口，补风面积可手动调整，调节装置操作顺滑且可锁定。在任何情况下，补风面积总和应符合T/CNS 35-2020标注的要求，且不必高于负压排风口面积。

安装要求

通风柜的安装工作应符合GB 50231的规定。

通风柜顶部应设置供吊装使用的吊环，其型式、尺寸和最大起吊重量应符合GB 825的规定。

通风柜的安装底座可用槽钢焊接而成，与地面找平找正后和地面预埋件焊接固定；通风柜与安装底座通过螺栓连接固定。

通风柜内应合理布置仪器、阀门和取样管路等。仪器、阀门与柜体背板、侧板之间应至少留有150mm～200mm的间距，确保手或工具能伸入进行操作。相邻阀门的手轮外缘应至少留有50mm～100mm的间距，避免手动操作时误触碰相邻阀门。

电气安全要求

通风柜的电气安全要求应符合GB/T 7251.1的规定。

通风柜带电体与外露金属绝缘电阻应大于2MΩ。

通风柜的绝缘材料在1500V试验电压下持续1min，应保证柜内电气设备无闪络及击穿现象。

通风柜应设有保护接地端，接地导线应接出，接地电阻不应超过100mΩ。

导线穿孔应有绝缘密封穿线卡圈。

试验方法

尺寸检查

将通风柜放置在平整地面上，采用精度不低于1mm的钢直尺或卷尺进行测定，确保通风柜的外形尺寸与本标准或已获批准的图纸一致，尺寸偏差符合6.1.1节规定。

外观检查

采用目视方法检查通风柜的外观质量，采用漆膜测厚仪测量通风柜表面漆膜厚度。

绝缘电阻试验

将通风柜电源插头的相、中线可靠短接，绝缘电阻表接头一端连接在短接后的总电源插头的相、中联线，一端连接保护接地端子，匀速摇动绝缘电阻表，施加500V直流电压，持续5s后读取绝缘电阻测量值。试验过程应符合GB/T 7251.1的相关要求。

交流耐压试验

绝缘电阻试验合格后，将耐电压测试仪接头一端连接在短接后的总电源插头的相、中线连线，一端连接保护接地端子，启动耐电压测试仪，施加交流电压，在5s内升至1500V,并保持1min。试验过程要符合GB/T 7251.1的相关要求。

保护接地试验

使用接地电阻测试仪进行试验，在每个外露可导电部分与外部保护导体的端子之间施加25A交流电，并读取电阻值。试验过程要符合GB/T 7251.1的相关要求。

柜门开关试验

逐个打开/关闭所有通风柜柜门，观察柜内所有照明灯是否同步点亮/熄灭。

检验规则

检验类别

通风柜的检验分型式检验和出厂检验，检验项目按表2的规定。

表2 检验项目

| 检验项目 |  | 检验类别 |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 型式检验 |  |  |
| 外观 | 尺寸 | √ | √ | 6.1节 | 7.1节 |
|  | 漆膜厚度 | √ | √ |  | 7.2节 |
| 绝缘电阻 |  | 一 | √ | 6.5节 | 7.3节 |
| 交流耐压 |  | 一 | √ |  | 7.4节 |
| 接地保护 |  | 一 | √ |  | 7.5节 |
| 柜门开关试验 |  | 一 | √ | 5.1.10节 | 7.6节 |

出厂检验

通风柜应逐台进行出厂检验，检验合格后方可出厂。

型式检验

有下列情形之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制定型；

- 产品正式生产后，如产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能。

型式试验的全部试验项目应符合表2的规定。

标志、包装、运输和贮存

标志

每台通风柜应在明显位置设置永久性铭牌，铭牌应满足GB/T 13306的规定，且至少包含如下内容：

a）通风柜名称、编码；

b）通风柜型号；

c）主要技术参数：外形尺寸、重量、电压、功率；

d）制造商名称；

e）出厂日期。

包装

通风柜在包装前应进行清洁处理，保证各部件干燥、清洁，易锈部件应涂防锈剂。

通风柜应固定在包装箱内，并符合NB/T 20408的规定。

包装内应附随机文件，包括产品合格证、产品说明书和装箱单等。

运输和贮存

通风柜在运输和贮存过程中，应防止剧烈振动、倾斜或遭受雨雪淋袭，严禁抛掷、碰撞等。

通风柜应贮存在干燥且通风良好的场所中，并注意电气系统的防潮。