中国核学会标准

高温气冷堆核动力厂用负压通风柜 （征求意见稿）

编制说明

中核能源科技有限公司 2026年7月

高温气冷堆核动力厂用负压通风柜

- 任务来源及计划要求

本标准制修订任务由中国核学会《关于下达2026年度第二批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2026】115号），计划编号为HTB2026014，标准计划名称为《高温气冷堆核动力厂用负压通风柜》，由中核能源科技有限公司、清华大学核能与新能源技术研究院起草，要求于2026年12月完成本项目。

- 标准编制组组成

本标准起草工作组成员及任务分工见表1。

表1  起草工作组成员及任务分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘彤 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 编制全文 |
| 2 | 朱江 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高级工程师 | 审核全文 |
| 3 | 郭悦彤 | 中核能源科技有限公司 | 助理工程师 | 参与编制 |
| 4 | 蒲洋 | 中核能源科技有限公司 | 高级工程师 | 审定全文 |

- 编制过程

本标准的起草过程主要分为前期准备、征求意见稿编制、送审稿编制、报批稿编制阶段。

3.1 前期准备（2026年1月-2026年5月）

前期准备阶段主要任务是成立起草工作组、分解工作任务、明确编制进度、文件收集和调研分析。

核工业标准化研究所于2026年2月5日于北京组织有关单位专家和代表召开了立项把关审查会，共有来自生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司等14位评审专家参会，与会专家听取了编制组对标准编制背景情况的汇报，经过对标准内容深入讨论，对标准技术内容无实质性分歧意见，建议该标准立项，并提出部分修改意见。会后编制组对建议书和标准草案进行了修改。

3.2 征求意见稿编制（2026年5月-2026年7月）

在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题，主编单位向参编单位征求了相关意见，并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见，收到起草工作组成员单位反馈的对标准的编制意见。2026年5月30日完成修改，形成征求意见稿，并报送标准化所。2026年6月下旬，起草工作组收到标准化所的意见反馈。起草工作组根据反馈意见，对标准征求意见稿进行了格式和内容方面的修改和完善，于2026年7月1日将征求意见材料提交至核工业标准化研究所。

- 标准编写原则和主要内容

4.1 起草原则

本标准的起草严格遵照国家核安全技术法规导则，并与现行相关国家标准、行业标准保持协调一致。本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

4.2主要内容

1、主要技术内容说明

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、安全等级和抗震类别、功能、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存9个部分组成。

a.范围

本标准适用于高温气冷堆核动力厂气体采样和分析系统用负压通风柜的设计、制造和安装，规定了通风柜的功能、要求（包括外观要求、材料要求、制造要求、安装要求和电气安全要求）、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面内容。本标准规定的负压通风柜要求和试验方法，其他堆型的核动力厂也可参照执行。

b.规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

c.术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

d.安全等级和抗震类别

高温堆气体采样和分析系统用负压通风柜为非核安全级、非核抗震类设备，无核质量保证要求，这一规定为通风柜的设计、制造、安装等活动奠定了基本的前提。

e.功能

高温堆气体采样和分析系统用负压通风柜，其功能大致分为四个方面：（1）包容仪器、阀门、管路；（2）安装、支承柜内仪器、阀门、管路；（3）隔离放射性；（4）可通过打开柜门对仪器、阀门进行维修、操作。针对不同的功能，分别进行具体、详细的要求，如通风柜可与排风系统管线连接以保持负压，打开柜门时面风速的要求，柜体及相关部件承载负压的要求，为满足设备运行、维修操作的要求如何设置柜体结构，通风柜的照明功能及与柜门联动开关的要求，集中布置与分散布置时相互连接的要求。

f.要求

规定了通风柜的外观要求、材料要求、制造要求、安装要求和电气安全要求。

外观尺寸要求结合了HTR-PM和HTR-PM600的实际工程数据与力学稳定性需求，给出了可参考执行的范围。

材料要求中，结合通风柜承载功能，规定了柜体材料使用2.0mm以上的电镀锌冷轧钢板或不锈钢板，保证柜体的结构强度；结合柜体表面耐锈蚀需求，规定了柜体表面处理的漆膜厚度不小于60μm；结合通风柜的包容功能，规定柜内电气相关材料应采用低烟、无卤、阻燃材料。

制造要求中，对通风柜柜体的焊接质量、底板强度、柜门、补风面积等进行了规定。

安装要求中，按机械设备安装的国标GB 50231执行，并对通风柜的安装底座型式与连接方法进行说明，对柜内仪器、阀门的布置要求进行规定。

考虑通风柜在运行过程中，柜内的仪器、仪表、阀门有通电需求，因此参考低压成套开关设备和控制设备的国标GB/T 7251.1，对电气安全相关的要求，如绝缘电阻、交流耐压和接地保护等进行规定。

g.试验方法

本节给出了负压通风柜制造完成后进行检验的试验方法，包括尺寸检查、外观检查、绝缘电阻试验、交流耐压试验、保护接地试验、和柜门开关试验。主要针对通风柜的“要求”，提出能满足要求的验证性试验方法。

h.检验规则

本节规定了通风柜的检验分为型式检验和出厂检验，分别列出了不同检验类别需要进行的检验项目、需要执行的技术要求和试验方法。型式检验需要进行 “试验方法”一节中规定的所有试验项目，出厂检验可只进行外观的检验。

i.标志、包装、运输和贮存

本节规定了通风柜的铭牌内容、包装要求、运输和贮存过程的注意事项。

2、修订说明（如修订项目）

无。

- 国内外相关标准现状分析

针对负压通风柜的设计，国内目前的标准主要是《实验室家具 通风柜》QB/T5589-2021、《通风柜技术条件》EJ255-85以及《排风柜》JB/T6412-1999，这些标准主要提供了常规实验室用负压通风柜的分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等内容，但是针对高温气冷堆核动力厂用负压通风柜无专用标准。

针对实验室负压通风柜的设计，国外主流标准分为欧洲EN 14175与北美ANSI/ASHRAE 110两大体系。EN 14175侧重从产品设计源头定义通风柜的整体性能与安全要求，而ANSI/ASHRAE 110则聚焦于建立一套统一的性能测试方法，通过面风速测定与示踪气体泄漏测试，量化评估通风柜在出厂、安装和使用过程中防止污染物外漏的能力。国外的标准体系均无适用于核电系统用负压通风柜的专用标准。

- 主要试验验证情况和预期达到的效果

本标准发布后实施后，为通风柜制造厂家提供专业、权威的适用于高温堆通风柜的技术要求、试验方法和检验规则，有利于吸引更多行业厂家参与竞标。

- 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准技术内容符合国家核安全技术法规及导则要求。本标准技术内容与行业标准JB/T 6412《排风柜》、T/CNS 35《高温气冷堆核动力厂一回路气体采样和分析系统设计准则》协调一致。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议高温气冷堆等相关设计、运营单位采用。本标准发布后立即实施。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

- 其它事项

无/调整申请等情况。