ICS 27.120.10

CCS  F 65

T/CNS

团             体              标            准

T/CNS XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂压缩空气系统设计准则

Installation requirements for the steam generator air cooler of high temperature gas cooled reactor nuclear power plant

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

中国核学会   发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统功能	1

5 系统设计准则	2

6 设备设计准则	5

参 考 文 献	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国核学会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：中核能源科技有限公司。

本标准主要起草人：谷海强、李爱娟、白新文、张艳芝、王英琳、尤明阳、孙振华、公宇峰。

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂压缩空气系统设计准则

范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂压缩空气系统的设计准则。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂压缩空气系统的设计。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150 钢制压力容器

GB/T 13277.1 压缩空气 第1部分：污染物净化等级

GB 50235 工业金属管道工程施工规范

GB 50316 工业金属管道设计规范

TSG R0004 固定式压力容器安全技术监察规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

压缩空气系统  compressed air system

向核动力厂供应压缩空气的系统，它包括压缩空气生产系统、仪表用压缩空气分配系统、厂用压缩空气分配系统和高压压缩空气供给系统。

厂用压缩空气分配系统  service compressed air distribution system

为核电厂气动工具以及检修、吹扫提供压缩空气的分配系统。

仪表用压缩空气分配系统  instrument compressed air distribution system

为核电厂气动控制装置和气动仪表提供压缩空气的分配系统。

高压压缩空气供给系统  hip-pressure air system

为核岛内主控室非能动可拘留系统高压空气储罐提供所需高压压缩空气的生产和分配的系统。

系统功能

基本功能要求

压缩空气系统的基本功能是生产和分配核电厂所有动力设施、气动仪器仪表、检修工具、人员呼吸等所需的压缩空气。

压缩空气生产系统

压缩空气生产系统的基本功能是生产核电厂所需的所有低压压缩空气，它应满足仪表用压缩空气分配系统和厂用压缩空气分配系统在核电厂各种工况（不含安全壳打压试验）下的所有用气需求。

压缩空气生产系统不执行核安全功能。

厂用压缩空气分配系统

厂用压缩空气分配系统的功能是向检修、吹扫、气动工具或空冷设施等提供所需的压缩空气。

厂用压缩空气分配系统不执行核安全功能。

仪用压缩空气分配系统

仪用压缩空气分配系统的功能是向全厂气动阀门、仪表和呼吸装置等用气设备连续供应经过干燥过滤的有油无水压缩空气。

仪用压缩空气分配系统不执行核安全功能。

高压压缩空气系统

高压压缩空气系统的功能是向核电厂特定的高压压缩空气用户（如核岛主控室非能动可拘留系统高压储罐）提供所需的高压压缩空气。

高压压缩空气供给系统不执行核安全功能。

系统设计准则

系统基本设计准则

5.1.1 备用性

核电厂应设主压缩空气生产设施和备用压缩空气生产设施。核电厂不同机组之间的分配管网宜设置连通管和隔离阀，以使各台核电机组的压缩空气生产和分配系统建立相互备用关系。

5.1.2 供气方案

系统供气方案可采用主空压站集中供气或就地空压机房单独供气的压缩空气供应方案；也可以采用集中供气和就地供气相结合的供气方案。其中，主空压站的设计容量应满足所供核电机组各种工况下的使用需求，并考虑备用。

5.1.3 系统管道

压缩空气系统管道的设计、施工、试验和安装应按照GB 50316和GB50235执行。

5.1.4 可达性

系统及其设备在布置时应便于运行、维修和试验的相关操作。

压缩空气生产系统基本设计准则

5.2.1 生产系统的能力

压缩空气系统的输出能力应能满足厂用压缩空气分配系统和仪用压缩空气分配系统在电站运行、维修及试验工况下的用气需求。压缩空气生产系统所提供的压缩空气的压力、温度、露点及品质应完全满足下游用气装置的使用需求。

5.2.2 生产系统的设置

对于仅采用集中供气或就地供气方案的核电厂，主空压站房或就地空压机房，其生产设备，均应考虑备用，以确保气源充足、可靠。

对于采用集中供气和就地供气方案的核电厂，主压缩空气生产系统和就地压缩空气生产系统两部分均应考虑备用，其中就地空压机房内的设备应能满足每个单堆的压空需求。

对于间歇大负荷用气用户，生产设备可结合其运行特点，考虑备用机组。

设有备用空气压缩机的空压站，应根据工艺要求设置自投备用的联锁。

5.2.3 生产系统的控制

压缩空气生产系统应配备系统综合控制装置，以保证空压站内参与压缩空气生产的工艺设备实现集中控制和自动化控制。综合控制装置应具备以下基本功能：

a) 对参与压缩空气生产的工艺设备启停可实现手动控制和联锁控制；

b) 根据下游管网的压力反馈信号，对空压站内空气压缩机以及与之联锁的辅助设备的启停可进行自动控制；

c) 应具备接受、显示以及输出系统中重要报警信号的功能；

d) 应与核电厂主控制室之间设置信号接口，以保证必要的仪控或报警信号的输入和输出；

e) 压缩空气生产系统控制装置，应根据下游管网压力信号实现设备自动启动设备运行；；

f) 离心空气压缩机应设置进气调节控制系统、机组防喘控制系统和排气稳压控制系统。

5.2.4 生产系统的压力控制

当压缩空气生产系统的供气压力下降至设定值时，备用压缩空气生产设备应自动启动。当系统压力回升至设定值时，备用压缩空气应自动停运，转由主空压机向压缩空气管网供气。

5.2.5 生产系统的供电

压缩空气生产系统的工艺设备为非安全级设备，其电源无须采用安全级电源供电，宜由两路供电线路供电，互为冗余，以保证故障后快速恢复。

5.2.6 生产系统的测量

压缩空气生产系统出口应设置压力、温度、流量和露点的测量仪表，并接入控制系统，以确保压缩空气的品质符合要求。

5.2.7 生产系统的报警

压缩空气生产系统应根据实际情况设置就地和主控制室的报警信号。应至少考虑以下三种报警工况：

- 压缩空气生产系统主设备（空压机、干燥器）故障停机；

- 压缩空气露点不满足设定要求；

c) 系统管网压力低于设定阈值。

5.2.8 布置设计要求

空气压缩机宜靠墙单排布置，机器间通道的宽度应根据设备操作、拆装和运输的需要确定。如单台空气压缩机检修起吊最重部件重量大于1t，宜设置固定的起吊设施，起吊设施的起重能力应按检修时最重的起吊部件确定。

空气罐布置应有足够的空间，以便对空气罐、仪表、阀门、管道和其它部件进行在役检查、试验和维修。

压缩空气管道走向和支撑应考虑由于管道的内部压力引起的管道振动和应力；管道布置应考虑在管道破裂或甩击情况下不会损坏周围的设备和管道；管道的连接除设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，宜采用焊接。

厂用压缩空气分配系统基本设计准则

厂用压缩空气由主空压机房内的压缩空气生产系统供应，其管网设计应遵循以下原则：

- 汽轮机厂房的公用压缩空气宜由环绕汽轮机厂房的总管来分配，从总管引出的各支管向汽轮机

厂房内的用气装置供气；

- 公用压缩空气分配系统管网中，宜设置缓冲储气罐，以补偿在瞬态运行中的压力变化，每台储气罐的上游管路应设置止回阀，以便在上游回路压力降低时把储罐隔离：储罐还应设置安全阀，提供超压保护；

- 通往核电厂配套设施区域及常规岛的厂用压缩空气干管宜设置快速切断阀，以限制供应给核岛

回路的厂用压缩空气分配系统的压力下降：当系统管网的压力下降过大时，可切断核电厂配套

设施区域及常规岛的厂用压缩空气供应，以保证核岛部分厂用压缩空气系统的压力相对稳定。

仪用压缩空气分配系统基本设计准则

仪用压缩空气分配系统的管网设计应遵循以下原则：

- 仪用压缩空气分配系统管网中，宜设置缓冲储气罐，以补偿在瞬态运行中的压力变化，每台储气罐的上游管路应设置止回阀，以便在上游回路压力降低时把储罐隔离：储罐还应设置安全阀，提供超压保护；

- 为保证核岛的仪用压空用气，宜在通往常规岛和核电厂配套设施区域分配管网的总管路上设置背压控制阀以限制核岛回路中气体压力的降低。

高压压缩空气供给系统基本设计准则

对于设置高压压缩空气供给系统的核电厂，其设计应遵循以下原则：

- 高压压缩空气供给系统的气源由核电厂的高压压缩空气生产设备供应，系统的流量设计及管网

设计应能与下游用气设施的要求相匹配；

- 高压压缩空气供给系统应包括完整的生产、过滤、干燥和分配的工艺过程；

- 高压压缩空气供给系统的设计应遵循安全至上的原则，管网中应合理设置安全阀、止回阀、切  断阀、放空阀及监控装置；

- 对于单堆布置的核电厂，高压压缩空气供给系统的供气宜采用就地建站的方案：对于多堆布置

的核电厂，则宜采用集中建站的供气方案。

安全等级

5.6.1 机械设备分级

压缩空气系统的机械设备均为非安全级。

5.6.2 电气设备分级

压缩空气系统的电气设备均为非安全级。

5.6.3 抗震分级

压缩空气系统中周围有安全物相的区域内设备、阀门抗震类别为I类，其余部分无抗震要求。

参数设计

5.7.1 压力

压缩空气系统压力值的确定，应考虑系统管网的压力损失，并保证满足用气末端的压力要求。高温气冷堆核电厂的低压压缩空气系统的设计压力范围宜为0.68MPa～1.0MPa（abs）。高压压缩空气供给系统的设计压力范围宜为25MPa～35MPa(abs）。

5.7.2 露点

压缩空气系统压力露点的确定原则为：压缩空气生产系统及厂用压缩空气分配系统的压力露点应比当地极端最低温度低5℃；仪用压缩空气分配系统的压力露点应比当地极端最低温度低10℃。高压压缩空气供给系统的压力露点应至少比当地极端最低温度低10℃。

5.7.3 含尘颗粒

厂用压缩空气分配系统含尘粒径应小于l μm；仪用压缩空气分配系统含尘粒径应小于0.1μm。

5.7.4 含尘浓度

厂用压缩空气分配系统含尘浓度应小于1mg/m3；仪用压缩空气分配系统含尘浓度应小于0.1mg/m3。

5.7.5 含油量

厂用压缩空气分配系统含油量应满足GB/T 13277.1中含油等级中的第3级要求；仪用压缩空气分配系统含油量应满足GB/T 13277.1中含油等级中的第2级要求；高压压缩空气供给系统含油量应小于0.5mg/m3。

5.7.6 一氧化碳含量

高压压缩空气供给系统的空气品质应满足呼吸用空气品质要求，其一氧化碳含量应小于10×10-6。

设备设计准则

设备设计基本准则

压缩空气系统设备的设计准则包括：

a) 设备的设计、制造及运行应符合相关的国家及行业标准；

b) 设备应满足核电厂运行寿期、现场贮存条件、运行环境条件的要求；

c) 设备的性能应满足所有的系统设计参数要求；

d) 设备应为全自动无人值守型；

e) 设备宜选用有核电厂运行经验并已被验证过的产品。

压缩空气生产设备

6.2.1 空气压缩机

空气压缩机应为箱式无油润滑空气压缩机组，为保证经济性和输出气流的稳定，当单机额定功率不大于300kW时宜采用螺杆式，额定功率大于300kW时宜采用离心式。根据核电厂的建设进度，可两个核电机组或四个核电机组共建一个主空压站，也可每堆单独设置空压机房。空压站的设备设计容量应能满足核电厂运行、维修及试验工况下的用气需求。每台主空气压缩机组应具各自保护功能以及仪表显示和报警信号的输出功能。空压机的电机应与核电厂相应的供电系统相匹配，并根据实际环境设置防冷凝加热器。

空气压缩机吸气系统的吸气口宜装设在室外，并应有防雨措施。在夏热冬暖地区，螺杆空气压缩机和额定功率不大于55kW的活塞空气压缩机、隔膜空气压缩机的吸气口可装设在室内。

6.2.2 空气干燥过滤装置

空气干燥过滤装置包括空气干燥器以及干燥器前后的各级过滤器，它们应组装在同一个框架上，形成整体设备，以便于控制及检修。干燥器宜采用无热再生式，干燥器前后的各级过滤器应配置压差指示仪并具备各压差报警功能。干燥器的总处理容量，应能根据站房实际运行负荷进行调节。

6.2.3 空气压缩机的冷却设备

水冷型空气压缩机的冷却水系统及设备的选型应根据所选空气压缩机组对冷却水的要求，并结合厂区水源设置情况和电厂气候环境等条件进行设计。冷却水系统宜配置相应的水处理设备以保持空压机所需的清洁水质。对于风冷型空气压缩机组排出的热风应沿风管引至室外，必要时可增设排风机。

6.2.4 空压站系统控制装置

为实现整个空压站自动运行，可设置系统控制装置对所有工艺设备进行控制。系统控制装置应至少具备设备联锁控制、重要故障报警和信号输出等主要功能。

6.2.5 空气压缩机管口及管道

空气压缩机组与系统连接的管口应能承受来自外部管网的荷载。空气压缩机的吸气、排气管道和放气管道的布置，应采取减少管道震动对建筑物影响的措施。离心空气压缩机的进、排气管道应设置补偿器。

压缩空气系统储罐

压缩空气生产系统应设置缓冲罐，以减少系统气流波动。对于在失气工况下仍有用气需求的下游用户，可根据用气情况设置压缩空气储罐。核岛内安全级的用气设备，应设置级别与之相匹配的安全级储罐，为安全级设备提供所需的仪表用压缩空气。安全级储罐的设计容量应能满足所执行的安全功能的需求。

压缩空气系统储罐的设计、制造和试验，应在满足工艺要求的基础上，按照GB 150和TSG R0004的规定执行。

高压压缩空气供给系统的设备

高压压缩空气供给系统的主要设备包括：高压空气压缩机组（含干燥、过滤设备）、高压气瓶以及消防气瓶充气柜。

高压空气压缩机与干燥过滤设备应整体设计，并组装在同一个框架上：高压压缩机应为容积式多级压缩的机组。高压压缩机的设计容量应满足下游主控室应急可居留系统储罐的充灌要求。空压机整体框架上的干燥和过滤设备选型应满足呼吸用压缩空气品质的要求。

高压气瓶应为水平放置的碳钢气瓶，设计压力应高于高压空气压缩机的排气压力。

消防气瓶充气柜的每个柜体上应至少有3个充灌口，可同时充灌3个消防气瓶。柜体本身应具各防爆功能。

- 参 考 文 献

[1]  GB 50029 压缩空气站设计规范

[2]  NB/T 20179 核电厂压缩空气系统设计准则

_________________________________