| ICS | 13.020.10 |
| --- | --- |
| CCS | Z00 |

团体标准

T/ZGZS XXXX—2022

煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用项目监测数据联网规范

Standard for Online Monitoring Data Interconnection for the Coal Mine Low-Concentration Gas and Ventilation Air Methane Utilization Projects

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

中国环境科学学会  发布

目次

前言	III

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 	1

煤矿瓦斯  coal mine gas	1

3.2 	1

风排瓦斯  ventilation air methane	1

3.3 	1

风排瓦斯收集系统  collection system of ventilation air methane	1

3.4 	2

无焰氧化  flameless oxidation	2

3.5 	2

工业控制系统  industrial control system；ICS	2

3.6 	2

数据采集  data collection	2

3.7 	2

数据采集周期  sampling Period	2

3.8 	2

方法学  methodology	2

3.9 	2

分布式控制系统  distributed control system；DCS	2

3.10 	2

可编程逻辑控制器  programmable logic controller；PLC	2

3.11 	2

远程终端控制系统  Remote Terminal Unit：RTU	2

3.12 	3

数据传输率  ventilation air methane	3

4 数据联网要求	3

4.1 填报节点	3

4.2 项目监测数据储存系统	3

4.3 联网要求	3

4.4 数据传输频率	4

4.5 数据校对	4

4.6 数据中断	4

4.7 试运行	4

4.8 数据传输周期	4

5 项目实施及监测的数据管理要求	4

5.1 数据监测记录要求	4

5.2 计量仪表管理要求	5

6 监测数据联网基础信息表填报	5

6.1 项目基本情况	5

6.2 项目边界和主要系统设施描述	5

6.3 数据确定方式	5

7 数据联网流程及要求	5

7.1 数据联网流程	5

8 项目监测数据储存系统网络架构	6

8.1 系统网络拓扑	7

8.2 系统功能描述	7

9 应用协议	7

9.1 总述	7

9.2 前置条件	8

9.3 数据上报	11

9.4 指令下发	13

9.5 心跳上报	16

附录A 	18

监测数据联网基础信息表	18

附录B 	20

（规范性附录）	20

基础信息点位表示例	20

附录C 	22

（规范性附录）	22

参数编码表	22

附录D 	23

（规范性附录）	23

不同项目类型（热电联产、仅发电、仅供热）在不同情况下项目传输参数表	23

附录E 	31

（规范性附录）	31

设备指纹	31

附录F 	31

（规范性附录）	31

时钟同步	31

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由生态环境部信息中心提出。

本文件由生态环境部信息中心归口。

本文件起草单位：生态环境部信息中心、山西航天国泰清洁能源有限公司、华塑控股股份有限公司、山西国际电力科技有限公司、潞安化工集团、中国环境科学研究院、北京佳华智联科技有限公司、江苏擎天工业互联网有限公司、西安塔力科技有限公司。

本文件主要起草人：黄明祥、沈振、吴海东、曹国庆 、杨建安、杨志如、王伟、杨子仪、陈欣怡、马仪潇、崔凯、费城、毛清艳、申丽明、董艺博、董钰、吴炎、杨新峰、徐海兵。

煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用项目监测数据联网规范

适用范围

本文件规定了针对煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用减排项目监测数据的联网要求，包括对数据的监测、收集、记录、上传格式等。

本文件适用于《温室气体自愿减排项目方法学 甲烷体积浓度低于8%的煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用 CCER—10—001—V01》中规定的适用减排项目。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30976	工业控制系统信息安全

GB/T 33008	工业自动化和控制系统网络安全  可编程控制器（PLC）

GB/T 33009	工业自动化和控制系统网络安全  集散控制系统（DCS）

GB/T 34039	远程终端单元（RTU）技术规范

GB/T 37650	燃烧方式 术语和定义

GB/T 42127	智能制造 工业数据 采集规范

GB/T 15969.1	可编程序控制器 第1部分：通用信息

NB/T 10362	煤矿低浓度瓦斯氧化利用工程设计规范

NB∕T 10367	煤矿瓦斯利用术语与定义

NB/T 51012	煤矿风排瓦斯蓄热式氧化装置设计规范

……	……

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 煤矿瓦斯  coal mine gas

在矿井中，从煤和围岩中逸出的烃类气体，主要成分为甲烷。

[来源：NB∕T 10367-2019，3.2]

注：本文件中的煤矿瓦斯指甲烷体积浓度不超过8%的煤矿瓦斯。即，地面瓦斯抽采泵站为项目供

气的每个抽采泵出口端标准状态干基体积分数<8 %。

- 风排瓦斯  ventilation air methane

矿井采用通风方式排出的煤矿瓦斯。

[来源：NB/T 51012-2014，3.1]

- 风排瓦斯收集系统  collection system of ventilation air methane

将风排瓦斯从扩散塔附近进行收集的系统。

[来源：NB/T 10362-2019，3.5]

- 无焰氧化  flameless oxidation

由废气（燃烧产物）的再循环率和温度条件控制反应区可燃混合气浓度和温度，实现无火焰的氧化。

[来源：GB/T 37650-2019，3.9.3，有修改]

- 工业控制系统  industrial control system；ICS

对工业生产过程安全（safety）、信息安全（security）和可靠运行产生作用和影响的人员、硬件和软件的集合。

[来源：GB/T 30976-2014，3.1]

- 数据采集  data collection

获取传感器、变送器及其他物理信号源、控制器、监控系统以及企业信息或业务管理系统中数据的过程。

[来源：GB/T 42127，3.1]

数据采集周期  sampling Period

指相邻两次采样或实测之间的时间间隔。

方法学  methodology

本文件中所指方法学为《温室气体自愿减排项目方法学 甲烷体积浓度低于8%的煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用 CCER—10—001—V01》

- 分布式控制系统  distributed control system；DCS

一种对生产过程进行集中管理和分散控制的计算机控制系统。具有层次化的体系结构，通过多台计算机协同工作，将计算和控制任务分配到多个计算机节点上进行处理，从而实现高效的计算和控制能力。

- 可编程逻辑控制器  programmable logic controller；PLC

一种用于工业环境的数字式操作的电子系统。这种系统用可编程的存储器作面向用户指令的内部寄存器,完成规定的功能,如逻辑、顺序、定时、计数、运算等,通过数字或模拟的输入/输出,控制各种类型的机械或过程。可编程序控制器及其相关外围设备的设计,使它能够非常方便地集成到工业控制系统中,并能很容易地达到所期望的所有功能。

[来源：GB/T 15969.1-2007，3.5]

- 远程终端控制系统  Remote Terminal Unit：RTU

一般与相关的外围设备一起构成SCADA、DCS等系统的外部子站,具有数据采集、存储、控制输出、通信等功能,也可具有计算及编程功能，能接收远程主计算机的操作指令,控制末端的执行单元动作,安装于现场,就地连接监测仪表和执行单元,通常应用于通信距离较长、复杂环境的工业现场。

[来源：GB/T 34039-2017，3.1]

- 数据传输率  ventilation air methane

规定时段内实收数据个数与应收数据个数的百分比。

数据联网要求

填报节点

项目业主应在全国温室气体自愿减排注册登记系统及信息平台开始公示项目设计文件后，按照附录 A 的格式要求通过全国碳市场管理平台（https://www.cets.org.cn）填报监测数据联网基础信息表。

项目监测数据储存系统

项目业主应建立项目监测数据储存系统， 根据监测数据联网基础信息表中填报的监测频次与记录要求实时采集项目所涉计量仪表监测数据，监测数据储存系统中数据应至少存储 10 年。

### 4.2.1 数据记录的具体格式

数据编码规则：按附录C编码；

数据字段名称：按附录D的不同类型项目的字段名称存储；

数据的存储格式：数据库格式存储，不限制数据库类型。

联网要求

项目监测数据储存系统中记录的计量仪表监测数据应与全国碳市场管理平台联网， 具体联网要求如下：

项目业主应在项目监测数据储存系统安装数据采集网关，数据采集网关在确保数据安全的 前提下，对监测数据储存系统记录数据进行数据转发，具备断线缓存及监视管理功能；

数据采集网关应具备如下能力：

——应支持分布式控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、远程终端控制系统（RTU） 等多种工业自动化系统通讯协议；

——应具备将上述多种通讯协议转换为消息队列遥测传输（MQTT）协议的能力；

——数据采集网关应至少具备 16GB 以上内存以及 1TB  以上存储；

——项目业主应为项目监测数据储存系统数据传输提供稳定的互联网宽带或 4G/5G 无线 通信数据传输环境；

数据传输频率

项目监测数据储存系统数据应通过数据采集网关每秒上传一次。

数据校对

项目业主应每天核对监测数据储存系统数据记录值与计量仪表监测值，如有数值偏差或数 据传输延迟应及时修复；

项目业主应每月对监测数据储存系统数据记录情况及采集网关数据传输情况进行核对，确保数据完整准确记录；

数据中断

联网期间应尽量避免因设备故障所引起的数据缺失和数据中断情况，若发生应及时修复并上传情况说明，故障期数据不予再次上传、 不予计算减排量。若每年度数据缺失和中断总时长超过 20 天，或自然月内数据缺失和中断持续超过 3 天，则该月份数据存疑，审定与核查机构需重点核查。

试运行

项目监测数据储存系统数据联网试运行周期应不少于1个月，试运行期间应保障数据稳定传输。若数据缺失和中断情况持续超过3个自然日，则试运行的有效时长需重新开始累计，试运行期间累计数据传输率低于90%，需重新开展试运行，直至满足要求。

数据传输周期

- 监测数据的传输周期应小于1分钟（含），数据产生时间和数据上传时间相差60s以上，视为无效数据。

项目实施及监测的数据管理要求

    - 数据监测记录要求

遵循项目设计阶段确定的数据监测程序与方法要求，制定详细的监测方案。

项目监测参数应根据《温室气体自愿减排项目方法学 甲烷体积浓度低于8%的煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用 CCER—10—001—V01》所规定项目实施阶段需监测的数据/参数确定。

明确负责部门及其职责、具体工作要求、数据管理程序、工作时间节点等。

监测记录包含监测各环节的原始记录、自动监测仪表运维记录，各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，应在项目最后一期减排量登记后至少保存10年。

项目业主应指定专职人员负责甲烷体积浓度、流量、温度、压力、电量、热量、运行时长等数据的监测、收集、记录和交叉核对。

计量仪表管理要求

具有健全的自动监测仪表运行管理工作和质量管理制度，仪表应符合 GB17167 的规定。

监测数据联网基础信息表填报

项目基本情况

项目基本信息：包括项目名称、计入期、项目权属情况。

项目各系统的运行情况。

项目边界和主要系统设施描述

项目边界的描述：包括项目边界所包含的系统设施、所对应的地理边界，工艺流程图及工艺流程描述，工艺流程图中标注各系统设施、监测仪表点位。

主要系统设施：包括系统设施名称、中控名称、上位机/DCS、通信方式、网络情况。

数据确定方式

内部管理制度和质量保证体系：

明确所有监测参数名称、单位及对应的监测设备名称、设备型号、安装位置、生产厂家、监测频次、监测仪表准确度、监测原始数据小数位数、检定、校准频次、最近一次检定和校准时间、检定、校准报告、是否接入中控、传输协议。

建立原始凭证和台账记录管理制度，规范包括监测数据、检定（校准）报告，以及其他相关材料的登记、保存和记录。

数据联网流程及要求

数据联网流程

需监测数据联网的项目，其项目业主可通过全国碳市场管理平台（以下简称管理平台，网址为https://www.cets.org.cn）注册，并同步提交全国温室气体自愿减排注册登记系统及信息平台（以下简称注登系统，网址为https://ccer.cets.org.cn）账户及全国温室气体自愿减排交易系统（以下简称交易系统，网址为https://www.ccer.com.cn）联合开户申请；对于已在注登系统开立账户的项目业主，可通过注登系统发起管理平台（监测联网系统）账户开立申请。

项目业主应根据方法学要求，于注登系统开始公示项目设计文件后，通过管理平台填报监测数据联网基础信息表（以下简称基础信息表），并签署承诺书，对数据真实性、完整性、准确性负责；项目实施阶段如有信息变更，应在变更后5个工作日内上传情况说明，根据变更情况重新修订基础信息表并进行联网试运行。

项目业主应按照方法学有关要求，在基础信息表填报完成后的15个工作日内，调试连通项目监测数据存储系统与管理平台数据传输网络，调试连通稳定后的5个工作日内，应实现基础信息表中全部计量仪表数据上传，并维持不少于30个自然日的连续稳定试运行。在试运行期间，项目业主应采取措施避免因项目生产活动、设备故障等因素导致的数据传输频繁中断，若数据缺失和中断情况持续超过3个自然日，则试运行的有效时长需重新开始累计，试运行期间累计数据传输率低于90%，需重新开展试运行，直至满足要求。

审定与核查机构应按照方法学有关要求，在项目开展联网试运行后，审定项目基础信息表与监测数据联网及现场计量仪表一致性。

对于已在注登系统开立账户的项目业主，可通过注登系统发起管理平台（监测联网系统）账户开立申请。

对于已在注登系统开立账户的项目业主，可通过注登系统发起管理平台（监测联网系统）账户开立申请。

图1 监测联网流程图

项目监测数据储存系统网络架构

图1 网络架构图

企业通过安装部署在本地的数据采集网关经企业内网实现对本地监测数据采集、汇集及基础融合，后经公共互联网主动将数据上传至“全国碳市场管理平台 （CCER监测联网）”。

系统网络拓扑

部署在企业的“数据采集网关”和部署在中心云上“全国碳市场管理平台 （CCER监测联网）”一起构成边云协同架构的完整监测数据联网系统。整体网络拓扑如图1.

系统功能描述

数据采集网关：具备数据采集、基础数据处理、数据计算、数据格式及协议转换、数据本地存储、数据加密、数据主动上传及安全认证等功能，需完全满足第五章‘监测数据接入’要求的所有功能。

全国碳市场管理平台 （CCER监测联网）（以下简称“监测联网系统”）：具备项目基础信息填报、企业数据接入、接入设备管理、指令下发、监测数据统计查看、基准线排放量计算、项目排放量计算、项目减排量计算、减排量分析、告警推送等功能。

应用协议

总述

数据采集网关通过无线专网或政企专线,并使用MQTT格式协议接入全国碳市场管理平台。数据采集网关将CCER业主单位数据经互联网上传至全国碳市场管理平台时，应同时采用VPN通道及AES、RSA 的方式安全加密传输（加密密钥由全国碳管理平台统一分发）。

项目数据接入时，需要将基础信息在全国碳市场管理平台（CCER监测联网）中填报，填报完毕审核通过后可开通接入，然后按照下发的接入信息，按照平台要求的格式进行数据接入。

数据采集网关与全国碳市场管理平台通讯协议

数据上报

指令下发回复

数据上报回复

指令下发

心跳上报

心跳上报回复

图2 数据采集网关与全国碳市场管理平台通信协议构成

数据采集网关与全国碳管理平台的交互操作主要有如下：

- 数据上传：接入系统企业拿到Mqtt接入信息后，根据自己在申请时填写的数据加密方式，将数据加密后，发送给Mqtt服务器即可；

- 数据上传回复：接入系统企业向Mqtt服务器发送实时数据包后，“监测联网系统”会解析上传数据包中的rsp字段并决定是否向接入企业设备下发回复包，若rsp=1时，“监测联网系统”下发实时数据的回复包，标识上传数据已收到，同时接入系统企业的设备应按反馈包解析数据并根据解析结果实现补传功能；

- 指令下发：“监测联网系统”可以基于数据质量和服务器状态，向接入系统企业的设备中，主动发送反控数据包指令来获取某一设备的某一时间段的数据，该功能用于实现数据质量反查；

- 指令下发回复：对于“监测联网系统”下发的数据补传指令，客户端需进行响应，所有数据需按小时合包后依次上传到“监测联网系统”；

- 心跳上传：企业需定期向“监测联网系统”发送心跳信息，该心跳信息用于监测企业与系统的连接是否存在中断；

- 心跳上传回复：“监测联网系统”需监听‘心跳上报’主题，并根据接收的心跳数据将回复信息发送至‘心跳上报回复’主题。

前置条件

需要接入的企业需要在全国温室气体自愿减排项目监测数据联网系统(企业端)（网址：https://mnse.cets.org.cn/login/index）具备账号。

登录后，点击基础信息表模块，切换至煤矿瓦斯相应的页面。

点击新增按钮，按照实际情况填写项目基本情况即可，所有字段均为必填项，点击保存按钮可临时存储，保存按钮不验证字段必填性，点击下一步将会保存且进入下一个数据项目的填写，此操作会验证字段的完整性，

信息全部填报完毕之后，点击提交审核，项目进入待审核状态，管理员审核完毕后项目进入已审核状态。

对于审核完毕的项目，用户可点击开通按钮，申请接入数据，申请时需要选择数据加密方式。

开通完毕后用户可以下载接入信息。接入信息包含了加密密钥及Mqtt连接相关信息。如下图：

图3 MQTT连接信息格式表

说明：连接信息中的Topic为后续所有接口的主Topic,每种不同类型的接口会在主Topic之后跟不同的子Topic用作不同类型接口的区分。主Topic是每一个CCER项目由平台生成一个唯一的Topic；不同企业下的不同项目的主Topic不同。

本协议中，主Topic用“SXST_BDMK”来占位，后面实际使用，要把平台分配的项目编码替换掉该占位Topic。

示例：每一个项目唯一的主Topic：SXST_BDMK

数据上报：/SXST_BDMK/server/data/upload

数据上报回复：/SXST_BDMK/client/data/upload/reply

心跳上报：/SXST_BDMK/server/heart

心跳上报回复：/SXST_BDMK/client/heart/reply

指令下发：/SXST_BDMK/client/cmd

指令下发回复：/SXST_BDMK/server/cmd/reply

RSA密钥协商上报：/SXST_BDMK/server/crypto/upload（仅针对选择RSA加密方式用户）

RSA密钥协商回复：/SXST_BDMK/client/crypto/upload/reply（仅针对选择RSA加密方式用户）

加密方式选择RSA加密时的处理方式

若用户选择RSA加密方式时，企业端网关连接上Mqtt服务器之后，还需要进行一次密钥协商流程，由企业端生成一对RSA的公钥和私钥（1024位），私钥由企业端网关保存，公钥通过接入信息文档中的公钥加密后，将密文上传至平台。

后续的通信，企业端通过接入信息文档中的公钥来加密需要上传的数据，通过企业端生成的私钥来解密下发的数据。使用RSA加密方式时，企业连接上Mqtt服务器之后的密钥协商通信流程为：

- 企业端网关生成一对RSA密钥，将公钥使用接入信息文档中的公钥加密，上传至Mqtt服务对应的topic。

| 类型 | MQTT密钥请求上报消息包 |
| --- | --- |
| 地址 | tcp://xx1.xx2.xx3.xx4:port1//固定的域名或IP，全国碳管理平台 |
| 消息包格式 | Json |
| Clientid | 接入Mqtt服务器时使用的clientid，14位字母数字的组合，每个厂家id唯一 |
| 上传数据Topic | /SXST_BDMK/server/crypto/upload |
| 鉴权 | 用户名密码鉴权 |
| 上传数据消息体示例 | { "ts": "1740240364527", "request_id": "1742106155427680258", "value": { "key": "MIICdQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAl8wggJbAgEAAoGBAKur3WBQIRRw9wmO4ktyiBO0PIKQ4igkqeoCG0zUv6rXNU5T61iFNJfNRiO28zMKdkdjghkfWlG/w9mMZNTGcV3JPZJxqJobem1owgnlmbVnd9OwA/Dag6woVT1RA2ZXeTMh+HLX6/ECgIIeB+K53m1hNHbzqFrBCJBYfxyVYEkrAgMBAAECgYAFkzhGQh6WO7DvdjIdLHlaLSFF8DntVHt8Jliynw92bIobosK4MONAsXbp/q1ZO/6+r27wgpcmo9P9baocoDEwQpS1wyDulkypwFCJiehRtKTPqDUela/6kfhalnuklsVCVlZI+W8tTtQq/tilqLeZiIPawPsJMUF0r9kl2a1jIQJBANHYB9WCHRi+lSUvqxH3qv5NpSFgdbIH8lsS/H9OFVxtGI44bWtOb6kJL2hZThVuFsvLoevToL9XZdbvTKg1hHECQQDRbmaqQpaaVs1H6ETz4rf7Z89pdVFdBNDxMS+tt1o7k6YITv+5f04wWkauBuMP+tUvw8XlGEOdOAJLnXr9BAVbAkB0/3n+tPj8HuaRQS6kae5Qs4HqRhnZFU0vMjrNz/9g9QLH6PY46hafrJteFszObf8PyY2SKwBpLpV9bRbUgmJBAkBBAVmQg3anlUXGigvM/5RHzqMMgsOscbBBDRlVfFHfqCai8ZJii2dDjuHdZnnYHe1KFCQ6xdtG03my6sCgBD19AkAtv9HAsvmRgNYiEW+xoK1CNW4QUGPWSx7cCy1SgQttAtMtpZvlIwKCZrzHUByLyeHa8cMLX4enLw/Gu/nFUA19", "ctime": "2025-07-30 08:12:01" } } |
| 上传数据消息体说明 | 消息体中： ts：数据产生时间，单位为毫秒级时间戳； request_id：请求序列号，回复消息体需携带该序列号，使用雪花算法生成； key: 企业端网关生RAS密钥公钥； ctime：企业端网关生成随机密钥的时间。 |

表1 密钥请求上报消息包 示例

- 平台使用接入信息文档中公钥对应的私钥解密报文，然后响应企业端（使用企业端上报的公钥加密）。

| 类型 | MQTT密钥应答回复消息包 |
| --- | --- |
| 地址 | tcp://xx1.xx2.xx3.xx4:port1//固定的域名或IP，全国碳管理平台 |
| 消息包格式 | Json |
| Clientid | 接入Mqtt服务器时使用的clientid，14位字母数字的组合，每个厂家id唯一 |
| 上传数据Topic | /SXST_BDMK/client/crypto/upload/reply |
| 鉴权 | 用户名密码鉴权 |
| 上传数据消息体示例 | { "ts": "1740240364527", "request_id": "1742106155427680258", "result": { "success": "1", "reason": "错误原因" } } |
| 上传数据消息体说明 | 消息体中： ts：数据产生时间，单位为毫秒级时间戳； request_id：请求序列号，回复消息体需携带该序列号，使用雪花算法生成； success：处理状态；1表示密钥确认成功，0表示确认错误；确认错误时，企业需重新发送密钥请求； reason：该字段将返回错误原因。 |

表2 密钥应答回复消息包 示例

- 企业端使用自身的私钥解密后，如果状态为成功，则后续的通信，企业端使用接入信息文档中的公钥来加密需要上传的数据，通过生成的私钥来解密平台下发的数据；如果失败，则重新进行密钥请求。

注意：以上（1）（2）（3）三步私钥协商流程仅针对在全国碳管理平台填报信息时选择“RSA加密”方式的用户的网关设备，所以不属于标准通讯流程，该处独立列出；

数据上报

需接入系统的厂家拿到连接信息后，根据信息连接成功后，应将消息推送至分配主题，发送的消息体为json格式字符串（应将此字符串按照接入申请时填写的加密方式加密），平台对每一个实时数据消息体应该回馈应答包；一次完整的实时数据上传交互流程包含网关上传实时数据包，平台下发应答包。

每一条实时上传数据均可以选择是否应答，如果需要应答，网关侧应要根据平台下发的应答包进行解析。原则上推荐每条数据都设置需要应答，用于从应用层加强断点续传的实现。

实时数据的上传原则是：数据采集后立刻发送消息。

实时数据上传的感知周期：因网络传输以外造成延迟的，网关监控的实时数据传输周期应不大于60s，即如遇上传数据存在延迟，但延迟导致的上传时间与数据产生时间的差值应不大于60s。

### 上传（数据上报）

全国碳管理平台监听此主题，企业连接上Mqtt之后，在此主题发送数据。

数据上报包的消息体格式如下：

| 类型 | MQTT数据上报消息包 |
| --- | --- |
| 地址 | tcp://xx1.xx2.xx3.xx4:port1//固定的域名或IP，全国碳管理平台 |
| 消息包格式 | Json |
| Clientid | 接入Mqtt服务器时使用的clientid，14位字母数字的组合，每个厂家id唯一 |
| 上传数据Topic | /SXST_BDMK/server/data/upload |
| 鉴权 | 用户名密码鉴权 |
| 上传数据消息体示例 | {"ts":"1740240364527","request_id":"1742106155427680258","flag":"1","value":{"rsp":"1","utime":"2025-07-30 08:12:02","ctime":"2025-07-30 08:12:01","data":{"FONP001":{"val":1.00},"FOCH001":{"val":1.00},"FOTM001":{"val":0.15},"EXEC001":{"val":0.39}}}} |
| 上传数据消息体说明 | 消息体中： ts：数据产生时间，单位为毫秒级时间戳； request_id：请求序列号，回复消息体需携带该序列号，使用雪花算法生成； flag：该条数据是否属于项目边界内数据，0表示不属于，1表示属于； value字段为一个map，其中： rsp：服务器接收数据后是否需向企业发送应答；0 表示不需要，1 表示需要； ctime：数据包产生时间，基于秒的格式化时间（“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”），数据产生时赋值； utime：数据包上传时间，基于秒的格式化时间（“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”），每次上传时赋值，‘监测联网系统’接收数据后，将对比接收数据时间与该字段时间；若数据延迟超过 1 分钟，该数据将被标记为延迟状态，延迟状态的数据不参与减排量核算。 data：采集数据集合，为一个Map对象，其Key为数据点位编号（点位编号详见“全国温室气体自愿减排项目监测数据联网系统-基础信息表 - 监测仪表信息”）；每个Key对应的Value 为一个包含“val”字段的对象，“val”字段表示采集的数据点位值； |

表3 数据上报消息包 示例

### 回复（数据上报回复）

### 企业连接上Mqtt之后，监听此主题。全国碳管理平台在此主题发送数据。

### 接入系统厂家向Mqtt服务器发送实时数据包后，平台会解析上传数据包中的rsp字段并决定是否向接入厂家设备下发反馈包，若rsp=1时，平台下发数据上传包对应的反馈包，标识上传数据平台端已收到，同时接入系统厂家的设备应按反馈包解析数据并根据解析结果实现补传功能。

### 原则上推荐每条数据都设置需要应答，用于从应用层加强断点续传的实现。

数据上报回复消息体格式如下：

| 类型 | MQTT数据上报回复消息包 |
| --- | --- |
| 地址 | tcp://xx1.xx2.xx3.xx4:port1//固定的域名或IP，全国碳管理平台 |
| 消息包格式 | Json |
| Clientid | 接入Mqtt服务器时使用的clientid，14位字母数字的组合，每个厂家id唯一 |
| 接收应答Topic | /SXST_BDMK/client/data/upload/reply |
| 鉴权 | 用户名密码鉴权 |
| 数据应答消息体示例 | {"ts":"1757667682934","response_id": "1742106155427680258","result": { "success": "1", "status": "0","reason": "错误原因" } } |
| 数据应答消息体说明 | 消息体中： ts：回复产生时间，单位为毫秒级时间戳； response_id: 回复序列号，与请求消息体中的请求序列号（request_id）一致。 success：处理状态；1表示处理成功，0表示处理错误；处理错误时，企业需重新发送数据； status:本条数据的状态（0代表调试阶段，1代表试运行阶段，2代表正式阶段，3代表项目终止阶段） reason：若服务器接收数据后出现格式错误或处理异常，该字段将返回失败原因。 |

表4 数据上报回复消息包 示例

指令下发

平台可以基于数据质量和服务器状态，向接入系统厂家的设备主动发送反控数据包，来获取某一设备的某一时间段的数据，该功能用于实现数据质量反查。

平台下发获取数据的反控包后，接入系统的厂家应解析反控包中的数据时间段并按“7.4.2节”数据补传数据包的要求，按小时合包补传该时间段的数据。

### 请求（指令下发）

### 企业连接上Mqtt服务器之后，监听此主题。全国碳管理平台在此主题发送数据。

平台下发数据补传命令如下：

| 类型 | MQTT指令下发消息包 |
| --- | --- |
| 地址 | tcp://xx1.xx2.xx3.xx4:port1//固定的域名或IP，全国碳管理平台 |
| 消息包格式 | Json |
| Clientid | 接入Mqtt服务器时使用的clientid，14位字母数字的组合，每个厂家id唯一 |
| 接收Topic | /SXST_BDMK/client/cmd |
| 鉴权 | 用户名密码鉴权 |
| 数据应答消息体示例 | {"ts":"1740240364527","cmd_type":"1","request_id"："1742106155427680258","value":{"ts_start": "1740240360 ", "ts_end": "1740240450"} } |
| 数据应答消息体说明 | 消息体中： ts：数据产生时间，单位为毫秒级时间戳； request_id：请求序列号，回复消息体需携带该序列号，使用雪花算法生成； cmd_type:：指令类型，1表示数据补传指令； ts_start：需补传数据的开始时间，单位为秒级时间戳； ts_end：需补传数据的结束时间，单位为秒级时间戳； |

表5 指令下发消息包 示例

### 回复（指令下发回复）

### 全国碳管理平台监听此主题，企业连接上Mqtt之后，在此主题发送数据。

在全国碳管理平台服务异常并恢复后，平台下发数据补传命令时，才能传输补传数据包。

因补传数据包可能影响正常数据的实时传输，补传时间段的数据需要按小时把该小时内所有实时数据合并到一起一次上传完成。若平台下方的数据补传时间断不足1小时，所有数据合并到一个包上传完成；若大于1小时，按1小时一个数据包合包上传。

大于1个数据包时，数据包之间的上传间隔为5秒。

指令下发回复包的消息体格式如下：

| 类型 | MQTT指令下发回复消息包 |
| --- | --- |
| 地址 | tcp://xx1.xx2.xx3.xx4:port1//固定的域名或IP，全国碳管理平台 |
| 消息包格式 | Json |
| Clientid | 接入Mqtt服务器时使用的clientid，14位字母数字的组合，每个厂家id唯一 |
| 上传数据Topic | /SXST_BDMK/server/cmd/reply |
| 鉴权 | 用户名密码鉴权 |
| 上传数据消息体示例 | {"ts": "1740240364527","response_id"："1742106155427680258"，"cmd_type":"1"，"result"：{"success": "1","reason": "错误原因","value"：[{"ctime":"2025-07-30 08:12:01" , "utime": "2025-07-30 08:12:02", "values": { "FONP001": {"val": 1}, "FOCH001": {"val": 1}, "FOTM001": {"val": 0.152}, "EXEC001": {"val": 0.398}, "EXHE001": {"val": 10.38} }},{"ctime":"2025-07-30 08:12:02" , "utime": "2025-07-30 08:12:03", "values": { "FONP001": {"val": 1}, "FOCH001": {"val": 1}, "FOTM001": {"val": 0.152}, "EXEC001": {"val": 0.398}, "EXHE001": {"val": 10.38}}}]}} |

| 上传数据消息体说明 | 消息体中： ts字段为数据产生时间，基于毫秒的时间戳； response_id: 回复的序列号，和请求消息体中的请求序列号（request_id）相同。 cmd_type：指令类型，1表示数据补传指令 result：补传结果，包含以下字段： success:：处理状态；1表示处理成功，0表示处理出错； reason：若 status 为 0，该字段将返回失败原因； Value[]：数据数组集合，为合包报文；一小时内的数据需按时间顺序排列在数组中，每个数组成员包含以下字段，含义如下： ctime：数据包产生时间，格式为秒级格式化时间（ “YYYY-MM-DD HH:MM:SS”），在数据产生时赋值； utime：数据包上传时间，格式为秒级格式化时间（ “YYYY-MM-DD HH:MM:SS”），每次上传时赋值； values：数据集合，为一个Map对象；其Key为数据点位编号（点位编号详见 “全国温室气体自愿减排项目监测数据联网系统 - 基础信息表 - 监测仪表信息”），每个Key对应的Value为一个包含“val”字段的对象，“val”字段表示采集的数据点位值； |
| --- | --- |

表6 指令下发回复消息包 示例

心跳上报

企业需定期向“监测联网系统”发送心跳信息，该心跳信息用于监测企业与系统的连接是否存在中断。

企业需将心跳信息发送至“心跳上报”主题，并监听“心跳上报回复”主题；

相应地，“监测联网系统”需监听“心跳上报”主题，并根据接收的心跳数据将回复信息发送至“心跳上报回复”主题。

企业在监测数据采集与传输系统启动时，需立即上报一次心跳信息，之后心跳信息上报频率为每1分钟1次。若企业因自身系统故障等原因未上报心跳信息，待自身系统恢复正常后，需立即上报一次心跳信息，之后心跳信息上报频率为每1分钟1次。

上传（心跳上报）

全国碳管理平台监听此主题，企业连接上Mqtt之后，在此主题发送数据。

心跳上报包的消息体格式如下：

| 类型 | MQTT心跳上报消息包 |
| --- | --- |
| 地址 | tcp://xx1.xx2.xx3.xx4:port1//固定的域名或IP，全国碳管理平台 |
| 消息包格式 | Json |
| Clientid | 接入Mqtt服务器时使用的clientid，14位字母数字的组合，每个厂家id唯一 |
| 上传数据Topic | /SXST_BDMK/server/heart |
| 鉴权 | 用户名密码鉴权 |
| 上传数据消息体示例 | {"ts": "1740240364527","request_id": "1742106155427680258","value": {"cpu_usage": 70,"up_time":1800,"mem_usage":60,"sn":"D9034ACFED5F407195226B903FCA8DBC911101126996050290","os": "Linux","supplier_name": "佳华智联"}} |
| 上传数据消息体说明 | 消息体中： ts：心跳信息发送时间，单位为毫秒级时间戳； request_id：请求序列号，回复消息体需携带该序列号，使用雪花算法生成； value：为一个Map对象，包含以下字段： cpu_usage：CPU 使用率，以百分比表示，保留两位小数； up_time：企业系统启动时长，单位为秒； mem_usage：内存使用率，以百分比表示，保留两位小数； sn：设备指纹，由数据采集网关生成并上报（详见附录D 设备指纹）； os：企业数据接入系统所使用的操作系统名称； supplier_name:：为企业提供数据接入服务的厂商名称； |

表7 心跳上报消息包 示例

回复（心跳上报回复）

企业连接上Mqtt之后，监听此主题。全国碳管理平台在此主题发送数据。

心跳上报包回复的消息体格式如下：

| 类型 | MQTT心跳上报回复消息包 |
| --- | --- |
| 地址 | tcp://xx1.xx2.xx3.xx4:port1 |
| 消息包格式 | Json |
| Clientid | 接入Mqtt服务器时使用的clientid，14位字母数字的组合，每个厂家id唯一 |
| Topic | /SXST_BDMK/client/heart/reply |
| 鉴权 | 用户名密码鉴权 |
| 消息体示例 | { "ts": "1757667695104", "response_id": "1742106155427680258","result":{"success":" 1","reason": "错误原因"} } |
| 消息体内容字段说明 | 消息体中： ts：回复时间，单位为毫秒级时间戳； response_id：回复序列号，与请求消息体中的请求序列号（request_id）一致； success：处理状态；1 表示处理成功，0 表示处理失败；处理失败时，企业需重新发送心跳信息； reason：若服务器接收心跳信息后出现格式错误或处理异常，该字段将返回失败原因； |

表8 心跳上报回复消息包 示例

（规范性附录）

监测数据联网基础信息表

| A.1 监测数据联网基础信息表的版本及修订 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 |  | 制定（修订）年份 |  |  | 修订说明 |  |  |
| A.2 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目基本信息 （包括项目名称、计入期、项目权属情况。） - 项目运行情况 （包括抽采泵、风排瓦斯收集系统、煤矿瓦斯安全输送系统、配气系统、无焰氧化系统、发电系统等运行情况。） |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3 项目边界和主要系统设施描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目边界的描述 （包括项目边界所包含的系统设施、所对应的地理边界，工艺流程图及工艺流程描述，工艺流程图中标注各系统设施、监测仪表点位。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 主要系统设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统设施名称 | 中控名称 |  | 上位机/DCS | 通信方式 |  | 网络情况 | 备注说明 |
| 例：煤矿瓦斯安全输送系统 | XX控制系统 |  | EDPF NT+ (V3.0) | TCP/IP |  | 无线网 | / |
| 抽采泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无焰氧化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4 数据内部质量控制和质量保证相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 内部管理制度和质量保证体系 （1）明确监测数据联网工作的负责部门及责任人，以及工作要求、工作流程等； （2）建立监测仪表使用和管理制度，明确监测仪表检定（校准）、维护等工作的负责部门及责任人等； （3）针对甲烷浓度、流量、温度、压力等关键参数，建立监测仪表管理台账，并保留检定/校准相关原始凭证。 参数; 设备名称; 设备型号; 安装位置; 生产厂家; 监测频次; 监测仪表准确度; 监测原始数据小数位数; 检定、校准频次; 最近一次检定和校准时间; 检定、校准报告; 是否接入中控; 传输协议. 混合气体常温常压流量; 流量计1#. 甲烷体积浓度; 体积浓度计量仪1#. 混合气体温度; 温度计量仪1#. 混合气体压力; 压力计量仪1#. 项目消耗电量; 电能表1#. ……. 2. 原始凭证和台账记录管理制度 （包括监测数据、检定（校准）报告，以及其他相关材料的登记、保存和记录。） |

（规范性附录）

基础信息点位表示例

| 点位编号 | 数据类型 | 权限 | 设备名称 | 描述 | 英文单位 | 参数 | 设备型号 | 安装位置 | 生产厂家 | 监测仪表准确度 | 监测原始数据小数位数 | 检定频次 | 校准频次 | 最后一次检定时间 | 最后一次校准时间 | 检定报告 | 校准报告 | 是否接入监测数据存储系统 | 传输协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONP001 | int8 | 只读 |  | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体常温常压流量 | m3 /h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOCH001 | float | 只读 |  | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | %vol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOTM001 | float | 只读 |  | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXEC001 | float | 只读 |  | 第 y 年的项目外供电量 | MW·h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXHE001 | float | 只读 |  | 第 y 年的项目外供热量 | GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODE001 | float | 只读 |  | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | MW·h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPNP001 | float | 只读 |  | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLNP001 | float | 只读 |  | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPFL001 | float | 只读 |  | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPPA001 | float | 只读 |  | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPTE001 | float | 只读 |  | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPCH001 | float | 只读 |  | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | %vol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLFL001 | float | 只读 |  | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLPA001 | float | 只读 |  | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLTE001 | float | 只读 |  | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLCH001 | float | 只读 |  | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | %vol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）

参数编码表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数编码 | 保留位数 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体绝对压力 | kPa | FOPAxxx | 2 | FOPA001 |
| 2 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体温度 | ℃ | FOTExxx | 2 | FOTE001 |
| 3 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量 | m³/h | FOFLxxx | 3 | FOFL001 |
| 4 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体常温常压流量 | m³/h | FONPxxx | 3 | FONP001 |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | % VOL | FOCHxxx | 2 | FOCH001 |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | h | FOTMxxx | 2 | FOTM001 |
| 7 | 第 y 年的项目外供电量 | MW·h | EXECxxx | 3 | EXEC001 |
| 8 | 蒸汽质量 | t | SMMAxxx | 2 | SMMA001 |
| 9 | 蒸汽温度 | ℃ | SMTExxx | 2 | SMTE001 |
| 10 | 蒸汽压力 | MPa | SMPRxxx | 2 | SMPR001 |
| 11 | 热水质量 | t | HWMAxxx | 2 | HWMA001 |
| 12 | 热水温度 | ℃ | HWTExxx | 2 | HWTE001 |
| 13 | 第 y 年的项目外供热量 | GJ | EXHExxx | 2 | EXHE001 |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | MW·h | CODExxx | 3 | CODE001 |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | m³/h | PPNPxxx | 3 | PPNP001 |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | m³/h | PLNPxxx | 3 | PLNP001 |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | m³/h | PPFLxxx | 3 | PPFL001 |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | kPa | PPPAxxx | 2 | PPPA001 |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | ℃ | PPTExxx | 2 | PPTE001 |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | % VOL | PPCHxxx | 2 | PPCH001 |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | m³/h | PLFLxxx | 3 | PLFL001 |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | kPa | PLPAxxx | 2 | PLPA001 |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | ℃ | PLTExxx | 2 | PLTE001 |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | % VOL | PLCHxxx | 2 | PLCH001 |

（规范性附录）

不同项目类型（热电联产、仅发电、仅供热）在不同情况下项目传输参数表

1.项目参数传递说明

根据‘基础信息表’中填写的项目类型（含热电联产项目、仅发电项目、仅供热项目）、‘项目外供热量监测形式’（含直接监测、间接监测）及‘进入无焰氧化装置的混合气体常温常压流量监测形式’（含直接监测、间接监测）的不同，数据接入上传时需上传的监测参数也存在差异，具体情况参考本节内容。

参数名称列：根据上述选择的不同，数据接入时需必传的监测参数也不同；企业需在‘基础信息表-监测仪表信息’中确保包含该列所有监测参数；

数据来源：指参数的监测形式，分为以下两类：监测数据：与仪表历史数据无关，仅反映当前监测值（如温度）；累计值：与仪表历史数据相关，监测值为基于上次读数的累计值（如电表读数）；

保留位数：企业在上传数据及补传数据时，需按照以下规则将数据处理为规定的小数位数：流量、电量四舍五入保留到小数点后三位；浓度、温度、压力、热量、热水质量、蒸汽质量、蒸汽压力、运行时长四舍五入保留到小数点后两位。

企业需按照上述规则处理数据小数位数后再上传，若未处理，‘监测联网系统’将按上述规则强制处理，可能导致系统存储数据与企业原始数据不一致。

2.热电联产项目

（1）项目外供热量直接监测，第h小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量直接监测

| 序号 | 参数名称 | 数据来源 | 保留位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| 4 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,h |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | 第 y 年的项目外供电量 | 累计值 | 3 | ELECexport,y |
| 8 | / | / | / | / |
| 9 | / | / | / | / |
| 10 | / | / | / | / |
| 11 | / | / | / | / |
| 12 | / | / | / | / |
| 13 | 第 y 年的项目外供热量 | 累计值 | 2 | QHEAT，y |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

（2）项目外供热量直接监测，第h小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量间接监测

| 序号 | 参数名称 | 数据来源 | 保留位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,h |
| 2 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,h |
| 3 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,h |
| 4 | / | 监测数据 | 3 | / |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | 第 y 年的项目外供电量 | 累计值 | 3 | ELECexport,y |
| 8 | / | 累计值 | 2 | / |
| 9 | / | 监测数据 | 2 | / |
| 10 | / | 监测数据 | 2 | / |
| 11 | / | 累计值 | 2 | / |
| 12 | / | 监测数据 | 2 | / |
| 13 | 第 y 年的项目外供热量 | 累计值 | 2 | QHEAT，y |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

（3）项目外供热量间接监测，第h小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量直接监测

| 序号 | 参数名称 | 数据来源 | 保留位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| 4 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,h |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | 第 y 年的项目外供电量 | 累计值 | 3 | ELECexport,y |
| 8 | 蒸汽质量 | 累计值 | 2 | Mast |
| 9 | 蒸汽温度 | 监测数据 | 2 | tst |
| 10 | 蒸汽压力 | 监测数据 | 2 | Pst |
| 11 | 热水质量 | 累计值 | 2 | Maw |
| 12 | 热水温度 | 监测数据 | 2 | tw |
| 13 | / | 累计值 | / | / |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

（4）项目外供热量间接监测，第h小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量间接监测

| 序号 | 参数名称 | 数据来源 | 保留位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,h |
| 2 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,h |
| 3 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,h |
| 4 | / | 监测数据 | 3 | / |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | 第 y 年的项目外供电量 | 累计值 | 3 | ELECexport,y |
| 8 | 蒸汽质量 | 累计值 | 2 | Mast |
| 9 | 蒸汽温度 | 监测数据 | 2 | tst |
| 10 | 蒸汽压力 | 监测数据 | 2 | Pst |
| 11 | 热水质量 | 累计值 | 2 | Maw |
| 12 | 热水温度 | 监测数据 | 2 | tw |
| 13 | / | / | / | / |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

3.仅发电项目

（1）项目外供热量直接监测

| 序号 | 参数名称 | 数据来源 | 参数位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| 4 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,h |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | 第 y 年的项目外供电量 | 累计值 | 3 | ELECexport,y |
| 8 | / | / | / | / |
| 9 | / | / | / | / |
| 10 | / | / | / | / |
| 11 | / | / | / | / |
| 12 | / | / | / | / |
| 13 | / | / | / | / |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

（2）项目外供热量间接监测

| 序号 | 参数名称 | 参数来源 | 保留位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,h |
| 2 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,h |
| 3 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,h |
| 4 | / | / | / | / |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | 第 y 年的项目外供电量 | 累计值 | 3 | ELECexport,y |
| 8 | / | / | / | / |
| 9 | / | / | / | / |
| 10 | / | / | / | / |
| 11 | / | / | / | / |
| 12 | / | / | / | / |
| 13 | / | / | / | / |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

4.仅供热项目

（1）项目外供热量直接监测，第h小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量直接监测

| 序号 | 参数名称 | 数据来源 | 保留位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| 4 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,h |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | / | / | / | / |
| 8 | / | / | / | / |
| 9 | / | / | / | / |
| 10 | / | / | / | / |
| 11 | / | / | / | / |
| 12 | / | / | / | / |
| 13 | 第 y 年的项目外供热量 | 累计值 | 2 | QHEAT，y |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

（2）项目外供热量直接监测，第h小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量间接监测

| 序号 | 参数名称 | 数据来源 | 保留位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,h |
| 2 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,h |
| 3 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,h |
| 4 | / | / | / | / |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | / | / | / | / |
| 8 | / | / | / | / |
| 9 | / | / | / | / |
| 10 | / | / | / | / |
| 11 | / | / | / | / |
| 12 | / | / | / | / |
| 13 | 第 y 年的项目外供热量 | 累计值 | 2 | QHEAT，y |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

（3）项目外供热量间接监测，第h小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量直接监测

| 序号 | 参数名称 | 数据来源 | 保留位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| 4 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,h |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | / | / | / | / |
| 8 | 蒸汽质量 | 累计值 | 2 | Mast |
| 9 | 蒸汽温度 | 监测数据 | 2 | tst |
| 10 | 蒸汽压力 | 监测数据 | 2 | Pst |
| 11 | 热水质量 | 累计值 | 2 | Maw |
| 12 | 热水温度 | 监测数据 | 2 | tw |
| 13 | / | / | / | / |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

（4）项目外供热量间接监测，第h小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量间接监测

| 序号 | 参数名称 | 数据来源 | 保留位数 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,h |
| 2 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的气体温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,h |
| 3 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的混合气体工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,h |
| 4 | / | / | / | / |
| 5 | 第 h 小时进入无焰氧化装置的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,h |
| 6 | 第 y 年无焰氧化装置运行总时长 | 累计值 | 2 | timey,h |
| 7 | / | / | / | / |
| 8 | 蒸汽质量 | 累计值 | 2 | Mast |
| 9 | 蒸汽温度 | 监测数据 | 2 | tst |
| 10 | 蒸汽压力 | 监测数据 | 2 | Pst |
| 11 | 热水质量 | 累计值 | 2 | Maw |
| 12 | 热水温度 | 监测数据 | 2 | tw |
| 13 | / | / | / | / |
| 14 | 第 y 年的项目消耗的下网电量 | 监测数据 | 3 | CONSELEC,y |
| 15 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,i,ℎ,drainage |
| 16 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯常温常压流量 | 监测数据 | 3 | FNPT,CH4,ℎ,import |
| 17 | 第 h 小时第 i 台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,i,ℎ,drainage |
| 18 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,i,ℎ,drainage |
| 19 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯的温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,i,ℎ,drainage |
| 20 | 第h小时第i台地面瓦斯抽采泵出口端抽采瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,i,ℎ,drainage |
| 21 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯工况流量 | 监测数据 | 3 | FCH4,ℎ,import |
| 22 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯绝对压力 | 监测数据 | 2 | PCH4,ℎ,import |
| 23 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿瓦斯温度 | 监测数据 | 2 | tCH4,ℎ,import |
| 24 | 第h小时煤矿低浓度瓦斯混配利用管道输送系统入口处的煤矿低浓度瓦斯中的甲烷体积浓度 | 监测数据 | 2 | PCCH4,ℎ,import |

（规范性附录）

设备指纹

1.目的

设备指纹是为煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用项目中“数据采集网关”生成的唯一、不可篡改的标识，核心作用除实现设备唯一识别、项目信息绑定、数据来源追溯外，需额外精准区分接入厂家（为企业提供数据接入服务的厂商），避免因厂家职责混淆导致的运维追溯困难或责任界定不清。

2.核心术语界定

数据接入厂商：指为企业提供数据采集网关部署、调试、数据上传配置及后续运维服务的厂商。

3.生成规则

采用项目登记号+数据接入厂商统一社会信用代码的固定顺序拼接，形成原始字符串。

（规范性附录）

时钟同步

1.目的

为确保煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用项目中所有监测设备、数据采集网关与 “监测联网系统”的时间高度一致，避免因时间偏差导致监测数据时序混乱、减排量核算误差或数据有效性判定错误，特制定本时钟同步规范。

2.适用范围

本附录适用于项目全链路时间同步管理，包括但不限于以下设备/系统：

现场监测仪表：如测量瓦斯流量、浓度、温度、压力的嵌入式仪表，以及蒸汽/热水质量、温度监测仪表等；

工业自动化控制系统：如 PLC（可编程逻辑控制器）、RTU（远程终端控制单元）、DCS（分布式控制系统）、SCADA（数据采集与监视控制系统）等；

数据采集网关：企业部署的用于数据采集、融合、加密上传的本地核心设备；

监测联网系统：中心端用于数据接收、存储、核算的云端系统。

3.技术要求

统一采用 NTPv4（网络时间协议第4版） 作为时钟同步协议，支持UDP 123端口通信；

优先选择官方NTP服务器（全国碳市场信息网（www.cets.org.cn）公布具体信息）作为一级同步源；

若企业部署内网NTP服务器（二级同步源），需确保其与NTP服务器（全国碳市场信息网（www.cets.org.cn）公布具体信息））的时间偏差≤10ms，并定期（每日1次）校验同步有效性。