ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/××× ××××—××××

水力发电厂安全生产标准化建设标准

点击此处添加标准英文译名

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

X X X X X X X 发布

目  次

目  次	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	4

4 总体要求	7

4.1 原则	7

4.2 建立和保持	7

4.3 自评和评审	7

5 目标职责	8

5.1 目标	8

5.2 机构和职责	8

5.3 安全生产投入	9

5.4 安全文化建设	9

5.5 安全生产信息化建设	9

6 制度化管理	9

6.1 法规标准	9

6.2 规章制度	10

6.3 操作规程	10

6.4 文档管理	10

7 教育培训	10

7.1 教育培训管理	10

7.2 人员安全教育培训	10

8 现场管理	11

8.1 设备设施管理	11

8.2 作业安全	13

8.3 职业健康	14

8.4 安全标志	14

8.5 设备设施防汛、防灾	14

8.6 设备设施保护	14

8.7 电气一次设备及系统	15

8.8 电气二次设备、计算机监控系统	16

8.9 信息网络、调度自动化、系统通信	17

8.10 水工及水务	17

8.11 水机及其附属设备	19

9 安全风险管控及隐患排查治理	19

9.1 安全风险管理	19

9.2 重大危险源管理	20

9.3 隐患排查治理	20

10 应急管理	21

10.1 应急管理组织	21

10.2 应急预案	21

10.3 应急设施、装备、物资	21

10.4 应急培训与演练	21

10.5 应急救援	21

11 事故管理	21

11.1 事故报告与处置	21

11.2 事故调查和处理	22

12 持续改进	22

12.1 绩效评定	22

12.2 持续改进	22

附　录　A  （规范性） 水电厂安全生产标准化建设评分表	23

附　录　B  （资料性） 水电厂安全管理制度	127

附　录　C  （规范性） 应办理作业票的危险作业项目	129

前  言

本文件依据GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》、GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求制定。

本文件主要内容为：目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进。

将《水力发电厂安全生产标准化评分表》作为附录A，评分表相关内容按照国家现行标准规范要求进行了完善。

水力发电厂安全生产标准化建设标准

范围

本标准规定了水力发电厂安全生产标准化管理体系建立、保持与评定的原则和一般要求，以及目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进8个体系要素的核心技术要求。

本标准适用于水力发电厂，也可作为第三方对水力发电厂安全生产标准化建设工作的咨询和服务依据。

规范性引用文件

下列文件对本规范的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国职业病防治法》

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

《电网调度管理条例》

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》

《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》

《国务院安委会办公室关于大力推进安全生产文化建设的指导意见》

《生产经营单位安全培训规定》

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》

《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》

《工作场所职业卫生管理规定》

《生产安全事故信息报告和处置办法》

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

《生产安全事故应急预案管理办法》

《电力安全生产监督管理办法》

《国家能源局关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见》

《电力安全事件监督管理规定》

《电力企业应急预案管理办法》

《关于印发〈电力企业应急预案评审与备案细则〉的通知》

《关于深入开展电力企业应急能力建设评估工作的通知》

《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

《电网安全风险管理办法（试行）》

《国家能源局关于印发〈水电站大坝运行安全信息报送办法〉的通知》

GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5083 生产设备安全卫生设计总则

GB 5768 道路交通标志和标线

GB 6441 企业职工伤亡事故分类

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 9448 焊接与切割安全

GB 17621 大中型水电站水库调度规范

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB 26164.1 电业安全工作规程 第1部分：热力和机械

GB 26859 电力安全工作规程 电力线路部分

GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

GB 39800.1 个体防护装备配备规范 第1部分：总则

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50147 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GB 50148 电气装置安装工程 电力变压器油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50229 火力发电厂与变电站设计防火标准

GB 50260 电力设施抗震设计规范

GB 50872  水电工程设计防火规范

GB/T 7409.3 同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求

GB/T 8564 水轮发电机组安装技术规范

GB/T 3787 手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB/T 7064 隐极同步发电机技术要求

GB/T 11805 水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件

GB/T 12801 生产过程安全卫生要求 总则

GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 15468 水轮机基本技术条件

GB/T 15499 事故伤害损失工作日标准

GB/T 21431 建筑物防雷装置检测技术规范

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 33000 企业安全生产标准基本规范

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T 50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值  第2部分：物理因素

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188 职业健康监护技术规范

GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

NB 35074 水电工程劳动安全与工业卫生设计规范

NB/T 35035 水力发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定

NB/T 35048 水电工程验收规程

TSG 08 特种设备使用管理规则

TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程

TSG T5002 电梯维护保养规则

TSG N0001 场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程

TSG D0001压力管道安全技术监察规程－工业管道

AQ 3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范

AQ/T 9004 企业安全文化建设导则

AQ/T 9007 生产安全事故应急演练指南

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范

DL 5027 电力设备典型消防规程

DL 5180 水电枢纽工程等级划分及设计安全标准

DL/T 475 接地装置特性参数测量导则

DL/T 489 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程

DL/T 490 发电机励磁系统及装置安装、验收规程

DL/T 491 大中型水轮发电机自并励励磁系统及装置运行和检修规程

DL/T 507 水轮发电机组启动试验规程

DL/T 516 电力系统调度自动化运行管理规程

DL/T 544 电力通信运行管理规程

DL/T 572 电力变压器运行规程

DL/T 573 电力变压器检修导则

DL/T 578 水电厂计算机监控系统基本技术条件

DL/T 583 大中型水轮发电机静止整流励磁系统技术条件

DL/T 586 电力设备监造技术导则

DL/T 587 继电保护和安全自动装置运行管理规程

DL/T 639 六氟化硫电气设备、试验及检修人员安全防护导则

DL/T 724 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

DL/T 838 燃煤火力发电企业设备检修导则

DL/T 995 继电保护及电网安全自动装置检验规程

DL/T 1009 水电厂计算机监控系统运行及维护规程

DL/T 1049 发电机励磁系统技术监督规程

DL/T 1051 电力技术监督导则

DL/T 1054 高压电气设备绝缘技术监督规程

DL/T 1056 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则

DL/T 1074 电力用直流和交流一体化不间断电源

DL/T 1919 发电企业应急能力建设评估规范

DL/T 1200 电力行业缺氧危险作业监测与防护技术规范

DL/T 1475 电力安全工器具配置与存放技术要求

DL/T 1476 电力安全工器具预防性试验规程

DL/T 5003 电力系统调度自动化设计规程

DL/T 5044 电力工程直流电源系统设计技术规程

DL/T 5065 水力发电厂计算机监控系统设计规范

DL/T 5081 水力发电厂自动化设计技术规范

DL/T 5178 混凝土坝安全监测技术规范

DL/T 5209 混凝土坝安全监测资料整编规程

DL/T 5256 土石坝安全监测资料整编规程

DL/T 5259 土石坝安全监测技术规范

SL 210 土石坝养护修理规程

SL 621 大坝安全监测仪器报废标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业安全生产标准化 china occupational safety and health management system

企业通过落实企业安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

3.2

安全生产绩效  work safety performance

根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。

3.3

企业主要负责人  key person(s) in charge of the enterprise

有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长，经理，矿长，以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。

3.4

相关方  related party

工作场所内外与建设工程安全生产绩效有关的或受其影响的个人和单位。

3.5

承包商 contractory

在企业的工作场所按照双方协定的要求向企业提供服务的个人或单位。

3.6

供应商 supplier

为企业提供材料、设备或设施及服务的外部个人或单位。

3.7

变更管理 managerment of change

对机构、人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

3.8

安全风险  risk hazard

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

3.9

安全风险评估  security risk assessment

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析，确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

3.10

安全风险管理  security risk management

根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目的。

3.11

工作场所  workplace

从业人员进行职业活动，并由企业直接或间接控制的所有工作地点。

3.12

作业环境  working environment

从业人员进行生产经营活动的场所以及相关联的场所，对从业人员安全、健康和工作能力，以及对设备（设施）安全运行产生影响的所有自然和人为因素。

3.13

持续改进  continuous improvement

为了实现对整体安全生产绩效的改进，根据企业的安全生产和职业卫生目标，不断对安全生产和职业卫生工作进行强化的过程。

3.14

安全生产费用  safe production cost

企业按照规定标准提取，在成本（费用）中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

3.15

有限空间  confined spaces

封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的设施、设备及场所。

3.16

危险物品  dangerous goods

易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

3.17

危险源  source of danger

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

3.18

职业卫生管理  occupational health management

对工作场所内产生或存在的职业性有害因素及其健康损害进行识别、评估、预测和控制，其目的是预防和保护劳动者免受职业性有害因素所致的健康影响和危险，使工作适应劳动者，促进和保障劳动者在职业活动中的身心健康和社会福利。

3.19

应急预案  contingency plan

为有效预防控制突发公共事件的发生，或者在突发公共事件发生后能够采取有效应对处理措施，防止事态和不良影响扩大，最大限度减少人民生命财产损失，而预先制定的事前预防和事后处置的工作方案。应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

3.20

安全设施  safety facilities

在建设施工活动中用于预防和减少生产安全事故的设备、设施、装置、构（建）筑物和其他技术措施的总称。

3.21

岗位达标  spost standard

在安全生产标准化建设过程中，通过建立安全岗位达标标准，开展达标推进活动，并通过考核、评定或鉴定等方式，对每个岗位作业人员的知识、技能、素质、操作、管理及其作业条件、现场环境进行全面评价，确认是否达到岗位标准的过程。

总体要求

原则

水力发电厂（以下简称“水电厂”）开展安全生产标准化建设工作，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实参建单位主体责任，以安全风险管理、隐患排查治理、职业病危害防治为基础，以安全生产责任制为核心，建立安全生产标准化管理体系，实现全员参与，全面提高安全生产管理水平，持续改进安全生产工作，不断提升安全生产绩效，预防和减少事故的发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。

建立和保持

水电厂应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，按照本文件的规定，结合自身特点，自主建立并保持安全生产标准化管理体系；通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。

自评和评审

基本要求

评审范围包括水电厂及相关运维、检修单位。

安全生产标准化工作实行建设单位自主评定与第三方评审相结合的方式；评级结果只代表该水电厂评审前安全管理状况。

水电厂应当根据目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等八个要素开展安全生产标准化工作，自主评定后可申请第三方评审定级。

对于现场或管理上有重大安全隐患的情况或发生人身死亡事故未满一年的，不得申报达标评级；已评级的原第三方评级降级或取消。

评审时间

水电厂投入运营一年后。

分值设置与得分换算

水电厂安全生产标准化建设评审按2100分设置得分点，并实行扣分制。在三级要素内有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级要素标准分值扣完为止，不出现负分。

水电厂安全生产标准化建设评审按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评定得分=［各要素实际得分之和/（2100－各合理缺项分值之和）］×100，最后得分采用四舍五入，取小数点后两位。

水电厂安全生产标准化建设评级分为一级、二级、三级，评价得分≥90分为一级，80分≤评价得分＜90分为二级，70分≤评价得分＜80分为三级。

目标职责

目标

水电厂应在安全目标管理制度中明确目标的制定与分解、目标落实、目标评估与考核等内容。

目标的制定与分解

水电厂应制定总体和年度安全生产目标，应有效分解安全生产目标，制定相应的分级目标和控制措施。

安全目标应包括针对性的管理目标和包含人员、机械设备、交通、火灾、环境、职业卫生等事故的控制指标。

目标的落实

水电厂应与各职能部门及所属单位签订安全生产目标责任书，制定相应的目标控制措施，并确保落实。

目标的考核

水电厂应定期对目标、指标完成情况进行监督检查、考核、评估。评估报告应形成文件并保存。

机构和职责

机构设置

水电厂应成立由主要负责人、领导班子成员和部门负责人为成员的项目安全生产委员会或领导小组，明确工作制度和职责，按要求定期召开安委会，落实会议要求，做好会议记录，形成会议纪要并以文件形式发布。人员变化及时调整发布。

按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络，规范安全生产管理工作。

安全生产职责

水电厂应建立健全以主要负责人为安全第一责任人的全员安全生产责任制，明确各级、各部门、各岗位人员的安全职责，以文件形式发布。

责任考核与监督

水电厂应在安全生产责任制管理制度中明确安全生产职责、权限和考核等内容。

定期对安全职责履行情况进行监督检查、考核、评估、奖惩兑现，适时对安全生产责任制管理制度的适宜性进行评估、修订。

安全生产投入

5.3.1 水电厂应在安全生产投入保障管理制度中明确安全生产费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限等内容。

5.3.2 水电厂与各相关方应在合同中明确安全费用，并按合同足额拨付。

5.3.3 编制安全生产费用使用计划，提取安全生产费用，做到专款专用，建立台账，定期进行检查考核。

5.3.4 水电厂应投保安全生产责任险，为从业人员缴纳工伤保险等相关保险费用。

安全文化建设

5.4.1 水电厂应按照《企业安全文化建设导则》AQ/T9004要求，制定工程建设项目安全文化建设规划和安全理念，引导作业人员的安全态度和安全行为。

5.4.2 水电厂应制定安全活动计划，开展多种形式的安全文化建设活动。安全文化建设活动应符合AQ/T 9004的规定。

安全生产信息化建设

5.5.1 水电厂应建立安全生产信息化管理制度，采用安全生产信息化手段，加强安全生产管理工作，充分利用安全生产信息化平台，设专人定期维护信息数据，将水电厂有关隐患、风险，人员到岗到位记录、技能水平、违章信息等定期录入信息平台，提升水电厂动态安全管理水平。

制度化管理

法规标准

6.1.1 水电厂应在安全生产法律法规、标准规范的获取、识别制度中明确主管部门，确定获取的渠道、方式。及时获取、识别有效的法律法规、标准规范，建立清单和文本数据库，并发布。

规章制度

6.2.1 水电厂应依据获取、识别的安全生产法律法规、标准规范，结合实际制定规章制度，明确目的与范围、编制依据、责任人（部门）的职责与权限、工作程序、监督考核等基本内容。

6.2.2 安全生产规章制度应经评审，由主要负责人签发后以文件的形式发布，并组织宣贯。水电厂应建立的规章制度参见附录B。

操作规程

6.3.1 水电厂应根据岗位、工种特点、设备安全技术要求引用或编制适用的岗位安全操作规程和发电机械设备安全操作规程，经审批后严格实施。

6.3.2 在新技术、新材料、新工艺、新装备、新流程（以下简称“五新”）投入使用前，组织制定相应的安全操作规程。

6.3.3 设备操作规程应在机械设备上张贴，岗位操作规程应发放到相关岗位。

6.3.4 每年至少一次对执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估，及时完善规章制度、操作规程，每年发布一次安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程清单。

文档管理

水电厂应在文件、记录、档案管理制度中明确安全生产规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件、记录、档案管理的职责、程序和要求，建立健全主要安全生产过程与结果的记录，建立和保存有关记录的电子档案。

教育培训

水电厂应在教育培训管理制度中明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。

教育培训管理

7.1.1 水电厂应明确安全教育培训主管部门或责任人，定期识别安全教育培训需求，制订、实施安全教育培训计划，有相应的资源保证。

7.1.2 水电厂应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台账，实施分级管理，并对培训效果进行验证、评估和改进。

7.1.3 水电厂应在电厂开车前、停车（三个月及以上）重新开车前和每年年初，组织参加水电厂的全体人员进行安全教育培训。

人员安全教育培训

7.2.1 水电厂主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。

7.2.2 从业人员上岗前应进行与其所从事岗位相应的安全知识和生产技能培训并进行安全规程考试，保证其具备必要的安全生产知识，掌握相关急救方法。离岗六个月以上的作业人员，应重新进行培训，经确认合格后方可上岗作业。

7.2.3 对进入水电厂内部从事服务和作业活动的相关方的从业人员以及检查、参观、学习等外来人员进行安全教育及危险告知，内容应包括安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等，并保存记录。

7.2.4 特种作业人员和特种设备操作人员应按有关规定接受专门的培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业，并定期进行资格审查。

7.2.5 对进入作业现场从事作业活动的外来作业人员应进行安全交底，并保存记录，交底的主要内容包括有关安全规定、可能接触到的危险因素、所从事作业的安全要求、作业安全风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等。

现场管理

设备设施管理

基本要求

水电厂安全管理制度应涵盖设备采购（租赁）、验收、检验、安拆、运行、使用操作、检维修、监督检查、进出场、报废等内容。

明确设备设施的责任部门或责任人，建立机械设备安全管理网络。

水电厂应根据机械设备的特点和作业过程中存在的安全风险等，制定、发布安全操作规程。

设备设施运行

水电厂各班组认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。

完善设备检修安全技术措施，做好监护、验收等工作。

严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。

制定万能解锁钥匙和配电室及配电室钥匙管理制度，各专业部门负责运维钥匙日常管理工作，负责编制本单位运维钥匙执行手册。

根据设备状况，合理安排机组运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。

安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

按规定时间、内容、线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况；按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好记录。

设备设施检修

水电厂安全管理部门制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修计划，明确检修进度网络图或控制表。

水电厂安全管理部门实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。

水电厂各作业班组严格执行工作票制度，落实各项安全措施。

水电厂各作业班组严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。

严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。

设备设施拆除、报废

水电厂应建立设备设施报废管理制度。旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。

凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。在作业前对相关作业人员进行培训和安全技术交底。

项目管理（重大非标、技改、大修、科技项目管理）

水电厂每年召开一次技改大修项目总结会，总结分析上年度检修、技改项目完成情况，部署本年度项目储备库和计划编审，年度检修、技改工程项目储备时，应在项目来源中关联设备隐患信息。

做好修前策划、修中过程控制、修后总结，依据试验规程编制《标准项目检修作业指导书》，开工前15天完成，并经审核批准；对安全、质量、进度实行全过程监督，经三级验收合格，检修试验后180天内应不发生因检修质量造成的非计划停运；

重大非标、技改、科技等项目应编写技术方案，试验方案，编制应结合技术监督、反措、缺陷和隐患治理；对于技改工程，应以保证设计、调试和验收质量为前提，合理制定工期，严格执行相关技术标准、规程、规定和反事故措施，不得为赶工期减少调试项目，降低调试质量。

检修、改造工作的试验数据、报告、技改方案、技改图纸、安装工艺、调试方案、质量验收单、工作总结和自评价等资料齐全，并在工作结束后45天内归档。

技术监督管理

水电厂建立技术监督管理制度、组织机构和技术监督网络。

水电厂编制技术监督年度计划。

水电厂应进行技术监督预、告警及整改管理。

水电厂各单位应按要求完成技术监督报表、报告、总结的编制、审核、上报工作。

水电厂每年应开展现场自查评工作，并按要求进行上报。

水电厂各单位要按要求进行基础管理工作。

可靠性管理

水电厂要建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。

水电厂通过可靠性信息管理系统及时采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。

水电厂要编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。

水电厂每年对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理自查工作。

特种设备管理

水电厂应明确本单位特种设备安全管理部门，并明确其具体职责。应明确本单位特种设备管理主要负责人和安全管理人员，并明确其具体职责。

水电厂应建立特种设备管理制度，制定特种设备操作规程。

水电厂应当逐台建立特种设备安全技术和节能档案。

水电厂特种设备采购、安装、改造、修理都应选用有资质的厂家。

水电厂特种设备应按照相关规定进行登记。

水电厂特种设备应按相关规定定期检测检验。

作业安全

作业环境和作业条件

实行生产现场定置管理，作业环境整洁，无积水、油、杂物。

建（构）筑物应满足相关规范要求。

安全设施应齐全、完好。

水电厂应为从业人员配置岗位安全风险相适应的个体防护装备与用品，防护装备与用品应按照相关规范要求配置。

水电厂的消防组织、消防设施等应满足消防规范。

水电厂应制定油区安全管理制度；有防爆要求的设备和区域要满足规范要求。

水电厂机械设备应装有防护设施。

水电厂各处的照度要满足相关规范。

水电厂中各处需要保温的设备要采取保温、防冻措施。

水电厂各处电源箱及临时用电设施要满足相应规范要求。

水电厂安全工器具与电动工具配置、存放、试验要满足规范要求。

水电厂要建立交通安全管理制度，定期对机动车辆检测和检验。

作业行为

水电厂应建立各类保证安全的技术措施。

各类危险作业要进行作业风险辨识与控制。

高处作业、起重吊装作业、动火作业、有限空间等特殊作业要严格按照作业要求进行作业和管理。

岗位达标

水电厂各生产人员岗位安全资格实行认证制度；并定期年审和复审。

水电厂各岗位达标率要达到100%。

相关方

水电厂应建立相关方管理制度。

水电厂应建立外包单位、外来人员的资质管理制度。

水电厂应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议；劳务用工合同中应约定各方安全生产权利义务。

水电厂应对承包单位、承租单位等相关方的安全生产工作进行协调、管理，定期检查。

职业健康

基本要求

水电厂应建立职业健康检查及劳动者职业健康监护档案。

水电厂应为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备必要的职业健康防护设施、器具。

水电厂噪声防护、振动防护、防毒、防化学伤害、高、低温伤害防护、辐射伤害防护等要按照规范要求，满足相关要求。

水电厂要建立职业卫生档案，档案要满足相关要求。

职业病危害告知

水电厂与劳动者订立劳动合同时，要进行职业病危害告知。

职业病危害因素日常监测和定期检测

水电厂对存在职业病危害的岗位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。

职业病危害申报

水电厂应按规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督检查

安全标志

8.4.1 水电厂应在危险场所、部位设置明显的符合国家标准的安全警示标志、标牌，进行危险提示、警示。

8.4.2 标志、标牌应规范、整齐并定期检查维护，确保完好。

8.4.3 危险作业现场应设置警戒区域、安全隔离设施和醒目的警示标志，并安排专人现场监护。

设备设施防汛、防灾

8.5.1 水电厂应建立、健全防汛、防范台风、暴雨、泥石流和地震等自然灾害的规章制度和应急预案。

8.5.2 水电厂在日常检查、常规检查以及专项检查中，提出防范自然灾害检查的内容并进行相应的检查，及时消除厂区周围可能影响企业安全生产的问题以及厂区、大坝等可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素。

8.5.3 水电厂的设防措施要满足要求。

设备设施保护

8.6.1 水电厂应建立由企业主要领导负责和有关部门主要负责人组成的安全保卫体系，严格履行安全防护职责，明确主管部门，根据需要在例会上布置、督促、落实企业的安全保卫工作。

8.6.2 水电厂制定电力设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏盗窃、恐怖袭击等事件。

8.6.3 建立电力设施永久保护区台账和检查记录，架空、地下等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。

8.6.4 水电厂应与地方公安机关建立联防机制。

8.6.5 重要电力设施遭受破坏后，电力企业应当及时进行处置，并向当地公安机关和所在地能源监管机构报告。

电气一次设备及系统

发电机及其附属设备

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对发电机及其附属设备按照相关规范进行监督。

发电机及其所属系统的设备状态良好无缺陷；发机转碳刷与集电环接触良好；定绕组、转子绕组和铁芯正常；冷却进出水温度及流量符合规定；检测仪表指示正确。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

主变压器（含电抗器）及其附属设备

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对主变压器（含电抗器）及其附属设备按照相关规范及公司规定进行监督。

变压器和高压并联电抗器的分开关接触良好，有载开关及操动机构状况良好，有载开关的油与本体油之间无渗漏问题；冷却系统如潜油泵风扇等，运行正常无缺陷；套管及本体，散热器、储油柜等部位无渗漏油问题。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

高、低压配电装置（含GIS）

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对高、低压配电装置（含GIS）按照相关规范及公司规定进行监督。

高低压配电装置的系统接线和运行方式正常，开关状态标识清晰母线及架构完好绝缘符合要求，隔离开关断路器、力电缆等设备运行正常无缺陷。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

过电压保护和接地装置

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对过电压保护和接地装置按照相关规范及公司规定进行监督。

防误闭锁设施可靠，互感耦合电容、避雷器和穿墙套管无缺陷，过电压保护和接地装置运行正常。所有一次设备绝缘监督指标合格。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

电气二次设备、计算机监控系统

励磁系统

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对励磁系统按照相关规范及公司规定进行监督。

励磁系统设备可靠，调节器在正常方式运行时稳、可靠，调节器特性和定值满足要求；励磁系统的保护正确强能力符合要求，励磁变压器满足运行要求；新投入或大修后的励磁系统按要求进行各项，且试验合格。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

继电保护及安全自动装置

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对继电保护及安全自动装置按照相关规范及公司规定进行监督。继电保护及安全自动装的配置符合要求，运行工况正常值应符合整规程要求，并定期进行检验；故障录波器运行正常，需定期测试技术参数的保护按规定进行，测试数据和信号指示齐全正确；二次回路和投入试验正常，器、仪表符合技术监督要求。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

直流系统及UPS设备

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对直流系统及UPS设备按照相关规范及公司规定进行监督。

直流系统设备可靠符合运行要求，蓄电池设备安全可靠；升压站与机组相互独立；直流系统各级熔断器和空气小开关的定值有专人管理，备件齐全。通信设备、电及光缆线路的运行状况良好，电源系统正常；通信站防雷措施完善、合理。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

计算机监控系统及自动化设备

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对计算机监控系统及自动化设备按照相关规范及公司规定进行监督。水轮机调速与保护、数据采集系统DAS，等设备配置规范机网协功能AGC、一次调频，齐全逻辑确保运行正常，计算机监控设备的抗射频干扰测试合格。

水厂计算机监控系统的电子设备间环境、控制系统电及接地、仪表控制气源的质量满足要求。

计算机监控系统操作员程控制站、现地过程控制装置LCU、通信网络及电源有冗余配置。

工程师站分级授权管理制度健全，执行严格。

自动化系统保护投入仪表准确率、计算机监控测点投入率达到标准要求。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

热工仪表

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对热工仪表按照相关规范及公司规定进行监督。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

静止变频器（SFC）

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对静止变频器（SFC）按照相关规范及公司规定进行监督。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

档案管理

水电厂应对相关设计文档、厂家资料、采购资料、安装交接文件、设备技改项目和科技项目文档、设备技术监督文档进行及时归档。

信息网络、调度自动化、系统通信

信息网络

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对信息网络按照相关规范及公司规定进行监督。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

调度自动化

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对调度自动化按照相关规范及公司规定进行监督。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

系统通信

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对系统通信按照相关规范及公司规定进行监督。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

档案管理

水电厂应对相关设计文档、厂家资料、采购资料、安装交接文件、设备检修文档、设备技改项目和科技项目文档、设备技术监督文档进行及时归档。

水工及水务

防洪度汛

水电厂应于3月底前建立健全年度防汛领导小组和防汛办公室。防汛领导组明确本单位防汛任务、制定防汛工作目标和计划、督促本单位防汛工作岗位责任落实。

防汛办公室负责贯彻执行防汛工作法律法规，全面负责本单位防汛工作，明确防汛岗位责任，对本单位防汛工作进行管理、检查和考核。

生产单位各部门、班组严格执行管理手册所明确的防汛管理工作制度、物资管理、汛情处置、监督等职责。

常规电站水工管理部门应配备的水情水调系统管理人员不少于4人。

汛期执行7×24小时防汛值班制度。

水电厂应制定度汛措施。

水电厂汛前完成《防汛工作手册》修编。

水电厂在汛前对水情水调进行检查和维护，并编写汛前自查报告。

每年汛后应及时对水情水调系统汛期运行情况进行总结。

汛期，防汛值班人员在生产管理信息系统填报汛情日报和周报。

水电厂通过生产管理信息系统的防洪度汛模块，定时报送防汛值班日志。

运行维护

水电厂应编制建筑物运行月报。

水电厂应制定水工建筑物监测工作计划，检测仪器运行情况。

水电厂应建立《水工自动化监测系统设备台帐》，进行自动化监测系统管理。

水电厂应对检测资料整编分析，监测资料每月应进行一次整编及简要分析，并形成《水工设备设施月度健康分析报告》。

水电厂应对建筑物实施维护，每年12月15日前，生产单位专业部门水工管理人员应制定《水工建筑物运行维护年度工作计划》，工作计划内容符合管理手册规定。

大坝注册与定检

水电厂必须具备齐全的水库、大坝设计资料，掌握了解水库上、下游流域内的自然地理、水文气象、社会经济及综合利用的基本情况，为水库调度提供可靠依据。

水电厂要按照《水库大坝注册登记办法》的规定进行大坝注册登记，并按大坝安全监察中心的要求准备注册申请资料，注册资料应真实、准确，内容全面、完整。

水电厂应按照《水库大坝安全鉴定办法》《水库大坝安全管理条例》《土石坝安全监测技术规范》等规范对大坝定检。

规章制度

水电厂应配备齐全的水工规程制度。每年 12 月，生产单位应修订或确认本单位的水工运行规程齐全、有效。

水库运行

水电厂负责本单位水库调度规程的修订、修编，水库调度规程主要内容符合《大中型水电站水库调度规范》要求。

参照《大中型水电站水库调度规范》，做好水库调度总结，总结应报上级主管部门备案。

水电厂特殊情况水库调度管理要按照公司规定进行，生产单位专业部门接收特殊情况水库调度申请，汇报本单位分管领导，下达任务至水工管理部门。

资料归档

水电厂各部门按照业务分管范围，分别收集工作中形成的各项资料，分类、整理归档。

水机及其附属设备

水轮机（含水泵水轮机、蓄能泵）及其附属设备

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对水轮机（含水泵水轮机、蓄能泵）及其附属设备按照相关规范及公司规定进行监督。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

公用系统（含润滑油系统、气系统、技术供水、排水系统、通风及采暖）

水电厂在设计阶段、安装投运阶段要对公用系统（含润滑油系统、气系统、技术供水、排水系统、通风及采暖）按照相关规范及公司规定进行监督。

水电厂在运行过程中要对设备按照要求进行维护，按照水电厂相关规定进行技术监督，并整理相关计划、台账等。

档案管理

水电厂应对相关设计文档、厂家资料、采购资料、安装交接文件、水机及附属设备检修文档、水机及附属设备技改项目和科技项目文档、水机及附属设备技术监督文档进行及时归档。

安全风险管控及隐患排查治理

安全风险管理

水电厂应在安全风险管理制度中明确安全风险辨识、评估、控制的职责和管理要求。

安全风险辨识

水电厂应组织对施工过程中的安全风险进行全面、系统的辨识，建立安全风险辨识清单。

安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，辨识范围应覆盖本单位的所有活动、区域及工作人员，考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态，并对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。

水电厂应对危险源辨识活动所需资金作出明确规定。

风险评估与控制

水电厂应选择合适的评估方法，定期对已辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、场所、物料进行评估。在进行安全风险评估时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析，并根据安全风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的安全风险等级。

对安全风险应进行分级分类的动态管理，制定并落实工程组织措施、技术措施、培训教育、个体防护措施、应急处置措施等管控措施。

安全风险评估结果及所采取的控制措施应告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握和落实应采取的控制措施。

变更管理

水电厂应建立变更管理制度，明确工作职责、管理流程、风险分析及管控等内容。

变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行动态辨识、评估，制定控制措施，并对相关单位和人员进行培训和交底。变更项目完工后履行验收程序。

重大危险源管理

9.2.1 水电厂应建立重大危险源管理制度，明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则等管理要求。按规定将本单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案，报所在地有关主管部门备案。

9.2.2 水电厂应对本单位所承担的工程项目进行危险有害因素辨识与评估，确定重大风险及重大危险源，并对重大危险源及时登记建档，进行定期检查、检测、监控。

9.2.3 存在重大危险源的单位应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并应设立重大危险源告知牌。

隐患排查治理

水电厂应在隐患排查治理制度中明确事故隐患排查治理的责任、分级标准、隐患排查目的、范围、内容、方法、频次和要求等内容。

隐患排查

水电厂应按照排查频次和排查范围，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。隐患排查前应制定实施方案，编制排查表，并对排查出的隐患确认隐患类型，确定隐患等级，建立事故隐患信息台账。

隐患治理

水电厂对排查出的事故隐患，及时采取有效的治理措施，形成“查找－分析－评估－报告－治理（控制－验收）”的闭环管理流程。

按照责任分工立即或限期组织整改一般事故隐患，重大事故隐患主要负责人应组织制定并实施重大事故隐患治理方案。隐患治理前，应采取临时控制措施，治理全过程应进行监督管理，整改完毕后，应对事故隐患治理效果进行验证，填报重大事故隐患排查治理信息，按规定上报。

预测预警

水电厂应根据建设项目的地域特点及自然环境情况，建立自然灾害及事故隐患预测预警管理办法。对因自然灾害可能导致事故的隐患，应采取预防措施。在接到有关自然灾害预报时，及时发出预警通知。

应急管理

应急管理组织

10.1.1 水电厂应建立应急管理制度，成立应急管理领导小组，设置应急管理办公室，履行应急值守、信息汇总和综合协调职责。

10.1.2 建立应急抢险救援队伍和专家队伍，并与当地具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。

应急预案

10.2.1 水电厂应根据电厂实际，发布突发事件综合应急预案及专项应急预案，健全安全生产应急救援体系，并将突发事件应急预案报当地主管部门备案。

10.2.2 水电厂应按规定结合工程实际，制定施工现场应急处置方案。

10.2.3 应急预案和处置方案应定期进行评审，根据评审结果修订和完善。

应急设施、装备、物资

10.3.1 水电厂应落实应急救援经费、医疗、交通运输、物资、治安和后勤等保障措施，储备必要的应急救援装备和物资，定点存放、专人管理，建立管理台账，并及时更新和补充。

10.3.2 应急设施、装备、物资定期进行检测和维护，使其处于适用状态。

应急培训与演练

10.4.1 水电厂每年至少应组织一次单位负责人和相关人员参加的应急管理能力、应急知识的培训。

10.4.2 水电厂应制定演练方案，每年至少组织一次综合应急预案培训和演练，两次现场处置方案培训和演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

应急救援

10.5.1 水电厂发生事故后，事故单位应立即启动相关现场处置方案，及时发出警报，并开展先期处置。

10.5.2 水电厂应对事故状态进行研判，按照突发事件分级标准确定应急响应等级，开展事故救援，必要时寻求社会支援，并按照相关规定向上级和地方主管部门如实报告事故情况。

10.5.3 事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应对应急预案实施情况进行总结评估。

事故管理

事故报告与处置

11.1.1 水电厂应明确事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等。发生事故后应及时向有关部门报告，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

11.1.2 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

事故调查和处理

11.2.1 发生事故后，应按规定的权限成立事故调查组，依据“四不放过”的原则对事故进行调查处理。发生一般及以上事故，配合上级有关部门进行事故调查。

11.2.2 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。

11.2.3 事故调查应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

持续改进

绩效评定

12.1.1 水电厂每年应至少组织一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

12.1.2 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。

12.1.3 生产工艺发生重大变化或发生人身事故后应重新进行评定。

持续改进

12.2.1 水电厂应根据安全生产标准化的评定结果和安全检查、监测、考核中所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定工作计划和措施，持续改进，不断提高安全绩效。

12.2.1 对责任履行、施工安全、检查监控、隐患整改、考评考核等方面评估和分析出的问题由安全管理机构提出纠正或预防措施。

12.2.3 根据绩效评价结果，依据安全管理相应的制度和实施细则，对有关单位和岗位实施奖惩。

（规范性）
水电厂安全生产标准化建设评分表

A.1  目标职责

目标职责（140分）

5.1.1目标（30分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.1 | 目标的 制定 | ★①制定明确的总体和年度安全生产目标，并纳入企业总体生产经营目标中。 ②安全目标应按照不发生人身死亡、重大设备损坏和电网事故，控制重伤和事故的要求进行制定，并符合国家及上级单位的要求。安全指标应包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。 ★③安全生产目标应结合自身安全生产实际，明确安全生产、职业卫生状况在人身、设备、作业环境、环保、信息、交通、火灾、社会影响、管理等方面的各项全方位的安全指标。 ④安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。 | 10 | ①未制定总体和年度安全生产目标，未将安全目标纳入企业总体生产经营目标中，不得分。 ②目标不全面、内容有缺失，或不符合国家及上级单位的要求，扣2分。 ③指标不明确或不齐全，不易于员工获取并贯彻落实，扣2分。 ④未经企业主要负责人审批，未以文件形式下达，扣2分。 |  |
| 5.1.1.2 | 目标的控制与落实 | ①企业应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。 ②根据企业确定的安全生产目标制定相应的分级（部门、班组、个人）目标。部门安全目标应结合本部门的职责，按照不发生重伤和事故以及控制轻伤和障碍的原则制定。班组安全目标应结合本班组的职责，按照不发生人身轻伤和障碍以及控制未遂和异常的原则制定。个人安全目标应结合自己的工作特点和岗位职责，按照不发生人身未遂和异常以及控制失误和差错的原则制定。 ③根据部门、班组和个人的安全生产职责，制定相应的分级（部门、班组、个人）控制措施。 | 10 | ①企业未明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求，扣2分/项。 ②任一分级未制定相应目标，不得分。任一分级安全目标定位不准确，未结合工作特点制定，扣2分/项。 ③任一分级未制定相应控制措施，不得分。任一分级控制措施不全面、不具体，未结合工作特点制定，扣2分/项。 |  |
| 5.1.1.3 | 目标的监督与考核 | ①应制定安全生产目标考核办法。 ②应定期（月、季度、半年、年）对安全生产目标计划实施的执行情况进行监督、检查与纠偏。 ★③企业对部门、部门对班组、班组对个人应每季度对安全生产目标完成情况进行评估与考核。 | 10 | ①企业未制定目标考核办法，不得分。 ②未定期（月、季度、半年、年）对安全生产目标计划实施的执行情况进行监督、检查与纠偏，扣5分。 ③企业未实现安全生产目标，不得分。企业对部门、部门对班组、班组对个人未每季度对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况进行考核，扣5分。 |  |

5.1.2机构和职责（60分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2.1 | 安全生产 委员会 | ★①企业应落实安全生产组织领导机构，成立以主要负责人为领导的安全生产委员会（简称安委会），明确安委会组成，并根据人员变化情况及时调整。 ★②企业应建立健全工作制度和例会制度，明确安委会的职责。 ③企业主要负责人应至少每季度主持召开一次安委会会议，编制会议纪要，并下发执行。 ④安委会会议讨论的问题应总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。 | 10 | ①未成立安委会，不得分。安委会组成不符合要求或人员变动时未及时调整，扣1分。 ②未建立工作制度和例会制度，未明确安委会职责，不得分。安委会职责不全，扣1分/项。 ③企业主要负责人没有定期主持召开会议，扣2分/次。未编制下发安委会会议纪要，扣2分/次。 ④安委会会议内容有缺项，扣2分。重大问题、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分。 |  |
| 5.1.2.2 | 安全生产 保障体系 | ★①贯彻“管生产必须管安全”的原则。应建立由生产领导负责和有关部门主要负责人组成的安全生产保障体系，明确其职责。 ②企业、部门主要负责人应每月主持召开安全生产分析会议，明确规定月度安全分析会的会议主要内容，形成会议记录并予以公布。 ③落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。 ④安全生产日例会每个工作日召开，会议由分管领导（或委托公司其他领导）主持，各生产部门负责人、班组长及相关人员参加会议，分析前日安全生产情况，安排部署当日安全生产工作。 | 10 | ①未按要求建立安全生产保障体系，不得分；保障体系不健全，扣5分。安全生产保障体系职责不全面，扣5分。 ②未按规定每月召开安全分析例会，扣2分/次；会议记录不完整或没有公布，扣2分/次；未分析安全生产存在的问题，扣2分/次；未针对问题制定改进措施扣2分；未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣2分；上次布置的工作未闭环扣2分。 ③安全保障体系职责未有效落实，每项扣2分。 ④安全生产日例会没有每个工作日召开，扣1分；分析前日安全生产情况或安排部署当日安全生产工作没有记录，扣1分。 |  |
| 5.1.2.3 | 安全生产 监督体系 | ★①根据国家和上级单位规定要求，应设置独立的安全生产和职业卫生监督机构，健全安全生产监督体系，明确其职责。 ②安全生产监督机构的专职安全生产和职业卫生管理人员的数量应满足工作需要，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资格。企业应建立健全从管理机构到基层班组的公司、部门、班组三级安全监督管理网络。 ③每月应由安全生产监督机构负责人主持召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。 ④安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。 ⑤配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。 | 20 | ①未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。职责不全面，扣5分。 ②安全监督体系不健全，安全监督人员数量、素质不满足本单位安全监督需要的，监督网络未覆盖公司、部门、班组的，扣5分。安监人员中没有注册安全工程师的，扣3分。 ③未按规定主持召开会议或会议记录不完整，扣5分/次。 ④安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分；现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。 ⑤各级安全监督人员和所需的设施器材配备不符合要求，扣4分。 |  |
| 5.1.2.4 | 安全生产 责任制 | ★①企业应制定安全生产责任制，明确各部门、各级人员的安全生产和职业卫生职责。责任制内容应符合本企业、本岗位的实际，并遵循“党政同责”“一岗双责”的原则。 ②企业主要负责人、安全生产管理机构和安全生产管理人员的安全生产和职业卫生职责至少应包括并符合《安全生产法》《职业病防治法》、企业所在地省市区安全生产条例、有关部门规章和规范性文件、上级公司安全生产责任制等规定的职责。 ③各部门、各级人员要认真履行安全生产和职业卫生职责，严格落实安全生产规章制度。 ④企业应建立责任追究制度，每月和每年对安全生产职责履行情况进行检查、考核。 | 20 | ①未建立安全生产责任制，不得分；责任制未覆盖企业各部门，扣4分/部门；责任制未覆盖到各级人员，扣2分/岗位；责任制不符合企业、岗位实际，扣2分/处；责任制未遵循“党政同责”“一岗双责”的原则，扣5分。 ②企业主要负责人、安全生产管理机构和安全生产管理人员的安全生产和职业卫生职责未包括或不符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和上级公司制度规定的职责，扣2分/条。 ③各部门、各级人员安全生产和职业卫生职责落实不到位，扣2分/项；因责任制履行不到位造成事故的，扣4分/次。 ④未制定责任追究制度和考核制度，扣10分。无每月和每年对安全生产职责履行情况检查、考核记录，扣2分/次。 |  |

5.1.3全员参与（10分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3.1 | 全员参与 | ①企业应为全员参与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围，不断改进和提升安全生产和职业卫生管理水平。工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。企业制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。 ②按规定组织开展班组安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。 ③严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。 | 10 | ①企业未为全员参与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件，未建立激励约束机制，企业自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的氛围不强，扣2分。企业工会未依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益，无相应监督记录，扣2分。企业制定或者修改有关安全生产的规章制度，未听取工会的意见，扣2分。 ②安全日活动未按周期开展，内容不充实，无针对性或记录不全，扣3分；企业和部门领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动，或没有提出提高安全日活动质量批语，扣3分/次。 ③未组织开展班前、班后会，扣5分/次；会议内容不充实，无记录，扣3分/项。 |  |

5.1.4安全生产投入（20分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.4.1 | 费用管理 | ①企业应建立安全生产投入保障制度。 ★②企业应按照国家和上级单位有关规定提取安全生产费用，编制年度安全生产费用计划。 ③企业主要领导应每季度组织有关部门对执行情况进行检查、考核。 ④企业应按照有关规定，为从业人员缴纳工伤保险费用。 | 10 | ①未制定安全生产投入保障制度，不得分；安全生产投入保障制度内容不全或不符合规定，扣2分。 ②未制定年度安全生产费用计划，不得分。制定的年度安全生产费用计划不符合规定，扣2分。 ③主要领导未每季度组织对执行情况进行检查、考核，无检查、考核记录，扣5分。 ④未为从业人员缴纳工伤保险费用，扣2分/人。 |  |
| 5.1.4.2 | 费用使用 | ①企业应按照国家和上级单位有关规定使用安全生产费用，严格审批程序，并建立使用台账。 ②安全生产费用应主要用于以下方面： 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括发电、输电、变电、配电等设备设施的安全防护及安全状况的完善、改造、检测、监测及维护，作业场所的安全监控、监测以及防触电、防坠落、防物体打击、防火、防爆、防毒、防窒息、防雷、防误操作、临边、封闭等设施设备支出； 配备、维护、保养应急救援器材、设备设施支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； 开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出（不含水电站大坝重大隐患除险加固支出、燃煤发电厂贮灰场重大隐患除险加固治理支出），安全生产信息化、智能化建设、运维和网路安全支出； 安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新设备的推广应用支出； 安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； 安全生产责任保险支出； 与安全生产直接相关的其他支出。 | 10 | ①安全生产费用使用审批程序不符合规定，扣5分。未建立使用台账，扣5分。 ②挪用安全生产费用不得分。安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。 |  |

5.1.5安全文化建设（10分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.5.1 | 安全文化建设 | ①企业应开展安全文化建设，并将安全文化纳入企业文化建设当中，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。 ②企业应制定企业安全文化建设中长期规划（长期规划和阶段性计划）营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安全生产工作。 ③企业应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束。 ④从文化和管理的视角对企业安全文化的发展状况进行每年测评和动态评估。将安全文化氛围以标识、警示、声光环境、人文器物等形式实体化。员工应理解和执行现行有效的规章制度；了解生产工作中存在的风险；掌控工作中的行为规范。 | 10 | ①企业未开展安全文化建设，不得分；安全文化未纳入企业文化建设，扣3分；无企业安全生产和职业病危害防治理念，扣2分；未确立安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，扣2分。 ②企业未制定安全文化建设中长期规划，扣5分。 ③企业未采取多种形式开展安全文化活动，扣3分。 ④未对企业安全文化的发展状况进行每年测评和动态评估，扣3分；未将安全文化氛围以标识、警示、声光环境、人文器物等形式实体化，扣3分；员工未理解和执行现行有效的规章制度，掌控工作中的行为规范，扣5分。 |  |

5.1.6安全生产信息化建设（10分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.6.1 | 安全生产信息化建设 | 企业应应用上级单位统一建立的信息化系统加强安全生产管理工作，对信息化系统上的各项安全生产信息板块内容及时进行填写并动态更新。企业可根据自身实际情况自主开发建设安全生产信息化系统的建设工作，满足网络信息安全的要求。 | 10 | 企业未应用上级单位统一建立的信息化系统加强安全生产管理工作，不得分。信息化系统上的各项安全生产信息板块内容未及时进行填写并动态更新，扣1分/项。企业自主建设的安全生产信息化系统不符合网络信息安全的要求，扣5分。 |  |

A.2  制度化管理

制度化管理（60分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 法规标准识别 | ★①应建立识别和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。 ②企业应按照制度规定及时组织识别和获取适用、有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库。每年公布适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单。 ★③企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的相关要求转化为本单位的规章制度、规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。 | 10 | ①未建立相应制度，不得分；制度内容不全，扣2分；未明确法律法规及标准规范主管部门，扣3分；未确定获取的渠道、方式，扣3分。 ②未建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库，扣8分；没有每年公布适用有效的法律法规及标准规范，扣5分；存在未及时识别、无效或不适用的法律法规及标准规范，扣1分/项。 ③未根据识别和获取的法律法规及标准规范及时完善本企业规章制度和规程，未及时传达给相关从业人员，扣2分/项。 |  |
| 5.2.2 | 规章制度 | ★①应建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度，并征求工会及从业人员意见或建议。企业规章制度包括但不仅限于下列内容：目标管理；安全生产和职业卫生责任制；安全生产承诺；安全生产投人；安全生产信息化；四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；文件、记录和档案管理；安全风险管理、隐患排查治理；职业病危害防治；教育培训；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；设备设施管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；安全预测预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；个体防护用品管理；应急管理；事故管理；安全生产报告；绩效评定管理。 ②企业应确保从业人员及时获取制度文本，并将规章制度发放到相关工作岗位。 | 10 | ①规章制度缺项或不全面，扣1分/项。制度内容违反国家法律法规、国家及行业标准要求，或未征求工会及从业人员意见或建议，扣1分/项。 ②未能确保从业人员及时获取制度文本，或相关岗位的规章制度配置不全或存在使用失效规章制度的情况，扣2分/处。 |  |
| 5.2.3 | 操作规程 | ★①企业应配备国家及电力行业、上级公司有关安全生产规程。 ★②企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。 ③企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位员工，并严格执行。 ④企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。 | 10 | ①国家及电力行业、上级公司有关安全生产规程配备不齐全，扣2分/项。配备的规程存在失效现象，扣2分/项。 ②未编制齐全适用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程，扣2分/项；编制的安全生产规程内容不全或不符合要求，扣2分/项。 ③部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程，扣2分/项。 ④从业人员未参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作，扣5分；未在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程，扣4分。 |  |
| 5.2.4 | 文档管理 |  | 30 |  |  |
| 5.2.4.1 | 记录和档案管理 | ①企业应建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。 ②严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。 ③建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，加强对安全记录的有效管理，并建立和保存有关记录的电子档案，支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。 ④安全记录至少包括：运行日志、异动记录、班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。 | 10 | ①未建立相关管理制度，扣10分。管理制度内容不健全，扣3分； ②规章制度、规程编制、使用、评审、修订未严格履行文件和档案管理制度的规定，扣5分。 ③未建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，扣6分；未建立和保存有关记录的电子档案，不能支持查询和检索，不便于自身管理使用和行业主管部门调取检查，扣2分。 ④安全记录内容不全面或不具体，扣1分/项。 |  |
| 5.2.4.2 | 评估 | ★①每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估。 ②每年应出具经复查人、审核人、批准人签名发布的“可以继续执行”制度、规程的书面文件的清单。 | 10 | ①每年未对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估，无检查评估记录，扣5分。检查评估覆盖范围不全，扣2分。 ②每年未出具经批准签发的“可以继续执行”现行有效的制度清单，扣5分。 |  |
| 5.2.4.3 | 修订 | ①企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。 ②企业应每3～5年对制度、规程进行一次全面修订、重新发布。规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。 | 10 | ①未按要求及时修订规程和规章制度，扣2分/项。 ②未每3～5年对制度、规程进行一次全面修订、重新发布，扣5分。规章制度、操作规程的修订、审查未严格履行审批手续，扣2分/项。 |  |

A.3  教育培训

教育培训（80分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | 教育培训管理 | ①根据国家、行业有关安全教育培训等规定，制定教育培训管理制度；明确教育培训主管部门或专责人。培训大纲、内容、时间应符合要求。 ②企业安全教育培训应包括安全生产和职业卫生的内容。 ★③按规定及岗位需要，每年识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 ④企业应建立安全培训管理档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并对培训效果进行评估和改进。员工安全培训管理档案主要包括：1.企业主要负责人、安全生产管理人员、特种（设备）作业人员培训和持证情况；2.员工新入职、转岗、复工、四新（新工艺、新技术、新材料或者使用新设备设施）教育培训情况；3.发生或造成事故的责任人和安全生产管理人员重新参加安全培训情况；4.生产岗位员工年度安规考试；5.外来人员安全培训教育情况等；6.其他日常、专项安全培训教育情况等。 | 20 | ①没有制定教育培训管理制度，不得分；教育培训主管部门或专责人不明确，扣5分；培训大纲、内容、时间不符合要求，扣4分。 ②安全教育培训缺少安全生产或职业卫生的内容，扣2分/项。 ③没有每年制定、实施教育培训计划，扣3分。 ④未建立教育培训记录和档案，扣5分；安全教育培训档案记录内容不全，扣2分；没有培训效果评估报告，扣2分。 |  |
| 5.3.2 | 人员教育培训 |  | 60 |  |  |
| 5.3.2.1 | 主要负责人和安全管理人员 | ★①企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，取得培训合格证书。 ②企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 | 15 | ①企业的主要负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证，扣5分/人。 ②初次培训学时不符合规定，扣5分/人。每年再培训不符合要求，扣5分/人。 |  |
| 5.3.2.2 | 从业人员 | ★①每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位要求。 ②工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年须经安全培训、考试合格并公布。 ★③各单位对新进入的所有人员，应进行三级安全教育。安全教育培训时间不少于50个学时。新入厂人员的公司、部门、班组三级教育培训时间分别不少于15学时、15学时、20学时，并保存记录。 ④危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。 ⑤生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。 ★⑥特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。离开特种（设备）作业岗位达6个月以上的特种（设备）作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 ⑦在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关从业人员进行专门的安全生产和职业卫生教育培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。 ⑧定期开展形式多样的消防安全宣传教育。 | 30 | ①每年未对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，不得分。未掌握触电急救及心肺复苏法，扣2分/人。 ②工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布，不得分。 ③新入厂人员未按规定进行三级安全教育培训，扣5分/人。 ④危险性较大的岗位人员不熟悉与工作有关的危险介质的物理、化学特性，扣3分/人；培训时间少于48学时，扣5分。 ⑤生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，未进行部门和班组安全生产教育培训和考试即上岗，扣5分/人次。 ⑥特种（设备）作业人员无证上岗，离开特种（设备）作业岗位达6个月以上的特种作业人员，未重新进行实际操作考核，扣10分/人次。 ⑦在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业未对有关从业人员进行专门的安全生产和职业卫生教育培训，扣5分/次。 ⑧未定期开展形式多样的消防安全宣传教育，扣2分/次。 |  |
| 5.3.2.3 | 外来人员 | ①企业应对进入企业检查、参观、学习等外来人员进行安全教育，主要内容包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等。对外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。 ②企业应对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员进行入厂安全教育培训，并经有关部门考试合格，保存记录。 ★③外来人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，并保存记录。主要内容包括：外来人员入厂有关安全规定、可能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、作业安全风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等。 | 15 | ①未对外来人员进行安全教育和告知的，扣2分/人。 ②未对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员进行入厂安全教育培训，未经有关部门考试合格，未保存记录的，扣3分/人次。 ③外来人员进入作业现场前，作业现场所在单位未对其进行安全教育培训，扣5分。 |  |

A.4  现场管理

现场管理（1580分）

5.4.1设备设施管理（75分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1.1 | 设备设施建设 | ①企业应建立新、改、扩建工程安全设施和职业病防护设施“三同时”的管理制度。 ②安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 ★③建设项目应编制安全预评价报告（或安全生产条件和设施综合分析报告）、安全设施设计专篇、安全验收评价报告以及职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病控制效果评价报告，并按规定由建设单位组织审查，修改完善后应留存企业备查。 | 5 | ①未建立新、改、扩建工程安全设施和职业病防护设施“三同时”的管理制度，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。 ②安全设施和职业病防护设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的，扣2分。 ③未编制或现场未留存相应的安全预评价报告（或安全生产条件和设施综合分析报告）、安全设施设计专篇、安全验收评价报告以及职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病控制效果评价报告不全的，扣2分/每个报告。未按规定组织审查的，扣2分。 |  |
| 5.4.1.2 | 设备设施验收及设备基础管理 | ①制定并执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。设备设施安装后应进行验收，并对相关过程及结果进行记录。 ②制定并落实设备分工管理制度，保证设备分工合理、责任到岗。 ③组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。 ④加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。 ⑤保证备品、备件满足生产需求。 ⑥加强设备档案管理，分类建立完善设备台账、技术资料和图纸等资料台账。 | 5 | ①未制定设施采购、到货验收制度，扣5分；设备设施安装后未进行验收，未对相关过程及结果进行记录，扣5分。 ②未制定设备分工管理制度，不得分；设备分工没有覆盖全部生产设备，扣5分。 ③设备治理规划和年度治理计划未落实，扣5分。 ④无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制定不完善，扣3分。 ⑤备品、备件储备不能满足要求，扣5分。 ⑥图纸、资料不全，扣2分；未及时归档，扣2分。 |  |
| 5.4.1.3 | 设备设施运行 | ★①遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。 ②认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。 ③完善设备检修安全技术措施，做好监护、验收等工作。 ★④严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。 ⑤各企业专业部门负责运维钥匙日常管理工作，负责编制本单位运维钥匙执行手册（运维钥匙执行手册中应包括了万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙管理内容），建立并维护运维钥匙台账。运维钥匙分为一类钥匙、二类钥匙、三类钥匙和门禁卡，实行分类管理。钥匙的借用、登记、使用和归还应按本手册要求履行相关手续。 ⑥根据设备状况，合理安排机组运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。 ⑦安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 5 | ①违反调度纪律，不得分。 ②未认真监视设备运行工况，未及时合理调整设备状态参数，未正确处理设备异常情况，扣1分/次。因运行监视调整不到位发生不安全事件，扣5分。 ③检修安全技术措施不全，监护、验收不符合规定，扣2分。 ④存在无票操作，不得分。操作票不合格，扣1分/张。 ⑤未编制本单位运维钥匙执行手册，扣1分；未建立并维护运维钥匙台账，运维钥匙未实行一类钥匙、二类钥匙、三类钥匙和门禁卡分类管理，钥匙的借用、登记、使用和归还未履行相关手续，扣1分。 ⑥未定期组织开展反事故演习、进行事故预想，扣2分，记录不完整、不详实，扣1分/次。 ⑦安全设施和职业病防护设施随意拆除、挪用或弃置不用，扣5分。 |  |
| 5.4.1.4 | 设备设施检维修 | ★①制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修计划，明确检修进度网络图或控制表。 ★②实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。 ③严格执行工作票制度，落实各项安全措施。 ④严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。 ⑤严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。 | 5 | ①未制定检修管理制度，不得分；制度不完善，机构不健全，未编制检修计划、检修进度网络图或控制表，扣3分。 ②检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣3分；检维修方案不齐全，扣2分。 ③存在无票作业，不得分；工作票不合格，扣1分/张；安全措施没有落实，扣2分/项。 ④无定置图，检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。 ⑤检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位，扣3分；验收资料不完整，扣3分。 |  |
| 5.4.1.5 | 设备设施拆除、报废 | ①企业应建立设备设施报废管理制度。旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。 ★②凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。在作业前对相关作业人员进行培训和安全技术交底。 | 5 | ①企业未建立设备设施报废管理制度，扣5分。拆除旧设备前未进行风险评估，未制定和落实拆除方案，在现场未设置明显的报废设备设施标志，扣2分。 ②拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣2分。作业前未对相关作业人员进行培训和安全技术交底，扣1分/人。 |  |
| 5.4.1.6 | 项目管理（重大非标、技改、大修、科技项目管理） | ①每年召开一次技改大修项目总结会，总结分析上年度检修、技改项目完成情况，部署本年度项目储备库和计划编审，年度检修、技改工程项目储备时，应在项目来源中关联设备隐患信息。 ②做好修前策划、修中过程控制、修后总结，依据试验规程编制《标准项目检修作业指导书》，开工前15天完成，并经审核批准；对安全、质量、进度实行全过程监督，经三级验收合格，检修试验后180天内应不发生因检修质量造成的非计划停运； ③重大非标、技改、科技等项目应编写技术方案，试验方案，编制应结合技术监督、反措、缺陷和隐患治理；对于技改工程，应以保证设计、调试和验收质量为前提，合理制定工期，严格执行相关技术标准、规程、规定和反事故措施，不得为赶工期减少调试项目，降低调试质量。 ④检修、改造工作的试验数据、报告、技改方案、技改图纸、安装工艺、调试方案、质量验收单、工作总结和自评价等资料齐全，并在工作结束后45天内归档。 ⑤设备设施技改、异动后应及时更新相关运行规程、检修规程、图纸、设备台账，并组织有关人员进行培训和学习。 | 10 | ①未召开年度技改大修总结会，扣3分；缺少技改大修项目年度总结、分析、计划，扣2分。 ②设备检修、试验未编制《标准项目检修作业指导书》，扣3分；《标准项目检修作业指导书》未经审批，扣2分；检修过程中质检点项目验收不符合W/H点要求，扣1分/处；检修试验后180天内发生因检修质量造成的非计划停运，扣3分。 ③重大非标、技改、科技等项目未编写技术方案、调试方案，扣3分；未按方案执行，扣1分/处。 ④检修或改造工作的资料缺失，扣1分/处，未在规定时间归档，扣1分。 ⑤设备设施技改、异动后，未及时更新相关运行规程、检修规程、图纸、设备台账，扣3分。未组织有关人员进行培训和学习，扣扣2分。 |  |
| 5.4.1.7 | 技术监督管理 | ①制度、组织机构和技术监督网络：建立技术监督管理制度。生产单位应建立技术监督网，成立由分管领导（或总工）任组长的技术监督领导小组，下设技术监督办公室，并明确各部门职责。 ②技术监督年度计划管理：各单位应根据本单位设备实际情况，依据公司各专业《技术监督导则》和本单位下一年度设备检修、技改、科技等项目计划，编制本单位下一年度各专业的《技术监督年度工作计划》，经本单位审批后并于11月30日前报送。 ③技术监督预、告警及整改管理：技术监督预警通知在发布后10个工作日内，告警通知在发布后5个工作日内，由各单位主管部门组织本单位落实整改，并向公司技术监督办公室提交预、告警反馈。接到预、告警单的单位，应对预、告警内容认真研究，制定详细整改计划并填报预、告警反馈报公司技术监督办公室。 ④技术监督查评管理：各电站每年在技术中心编制的各专业重点督查大纲指导下，开展现场自查评工作。 ⑤基础管理：各单位应每年至少召开两次技术监督工作会议；每年应分别组织技术监督人员的培训，提高技术监督人员的管理能力和专业水平；应配备技术监督相关方针、政策、法规、标准、制度，并及时补充和更新；应配备必要的试验仪器、计量标准设备等，并按规定进行校验、检定，保证量值传递设备和仪器仪表的准确性；应建立、健全各种技术监督设备台账和工作档案，并保证其完整性、连续性、有效性、准确性。 | 5 | ①未制定技术监督管理制度，不得分；未成立由分管领导（或总工程师）任组长的技术监督领导小组，不得分；未设技术监督办公室和未明确各部门职责，扣1分；未在每年12月30日前根据本单位人员变动情况重新调整本单位技术监督组织机构并正式发布，扣1分。未在每年1月5日前在HPMS系统中完成技术监督组织机构人员的调整，并上传正式发布文件，扣1分。 ②没有编制本单位下一年度各专业《技术监督年度工作计划》，扣2分。没有在11月30日前报送，扣1分。 ③预警通知在发布后10个工作日内，告警通知在发布后5个工作日内，主管部门没有组织本单位落实整改，并向公司技术监督办公室提交预、告警反馈，扣1分；接到预、告警单的单位，没有对预、告警内容认真研究，制定详细整改计划并填报预、告警反馈报公司技术监督办公室，扣1分。 ④各电站未每年根据技术中心编制的各专业重点督查大纲开展现场自查评工作，扣1分。 ⑤未每年至少召开两次技术监督工作会议，扣1分；未每年组织技术监督人员的培训，扣1分；未配备技术监督相关方针、政策、法规、标准、制度，未及时补充和更新，扣1分；未配备必要的试验仪器、计量标准设备等，未按规定进行校验、检定，扣1分；各种技术监督设备台账和工作档案，不完整、不连续性、不准确，扣1分。 |  |
| 5.4.1.8 | 可靠性 管理 | ①建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。 ②通过可靠性信息管理系统及时采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。 ③编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。 ④每年对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理自查工作。 | 5 | ①未建立可靠性管理组织网络体系，可靠性管理人员无证上岗，扣5分。 ②未按时报送或报送的可靠性信息错误，扣2分。 ③可靠性管理工作报告和技术分析报告内容不全、与实际不符，扣3分；制定的措施不及时、不全面、无针对性和实施不及时，扣3分。 ④未每年进行可靠性管理工作总结，或未开展可靠性管理自查工作，扣3分。 |  |
| 5.4.1.9 | 特种设备管理 |  | 30 |  |  |
| 5.4.1.9.1 | 安全管理机构及人员 | ①企业应明确本单位特种设备安全管理部门，并明确其具体职责。 ②企业应明确本单位特种设备管理主要负责人和安全管理人员，并明确其具体职责。 | 2 | ①未明确本单位特种设备安全管理部门，不得分；特种设备安全管理部门职责不全的，扣1分/处。 ②未明确本单位特种设备管理主要负责人和安全管理人员，不得分；特种设备特种设备管理主要负责人和安全管理人员职责不全的，扣1分/处。 |  |
| 5.4.1.9.2 | 制度及操作规程 | ★①企业应建立特种设备管理制度，内容应齐全并符合国家有关特种设备法律法规、规章和安全技术规范的要求。 ★②企业应根据所使用特种设备运行特点等，制定特种设备操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录。 | 5 | ①未建立特种设备管理制度，不得分；特种设备管理制度内容不全或不符合国家有关法律法规和标准规范的要求，扣1分/项。 ②每缺一类特种设备的操作规程，扣3分；操作规程内容不符合要求，扣1分/处。 |  |
| 5.4.1.9.3 | 安全技术档案 | ①企业应当逐台建立特种设备安全技术和节能档案。安全技术和节能档案至少包括以下内容： （1）使用登记证； （2）《特种设备使用登记表》； （3）特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等； （4）特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料； （5）特种设备定期自行检查记录和定期检验报告； （6）特种设备日常使用状况记录； （7）特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录； （8）特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录有关报告； （9）特种设备运行故障和事故记录及故处理报告。 特种设备节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能技术改造资料等。 ②使用单位应当在设备用地保存（1）、（2）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）规定的资料和特种设备技术档案的原件或者复印件，以便备查。 | 3 | ①未逐台建立特种设备安全技术和节能档案，扣4分；各特种设备安全技术和节能档案内容不全或不符合要求，扣1分/项。 ②使用单位未在设备用地保存（1）、（2）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）规定的资料和特种设备技术档案的原件或者复印件的，扣1分/项。 |  |
| 5.4.1.9.4 | 采购、安装、改造和修理 | ★①特种设备采购：企业应向生产厂家采购取得许可生产的特种设备，不得使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备，并保存生产厂家的许可证。气瓶等应向具有《气瓶充装许可证》的单位或《危险化学品经营许可证》的单位采购。 ★②特种设备安装、改造、修理：企业应委托有相应许可资质的单位从事特种设备安装、改造、修理工作，并保存其许可证复印件；企业应监督特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前向政府特种设备监督管理部门办理告知手续，未告知的不得允许其开工。 | 5 | ①采购的特种设备生产厂家无相应制造许可证，或采购的气瓶无充装许可证或危险化学品经营许可证，或使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备，不得分； ②委托的特种设备安装、改造、修理单位无相应许可资质，不得分；未督促特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工期办理告知手续的，扣2分。 |  |
| 5.4.1.9.5 | 使用登记 | ★①企业应在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监管部门申请办理使用登记，取得使用登记证书；流动作业的特种设备，向产权单位在地的登记机关申请办理使用登记（注：D级锅炉；移动式空压机的储气罐；水力自动补气气压给水（无塔上水）装置中的气压罐；消防装置中的气体或者气压给水（泡沫）压力罐；蓄能器承压壳体；简单压力容器；消防灭火用气瓶、呼吸用气瓶、非重复充装气瓶等可不办理登记手续）；登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 ②变更登记：按台（套）登记的特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，相关单位应当向登记机关申请变更登记； ③停用告知：特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》，告知登记机关。重新启用时，使用单位应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续，超过定期检验有效期的，当按照定期检验的相关要求进行检验。 ④报废手续：报废的特种设备应按规定向原登记机关办理报废登记手续。 | 5 | ①未在规定时限内提出特种设备使用登记申请，扣1分；在用的特种设备未取得特种设备使用登记证，扣2分/台；特种设备使用登记标志未当置于该特种设备的显著位置的，扣1分/台； ②变更登记不符合规定，扣1分/台。 ③停用的特种设备未办理停用告知手续，扣1分/台。 ④报废的特种设备未办理报废手续，扣1分/台。 |  |
| 5.4.1.9.6 | 定期检测检验 | ①企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，填写相关申请表。 ★②特种设备应按照规定周期（起重机械为2年，电梯为1年，厂内（含叉车）机动车辆为1年，压缩空气管道、采暖蒸汽或热水管道等压力管道[属于GC3级]全面检验周期为9年，安全阀为1年，压力表根据其等级确定）进行定期检验，并取得相应检测检验报告。企业应保存特种设备检验机构和压力表检定单位的相关资质。 ③企业应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 ④特种设备管理部门应建立特种设备检查检验和使用登记台账，并动态更新。 | 5 | ①未在规定周期内向特种设备检验机构提出定期检验要求的，扣1分。 ②特种设备未按照规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验，不得分。 ③特种设备的显著位置上没有张贴检验合格证，扣1分/台。继续使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得分。 ④未建立特种设备检查检验和使用登记台账，或动态更新不及时，扣1分。 |  |
| 5.4.1.9.7 | 维护保养和检查 | ①企业应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并做出记录。 其中，起重机械的维护保养和检查内容和周期应符合《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB6067.1）第18.1、18.3节的要求。压力容器的维护保养和检查内容和周期应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21）第7.1.4、7.1.5条的要求。电梯的维护保养和检查内容和周期应符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的要求。厂内机动车辆的维护保养和检查内容和周期应符合《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001）第3.2节的要求。压力管道的维护保养和检查内容和周期应符合《压力管道安全技术监察规程－工业管道》（TSG D0001）第三节的要求。 ②电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者取得相应许可的安装、改造、修理单位进行。 ③特种设备检查和隐患排查发现的问题及异常情况应及时进行处理，并做好记录。 | 5 | ①特种设备维护保养和检查记录不全，检查内容和周期不符合要求，扣1分/项。 ②电梯的维护保养单位不是电梯制造单位或不是取得相应许可的安装、改造、修理单位，不得分。 ③特种设备检查和隐患排查发现的问题及异常情况处理不及时或无相关处理整改记录，扣1分/项。 |  |

5.4.2作业安全（400分）

5.4.2.1作业环境和作业条件（160分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.2.1.1 | 生产现场定置管理 | 实行生产现场定置管理，作业环境整洁，无积水、油、杂物。 | 10 | 未编制生产现场定置图，不得分。生产现场设备设施、器材、物料、工具等放置不符合定置图要求的，扣1分/处；有积水、油、杂物的，扣1分/处。 |  |
| 5.4.2.1.2 | 建（构）筑物 | ★①建（构）筑物布局合理，易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离符合安全要求。 ②建（构）筑物的屋顶、墙壁和支柱、门和窗、排（落）水管及其他管道、固定梯、钢结构、钢筋混凝土结构等均处于良好状态。 ★③建（构）筑物及区域的防雷装置应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057等国家标准要求，每年至少请有资质的检测机构检测一次。 | 15 | ①建（构）筑物布局不合理，安全距离不符合安全要求，扣5分。 ②建（构）筑物结构存在变形，扣5分；建（构）筑物的钢结构锈蚀严重、化妆板和外墙装修存在脱落伤人等隐患，扣3分/处；建（构）筑物存在漏水、门窗损坏、管道破损等缺陷，扣1分/处。 ③建构筑物未安装防雷装置，扣3分/处。防雷装置未定期检测或检测机构无资质，扣5分。 |  |
| 5.4.2.1.3 | 安全设施 | ★①楼板、升降口、吊装孔、闸门门槽（门库、井）、雨水井、污水井、热水井、坑池、沟、竖井等处的栏杆、盖板、护板等防护设施齐全，因工作需拆除固定防护设施的应设置临时遮拦（围栏）、警示标识等临时措施；桥式起重机轨道梁的门洞设置门及安全标志；钢直梯梯段高度大于3m时应设置安全护笼；高压设备、电气高压试验现场应装设遮拦或围栏、醒目安全警示牌；桥式起重机轨道梁的门洞应设门，并应设置安全标志。 ②油浸式变压器和油罐、气罐泄压装置的泄压面避开运行巡检工作的部位；泄水、排砂、引水建筑物和输供水压力管道上的通气孔（阀）的孔口，不得指向工作人员工作或经常通行的部位。 ③生产现场内主要通道、楼梯间、消防电梯及安全出口处设置应急照明及疏散指示标志，并保持畅通。 | 25 | ①孔口、进口、门槽、桥式起重机轨道梁门洞、钢直梯等未设置防坠落措施的，扣1分/项，高压电气设备和电气高压试验现场未按要求设置安全措施的，扣2分/项；因工作需拆除固定防护设施未设置临时防护措施，扣2分/项。 ②通气孔（阀）的孔口、油浸式变压器、压力容器泄压面指向工作人员工作或经常通行的部位，扣2分/处。泄水、排砂、引水建筑物和输供水压力管道上的通气孔（阀）的孔口指向工作人员工作或经常通行的部位，扣2分/处。 ③生产现场紧急疏散通道不畅通或未按规定设置应急照明及疏散指示标志，扣3分/处。 |  |
| 5.4.2.1.4 | 劳动防护装备 | 为从业人员配备与岗位安全风险相适应的个体防护装备与用品，并符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）等要求。 | 10 | 未按有关规定为从业人员配备个体防护装备与用品的，扣1分/人次。 |  |
| 5.4.2.1.5 | 消防安全 | ★①建立健全消防安全组织机构，完善消防安全管理制度，落实消防安全生产责任制，至少每年开展一次消防培训和两次消防演练。 ②生产现场固定消防设施、消防器材齐全、有效，且符合《水电工程设计防火规范》（GB 50872）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027）等标准、规范要求；火灾自动报警系统接入本单位或上级24h有人值守的消防监控场所；消防供水（含高位水池）水量、压力满足要求；消防管路、阀门等完好，无渗漏；水喷雾、雨淋阀等灭火装置能正常工作；排烟风机、防火阀、电动卷帘门等工作正常；消防报警联动可靠；消防泵至少有两套独立电源，且具有自启动和远方启动功能。 ③生产现场的油罐区及油处理室、注油设备，电缆间以及电缆通道、调度和控制室、电子设备间、铅酸蓄电池室或堆场等消防安全重点部位悬挂防火警示标示牌。 ④应建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。单位应对消防档案统一保管。建立消防设备设施、消防器材台账。 ⑤应按照有关规定开展防火安全检查，其中确定的防火巡查人员每日检查一次，单位每月进行一次防火检查，并填写防火检查记录表。 ★⑥消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消防栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统以及应急照明等消防设施每年至少检测一次；备用消防泵每月试验、轮换一次。 | 20 | ①未建立组织机构、消防安全制度，不得分；防火责任制未落实，未按要求开展消防知识培训或应急演练，扣2分/项。 ②消防设施、器材配置不齐全或失效，扣1分/处。火灾自动报警系统未接入本单位或上级24h有人值守的消防监控场所，扣2分；消防供水（含高位水池）水量、压力不满足要求，扣2分；消防管路、阀门渗漏，水喷雾、雨淋阀等灭火装置不能正常工作，排烟风机、防火阀、电动卷帘门工作不正常，消防泵没有两套独立电源、无自启动和远方启动功能，扣2分/处。 ③重点防火部位出入口未悬挂防火警示标示牌，1分/项。 ④未建立健全消防档案，扣5分。消防档案内容不全、不符合实际、未及时更新，扣2分。未建立消防设备、器材台账，扣5分。 ⑤未按照规定开展防火检查，扣3分/次；未填写防火检查记录表，扣1分/次。 ⑥消防设施未按照规定进行定期检测，扣2分/项；备用消防泵未定期轮换，扣1分/次。 |  |
| 5.4.2.1.6 | 防爆安全 | ①应制定油区安全管理制度。 ②生产现场承压设备及管道系统经过定期检验合格（压力容器周期为3—6年[需根据上一次检验报告中的安全状况等级来确定]，压缩空气管道、采暖蒸汽或热水管道等压力管道[属于GC3级]全面检验周期为9年，安全阀周期为1年），安全附件齐全、完好，材质符合安全要求，承压能力满足系统运行工况。 ③高压气瓶有无严重腐蚀或严重损伤，瓶身上有检验合格标记。色标、色环清晰，安全装置良好，存放符合要求，使用符合安全规定。 ④蓄电池室（阀控式铅酸蓄电池室除外）、油罐室、油处理室等重点场所使用防爆型照明和通风设备，配备有必要的防爆工具。 | 20 | ①未建立油区安全管理制度，不得分。油区安全管理制度内容不全，扣3分。 ②现场承压设备及管道系统及安全附件未进行定期检验或检验不合格未停用，不得分；检验、检查发现隐患未及时治理，扣1分/项。 ③高压气瓶无检验合格标记，不得分；气瓶腐蚀严重，扣2分/项。安全装置不全，色标、色环不合规，扣1分/项；存放和使用不符合安全要求，扣2分/项。 ④蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所未使用防爆型照明和通风设备，或未配备专用防爆工具，扣2分/项。 |  |
| 5.4.2.1.7 | 机械安全 | 机械设备外露转动部分有防护罩，并设有必要的闭锁装置。 | 10 | 机械设备外露转动部分无防护罩，或未设必要的闭锁装置，扣1分/项。 |  |
| 5.4.2.1.8 | 生产区域照明 | ①生产厂房内外工作场所正常照明应保证足够亮度，仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分等地方光亮充足。 ②控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及油区、楼梯、通道等场所事故照明配置合理，自动投入安全可靠。 ③常用照明与事故照明每月切换一次，并有记录。 | 10 | ①厂区工作场所的正常照明亮度不足，扣1分/处；仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分等地方正常照明不充足，扣2分/处。 ②控制室等场所事故照明（或应急照明）配置不合理或损坏，扣1分/处；事故（应急）照明不能自动投入，扣3分。 ③常用照明与事故（应急）照明未定期做切换或无记录，扣3分。 |  |
| 5.4.2.1.9 | 保温 | ①柴油发电机排气管的室内部分，应采用不燃烧材料保温。 ②设有采暖锅炉的电站，所有高温的管道、容器等设备上都应有保温，保温层应保证完整。当环境温度在25℃时，保温层表面的温度不宜超过50℃。 ③寒冷地区冬季应采取露天设置的灭火器应有保温隔热措施，北方寒冷地区应设置在消防小室内。 ④寒冷地区容易冻结的消防水系统等设施应有防冻措施。 ⑤严寒地区且在冬季有运行要求的移动式起重机司机室，应配置取暖设施。 | 10 | ①柴油发电机排气管的室内部分无保温或保温材料不合格，扣1分/处。 ②高温的管道、容器等设备上都没有保温或保温层不完整，扣1分/处。 ③露天设置的灭火器保温措施不到位，扣1分/处。 ④寒冷地区容易冻结的消防水系统等设施没有防冻措施，扣2分/处。 ⑤严寒地区且在冬季有运行要求的移动式起重机司机室，未配置取暖设施，扣1分/处。 |  |
| 5.4.2.1.10 | 电源箱及临时用电 | ①电源箱应有名称、编号、系统图及分路标记。 ②电源箱整体及箱门完好，防护等级适应使用条件，室外电源箱防雨设施良好；进线口和出线口应设在箱体的底面，电缆孔洞封堵严密。 ③电源箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过保护导体（PE）汇流排可靠接地；电源箱内应分别设置中性导体（N）、保护导体（PE）汇流排，并有标识。 ④直接控制用电设备或插座时，每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。电源箱的剩余电流保护器（漏电保护装置）的选择、安装和运行符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955等标准的规定，且配置合理，每月试验一次，动作可靠。 ⑤申请使用从非检修专用配电系统引接的临时电源，应办理《临时用电审批表》。《临时用电审批表》应写明使用地点，负荷容量，用电安全开始和结束时间以及特殊要求等。《临时用电审批表》应按规定的程序审批。临时电源接入后，工作负责人应于3个工作日内在生产管理信息系统中记录执行信息。临时配电装置的金属外壳必须可靠接地；禁止利用大地做工作中性线。户外使用的临时配电装置和用电器具均应采取防雨措施。不得在有爆炸和火灾危险场所架设临时线，不得将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上。 | 10 | ①电源箱及内部元器件标识、标记不符合要求，扣1分/处。 ②电源箱整体及箱门损坏，防护等级不符合要求，室外电源箱无防雨设施或损坏，扣1分/处；进线口和出线口未设在箱体的底面，电缆孔洞封堵不严密，扣1分/处。 ③电源箱箱体、内部元器件、配线不符合安全要求，扣1分/项；未分别设置N线、PE线，或未通过PE线可靠接地，扣2分/项。 ④未配置漏电保护装置，扣3分；漏电保护装置配置不合理，未定期做监测试验、试跳，无记录，扣1分/项。 ⑤申请使用从非检修专用配电系统引接的临时电源，没有办理《临时用电审批表》，扣1分；申请没有写明使用地点，负荷容量，使用开始、结束时间及特殊要求等，或申请表没有依次提交各单位专业部门机电运维班班长、专业部门专工、主任审核，分管领导审批，扣1分；临时电源接入后，工作负责人没有在3个工作日内在生产管理信息系统中记录执行信息，扣1分；临时配电装置的金属外壳没有可靠接地或利用大地做工作中性线，扣2分；户外使用的临时配电装置和用电器没有采取防雨措施，扣1分。临时用电电源线路敷设不符合安全要求，扣1分/项；临时线接线存在安全隐患，扣2分/项。 |  |
| 5.4.2.1.11 | 安全工器具与电动工具 | ①电力安全工器具的配置、存放，应符合《电力安全工器具配置与存放技术要求》（DL/T 1475）要求。电力安全生产工器具配置应在满足电力作业需求及保证作业人员安全的前提下，按照人员组成、设备种类和数量、地域、现场环境等条件进行配置，并符合本单位配置标准化。购置的电力安全工器具验收时，应首先进行外观检查，并核查验收生产厂家的产品批次、编号、产品合格证及产品对应标准编号等信息，以及相应认证机构提供的检验报告。电力安全工器具存放应按其材质、用途分类存放，存放在干燥通风、满足其温度、湿度要求的安全工器具室或安全工器具柜内，防止挤压及与尖锐物体碰撞，避免阳光直射，远离油、酸、碱及其他腐蚀性化学品等有害物质。 ★电力安全工器具应按照《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T1476）的要求进行定期预防性试验，并根据试验结果制作标签。 电力安全工器具应建立管理台账，台账应记录其名称、编号、规格型号、类别、厂家名称、出厂日期、购置日期、试验日期、试验周期、下次试验日期、报废等基本信息。 ②建立手持电动工具、移动式电动机具台账，统一编号，专人专柜对号保管。每年至少检查一次，并用500V兆欧表测量绝缘电阻，测量合格的应粘贴检查“合格”标志。 | 10 | ①电力安全工器具配置不齐全或配置的规格错误，扣2分/项；出厂合格证和认证机构提供的检验报告等材料不全，无验收记录，扣3分/项。电力安全工器具未按规定周期、方法和项目进行预防性试验，扣3分/个；电力安全工器具存放场所不满足要求，扣1分；电力安全工器具无本体标签和存放位置标签，保管不符合规定，扣2分。未建立电力安全工器具台账，扣3分。 ②未建立手持电动工具、移动式电动机具台账，扣3分；编号和保管不符合有关规定，扣1分/项；未进行定期试验，扣2分/台。 |  |
| 5.4.2.1.12 | 交通安全 | ★①建立水电厂交通安全管理制度。 ②组织驾驶人员安全教育培训，驾驶人员持证上岗，规范行车、作业。 ★③定期对机动车辆检测和检验，保证机动车辆车况良好（不含场（厂）内机动车辆）。 | 10 | ①未制定交通安全管理制度，不得分。 ②未对驾驶人员进行安全教育培训，扣2分；驾驶人员无证驾驶，不得分；违章驾驶，扣2分/次。 ③机动车辆等未做定期检验、检测，扣2分/台。使用未经检验合格车辆，不得分。 |  |

5.4.2.2作业行为（160分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.2.2.1 | 作业制度措施 | ★①在运行中设备、系统上工作应有保证安全的制度措施，包括安全组织措施和安全技术措施；编制并实施工作票制度、操作票制度以及危险性较大作业安全管理制度。 ②工作票中所列的工作票签发人、工作负责人（监护人）、工作许可人和操作票中所列的操作人、监护人应具有相应的资格，在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 | 30 | ①未建立工作票制度、操作票制度以及危险性较大作业安全管理制度的，扣10分/项。 ②未定期对工作票签发人、工作负责人（监护人）、工作许可人、操作人、监护人进行资格认定，扣3分/项。在运用中设备、系统上工作未履行作业许可的，不得分；作业过程有人员违章的，扣5分/人次。 |  |
| 5.4.2.2.2 | 作业风险辨识与控制 | ★①作业前应结合工作任务，针对作业对象、作业流程和劳动组织及作业人员，开展风险辨识，确定风险并提出预控对策，实行“票、卡、单”制度，即工作票、危险点分析预控卡及日风险预控单，并确保落实到作业现场。 ★②临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业等危险性较大作业应实行作业许可审批手续，重点审批安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容；达到一定规模的脚手架工程、起重吊装工程、拆除工程等危险性较大的单项工程应编制专项施工方案，并经审查论证合格后实施。 ③作业前应检查作业人员的上岗资格，做到特种（设备）作业人员持证上岗。 ④作业前应向全体作业人员告知作业现场存在的危险因素和防范措施，包括配备安全健康防护用品，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离等。 ⑤作业全流程应指定专人检查现场安全措施落实情况和人员规范作业情况，发现问题及时改正。 | 40 | ①未组织开展作业前风险辨识的，扣5分/次。 ②危险性较大作业未履行许可审批手续的，不得分；危险性较大的单项工程未编制专项施工方案或未经审查论证合格的，扣20分/次。 ③作业人员无作业资格，扣5分/人次；特种（设备）作业人员无证上岗，不得分。 ④未向作业人员告知现场存在危险因素和控制措施，扣10分/次；所告知的危险因素和控制措施内容不全或不符合实际，扣3分/次。 ⑤作业现场没有确定安全监护人进行安全检查，扣2分；安全监护人脱岗或履职不当，扣1分/人次。 |  |
| 5.4.2.2.3 | 高处作业 | ★①高处作业人员（指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业）及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。 ★②高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。 ③高处作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠，作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品。作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 ④登高作业时应有防止落物伤人、落物损坏设备等安全防护措施。 ⑤带电高处作业或者高处动火作业，应有防止人员触电措施、防控火灾措施，并安排专人监护。 ⑥遇有6级及以上强风、浓雾等恶劣气候时，应停止露天与悬空高处作业；雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。 | 30 | ①作业人员无证上岗，不得分；作业人员未经身体检查合格上岗，或者有不适于高处作业人员参加高处作业，扣5分/人次。 ②脚手架搭设不符合国家有关标准，扣2分/项；或未按有关规定编制和实施脚手架专项方案，吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等不符合安全要求，扣1分/项。 ③高处作业安全设施不到位，扣3分/处；作业人员未按规定佩戴劳动保护用品，扣2分/人。 ④防止高处落物安全措施不齐全，1分/处。 ⑤带电高处作业或者高处动火作业未落实防触电、防火措施，扣3分/项；未落实专人监护，扣5分。 ⑥遇6级及以上强风等恶劣气候未暂停高处作业，不得分；雨天或雪天未采取安全措施的，扣2分/项。 |  |
| 5.4.2.2.4 | 起重吊装作业 | ★①起重作业人员持有效证件上岗，按操作规程作业。 ★②起重机械工作性能良好，金属结构、主要零部件完好，电气和控制系统可靠，安全保（防）护装置、联（闭）锁装置功能正常。 ③发电机转子、转轮等重大物件和临近高压输电线路起吊作业应制定专项方案，落实安全措施，并有专业技术人员指挥。 ④起吊重物时不准把起重装置同脚手架结构相连，不准上下抛掷物品，货物码放符合安全要求，堆放的材料不得超过计算载重。 | 20 | ①作业人员无证上岗，不得分；起重作业违章，扣2分/次。 ②起重机械设备存在缺陷，扣1分/项。 ③发电机转子、转轮等重大物件和临近高压输电线路起吊作业未制定专项方案，扣5分/项；安全措施未落实，无专业技术人员指挥，扣2分/次。 ④起吊重物时把起重装置同脚手架结构相连，上下抛掷物品，扣4分/处。货物码放或堆放的材料不符合要求，扣1分/处。 |  |
| 5.4.2.2.5 | 动火作业 | ★①动火作业应执行动火工作票。焊接与切割作业人员应持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，按操作规程作业。 ②焊接与切割设备及器具性能良好，符合安全要求；作业电焊机接线规范，金属外壳有可靠的接地，一次线长度不超过5m，二次线长度不超过20m，无裸露现象。 ③氧气、乙炔气瓶摆放距离应大于10m；在工作地点，最多不超过两个氧气瓶：一个工作，一个备用。氧气、乙炔气瓶应垂直放置并固定，并配备防震圈、保险帽，乙炔气瓶应使用回火阀，表计正常。 ④作业时，应有防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的措施，不得利用管道、设备、容器、钢轨、脚手架、钢丝绳等作为临时接地线（接零线）的通路。作业后，应及时清理场地、切断电源、清除火种。 | 20 | ①作业人员无证作业，不得分；未正确佩戴个人防护用品，扣1分/项；动火作业未执行动火工作票，不得分；违章作业，扣5分/次。 ②焊接与切割使用有缺陷设备及器具，扣1分/项；作业电焊机接线不规范，金属外壳没有可靠的接地，一、二次线长度超过规定，存在电线裸露情况，扣3分/项。 ③气瓶摆放距离不符合要求，扣2分；工作地点氧气瓶存放超量，扣2分；氧气、乙炔气瓶未垂直放置或未固定，未配备防震圈、保险帽，乙炔气瓶未使用回火阀，表计不正常，扣2分/项。 ④作业时未采取防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的措施，存在利用管道、设备、容器、钢轨、脚手架、钢丝绳等作为临时接地线（接零线）的通路的现象，作业后未及时清理场地、切断电源、清除火种，扣2分/处。 |  |
| 5.4.2.2.6 | 有限空间作业 | ★①辨识并确定本单位有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立管理台账并及时更新。 ★②单位应建立有限空间作业管理执行手册，作业前应编制有限空间作业方案或办理相应工作票手续，并履行审批手续。 ③作业前应对现场负责人、监护人员、作业人员等进行专项安全培训，告知作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施。 ④作业应遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，其氧浓度、易燃易爆物质浓度、有毒有害气体浓度符合有关标准的规定。 ⑤作业时，应为作业人员配备个人防中毒窒息等防护装备，在现场设置安全警示标识，落实防火、防窒息及逃生与救援措施，并应专人监护；进行衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢工作应强力通风，在金属容器内工作必须使用符合安全电压要求的照明及电气工具，装设符合要求的漏电保护器，漏电保护器、电源联接器和控制箱等应放在容器外面。 | 20 | ①未建立有限空间管理台账，扣5分；建立的台账内容不全或更新不及时，扣2分。 ②未建立有限空间作业管理执行手册，扣10分。未编制有限空间作业方案并审批或未履行相应工作票手续，不得分。 ③未对有关作业人员进行专项培训或告知，扣5分/次；告知内容不全或不符合实际，扣2分/次。 ④未执行“先通风、再检测、后作业”，不得分。 ⑤作业无专人监护，防火、防窒息及逃生与救援等措施落实不到位，扣2分/项。 |  |

5.4.2.3岗位达标（40分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.2.3.1 | 岗位安全资格认证 | ①企业应建立生产人员岗位安全资格认证制度。 ②企业应按规定对生产人员进行考评和资格认证，并保存相关记录。 ★③各生产人员应取得公司内部颁发的所从事岗位的岗位安全资格。 ④企业应按期对生产人员岗位安全资格证进行年审和复审（五年）。对不符合要求的人员应注销其安全资格证。 | 20 | ①未建立生产人员岗位安全资格认证制度，不得分。 ②生产人员考评和资格认证相关记录不全，扣5分。 ③生产人员未取得所从事岗位的安全资格，扣1分/人次。 ④未按期进行年审或复审的，扣1分/人次。不符合要求的人员未注销其安全资格证，扣1分/人次。 |  |
| 5.4.2.3.2 | 员工岗位达标率 | ①企业负责人、安全管理人员、特种作业人员持证率达到100%。 ②员工电力安全规程参考率和合格率均达到100%。 | 20 | ①单位负责人、安全管理人员、特种作业人员持证率未达到100%，不得分。 ②员工安全工作规程参考率和合格率，每降低10%扣2分。 |  |

5.4.2.4相关方（40分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.2.4.1 | 相关方管理制度 | ★建立承包商、供应商以及劳务用工等相关方管理制度，内容至少包括：管理职责、资格预审、选择、安全协议、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务绩效评估、续用或退出等。 | 10 | 未建立承包商、供应商以及劳务用工等相关方管理制度，不得分；制度内容不全面，扣1分/项。 |  |
| 5.4.2.4.2 | 资质管理 | ★①加强外包单位、外来人员准入管理，严格资质审查，严格培训考试，建立人员档案，建立清退机制。坚持外来人员与主业人员同标准、同要求，严格安全交底。 ②建立合格相关方名录和档案（库），并定期维护更新。 | 5 | ①未对外包单位、外来人员资质进行审查，扣5分。未对外来人员进行安全培训教育和安全交底，不得分。 ②未建立相关方名录和档案（库），扣3分。未定期更新，扣1分。 |  |
| 5.4.2.4.3 | 安全生产管理协议 | ★①企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在有关合同中约定各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。 ②单位录用劳务用工应签订用工合同，并约定各方的安全生产权利义务。 | 5 | ①未与承包单位、承租单位签订安全生产协议，或在合同中约定各自安全职责与义务，不得分；协议的责任和义务不明确或缺项，扣1分/项。 ②未与劳务用工者签订用工合同的，扣5分/人；合同的权利义务未明确或缺项，扣1分/项。 |  |
| 5.4.2.4.4 | 监督检查 | ★①企业应指定专职安全生产管理人员对承包单位、承租单位等相关方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 ②单位应对相关方工作方案或施工组织设计、施工方案和安全技术措施进行审查。 ③企业应将从事设备协查、操作辅助、维修协理、施工配合及零星劳务等辅助工作的劳务人员纳入班组，实行与本单位员工“无差别”的安全管理，建立劳务人员管理记录档案，实行持证或佩戴标志上岗，在限定的工作范围内工作。 | 20 | ①未对相关方的安全生产工作实行统一协调、管理，不得分；未指定专人负责，未定期进行安全检查，未实行隐患治理闭环管理，扣2分/项。 ②未对相关方工作方案或施工组织设计、施工方案和安全技术措施进行审查，扣5分/项。 ③未对从事生产活动的劳务人员实行“无差别”安全管理，不得分；未建立劳务人员管理记录档案，扣1分/人；未实行持证或佩戴标志上岗，扣2分/人；超限定工作范围作业，扣2分/人。 |  |

5.4.3职业健康（100分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.3.1 | 基本要求 |  | 70 |  |  |
| 5.4.3.1.1 | 职业健康检查及劳动者职业健康监护档案 | ★①对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》《职业健康监护技术规范》（GBZ188）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。禁止有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者。 ②职业健康检查的机构应由取得《医疗机构执业许可证》的医疗卫生机构承担。 ③企业应按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》的规定，为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案包括下列内容：1.劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；2.劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史；3.历次职业健康检查结果及处理情况；4.职业病诊疗资料；5.需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。 | 10 | ①未按照规定组织劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，不得分；检查结果没有书面如实告知劳动者，扣2分。存在有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业，未调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者，不得分。 ②委托的职业健康检查机构无相应资质，不得分。 ③未建立劳动者建立职业健康监护档案，扣5分。劳动者建立职业健康监护档案有缺项，扣1分/项。未按照规定的期限妥善保存的，扣2分。 |  |
| 5.4.3.1.2 | 职业病防护用品、器具 | 企业应为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备必要的职业健康防护设施、器具，并做好相应领用记录。 各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期（按照器具使用说明书要求确定）校验和维护。 企业应对现场急救用品、防护用品、器具进行经常性的检维修，定期（按照器具使用说明书要求确定）检测其性能，确保处于正常状态。 | 10 | 职业健康防护设施、器具配置不满足要求，扣2分。个人领用和更换记录不全，扣1分。防护器具未定点存放，扣2分；未设专人负责保管，未定期校验和维护，扣2分/项。现场急救用品、设备和防护用品缺失或有失效，扣2分。 |  |
| 5.4.3.1.3 | 噪声防护 | 水轮机等高噪声设备应采取降低噪声的有效措施。在区域内设置噪声提示标志。在此区域作业的人员应配备耳塞等防护用品。 | 10 | 高噪声设备未采取降低噪声的有效措施，扣1分/处。在噪声区域内未设置提示标志，扣2分。在噪声区域作业的人员未配备耳塞等防护用品，扣2分。 |  |
| 5.4.3.1.4 | 振动防护 | 采取必要的减振措施，减少振动伤害。对可产生振动伤害的各种机械设备应进行消振和隔离处理。对动荷载较大的机器设备，采取隔振、减振措施，与振动设备连接或自身能产生振动的管道应采用软联接。对于单元控制室等处的通风管道与围护结构及楼板间的连接，通过计算采取必要的减振措施。 | 5 | 对于振动超标的设备设施和场所未采取相应减振、隔离或减少危害的措施，扣1分/项。 |  |
| 5.4.3.1.5 | 防毒、防化学伤害 | ①企业应组织进行有毒有害物质的辨识，根据储存数量和物质特性，确定危险化学品的分布区域和控制措施。 ②六氟化硫电气设备室必须装设机械排风装置，其排风机电源开关应设置在门外。排气口距地面高度应小于0.3m，并装有六氟化硫泄漏报警仪和氧量仪，且电缆沟道必须与其他沟道可靠隔离。 | 10 | ①企业未组织进行有毒有害物质的辨识，扣5分；防毒、防化学伤害工作有不符合要求，扣1分/项；危险化学品使用、存储、运输不符合国家有关规定，扣2分/项。 ②六氟化硫电气设备室未安装SF6浓度监测报警装置和氧量仪、机械通风装置，不得分；SF6浓度监测报警装置和氧量仪、通风装置安装不符合要求或运行不正常，扣4分。 |  |
| 5.4.3.1.6 | 高、低温伤害防护 | ①长期有人值班场所、大坝移动门机司机室等机械设备的司机室等应安装空调等室内温度调控装置。 ②异常高温、低温环境下作业时，应按照电站的规定发放高温防护用品（普通工作服（夏装）、太阳镜、防暑降温药品等）和低温防护用品（防寒帽、防寒服、防寒鞋、防寒手套等），必要时配备清凉饮料。 | 10 | ①长期有人值班场所、大坝移动门机司机室机械设备的司机室等未安装空调等室内温度调控装置，扣5分/项。 ②高、低温伤害防护用品发放不符合要求，扣1分/项。 |  |
| 5.4.3.1.7 | 辐射伤害防护 | ①应建立检修作业中射线探伤作业的管理制度。对射线探伤作业外包单位和人员的资质进行审查。 ②检查涉及的射线探伤作业方案、记录是否采取了隔离、监护、告知、警示等防护措施。 | 5 | ①未建立管理制度，未对射线探伤作业外包单位和人员的资质进行审查，不得分。 ②射线探伤作业方案、记录不全，采取的隔离、监护、告知、警示等防护措施不到位。 |  |
| 5.4.3.1.8 | 职业卫生档案 | 企业应建立健全下列职业卫生档案资料：（一）职业病防治责任制文件；（二）职业卫生管理规章制度、操作规程；（三）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；（四）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；（五）工作场所职业病危害因素检测报告与记录；（六）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；（七）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；（八）职业病危害事故报告与应急处置记录；（九）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；（十）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；（十一）职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；（十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。 | 10 | 未建立职业卫生档案资料，不得分；职业卫生档案资料内容不全，扣1分/项。 |  |
| 5.4.3.2 | 职业病危害告知 | ①企业与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 ②企业应按照有关规定，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明；使用有毒物品作业场所，应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，高毒作业场所应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。高毒物品作业岗位职业病危害告知应符合GBZ/T203的规定。 | 10 | ①企业与劳动者订立劳动合同时，未将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，未在劳动合同中写明，不得分。 ②没有在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果，扣2分/项。警示标识和警示说明有缺失，内容不符合要求，扣2分/项。 |  |
| 5.4.3.3 | 职业病危害因素日常监测和定期检测 | ①存在职业病危害的用人单位，应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，确保监测系统处于正常工作状态。 ★②存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 ③定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业应根据职业卫生技术服务机构提出的整改建议，结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。 | 10 | ①未安排专人负责工作场所职业病危害因素日常监测或日常监测工作记录不全，扣2分；监测系统正常工作状态不正常，扣2分。 ②未每年进行一次职业病危害因素检测，扣8分；检测单位资质不符合要求，扣5分；检测结果未存入本单位职业卫生档案，扣2分；检测结果未向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布的，扣2分。 ③检测发现的超标问题，未制定相应整改方案，扣4分；未按照整改方案完成整改的，扣2分/项。整改落实情况无记录或未存入职业卫生档案的，扣1分/项。 |  |
| 5.4.3.4 | 职业病危害申报 | ★企业应按规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督检查。企业有下列情形之一的，应当按照本条规定向原申报机关申报变更职业病危害项目内容：1.进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；2.因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；3.用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；4.经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。 | 10 | 存在职业病危害因素的企业，未按要求向安监部门进行职业危害申报，不得分。 |  |

5.4.4警示标志（50分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.4.1 | 安全设施标准化建设和验收 | ★①电厂应通过上级主管单位组织的安全设施标准化验收，应留存企业安全设施标准化建设自评报告、上级主管单位出具的水电厂安全设施标准化建设专家查评报告以及专家查评提出问题的整改落实情况。 ②上级主管单位认定的已通过验收企业安全设施建设情况复查结果不符合验收标准时， 电厂应及时整改并重新申请验收。 | 10 | ①电厂未通过上级主管单位组织的安全设施标准化验收，不得分；现场未留存企业安全设施标准化建设自评报告、上级主管单位出具的水电厂安全设施标准化建设专家查评报告以及专家查评提出问题的整改落实情况，扣5分。 ②上级主管单位认定的已通过验收企业安全设施建设情况复查结果不符合验收标准时，电厂未及时整改并重新申请验收，扣5分。 |  |
| 5.4.4.2 | 安全标志 | ①现场各场所、部位安全标志牌、安全警示线的设置应符合GB2893、GB2894的规定。 ②安全标志牌应采用坚固耐用的材料制作，不应使用遇水变形、变质或易燃的材料，有触电危险的作业场所应使用绝缘材料；标志牌应图形清楚，无毛刺、空洞和影响使用的任何疵病；安全标志牌设置的高度尽量与人眼的视线高度相一致，悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m，局部信息标志的设置高度应视具体情况确定；多个安全标志一起配置使用，应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。 ③工作场所入口处等醒目位置设置安全风险告知栏，向从业人员告知作业岗位和场所危险因素和险情处置要点。 ④企业应在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、构、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 | 20 | ①现场各场所、部位安全标志牌、安全警示线的设置不符合规定，扣1分/项。 ②安全标志牌材质、图形文字组合、设置高度、排列顺序不符合要求，扣1分/项。 ③未设置安全风险告知栏，或配置不符合有关规定要求，扣1分/项。 ④未在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志，未在检维修现场的坑、井、渠、构、陡坡等场所设置围栏和警示标志，未进行危险提示、警示，未告知危险的种类、后果及应急措施等，扣1分/项。 |  |
| 5.4.4.3 | 设备设施标志 | ①设备（含阀门、手轮开关等）、构（建）筑物标志设置应符合GB2893、GB2894的相关要求：1.生产场所、构（建）筑物入口醒目位置，应根据内部设备、介质的安全要求，按设置规范设置相应的安全标志牌；2.设备命名应为双重名称，由设备名称和设备编号组成，设备、构（建）筑物名称定义清晰，具有唯一性，功能、用途完全相同的设备、构（建）筑物，其名称应统一；3.设备、构（建）筑物标志牌基本形式为矩形，衬底为白色，边框、编号文字为红色（接地设备标志牌的边框、文字为黑色），采用反光黑体字；4.标志牌应采用坚固耐用的材料制作，不应使用遇水变形、变质或易燃的材料相关制作标准符合的要求。 ②管道介质名称、色标或色环及流向标志齐全、清楚、正确，且符合GB 7231的规定。 | 10 | ①设备（含阀门、手轮开关等）、构（建）筑物标志设置不符合要求，扣1分/项。 ②管道介质名称、色标或色环及流向标志不符合有关规定要求，扣1分/项。 |  |
| 5.4.4.4 | 标志标识维护 | 标志标牌应定期检查，如发现破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修整或更换。修整或更换时，应有临时的标志替换，以避免发生意外伤害。 | 10 | 未定期对标志标识进行检查维护、无相应检查记录，扣3分；警示标志破损、变形、褪色等不符合要求未及时修整或更换，扣1分/项；修整或更换时，没有临时的标志替换，扣1分/项。 |  |

5.4.5设备设施防汛、防灾（30分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.5.1 | 制度管理 | ★①建立、健全防汛、防范台风、暴雨、泥石流和地震等自然灾害规章制度和应急预案，加强防灾减灾宣传教育和培训；建立完善自然灾害影响工作机制，组织机构健全，落实责任制，及时研究解决影响防震减灾工作的突出问题。 ②按照公司年度应急演练计划组织开展应急预案培训和演练工作。 | 5 | ①未建立防灾减灾规章制度和应急预案，不得分；未进行防灾减灾宣传教育和培训，扣3分；自然灾害影响工作机制和组织机构不健全，扣3分；防灾减灾职责不明确、措施未落实，扣2分。 ②未按照计划开展应急预案培训和演练工作，扣3分。 |  |
| 5.4.5.2 | 监测检查 | ★①在日常检查、常规检查以及专项检查中，提出防范自然灾害检查的内容并进行相应的检查，及时消除厂区周围可能影响企业安全生产的问题以及厂区、大坝等可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素。 ★②根据混凝土坝以及土石坝相关监测规范进行厂区主要建（构）筑物观测和分析。 | 10 | ①未组织开展防灾减灾安全检查，不得分；检查出的问题未及时消除，扣2分/项。 ②未进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，扣5分。 |  |
| 5.4.5.3 | 设防措施 | ①查阅设计文件和设计审查意见中有关地震、防洪等设防标准是否明确。查阅工程验收文件中应包括有关地震、防洪等措施落实情况的验收。 ②安装在地震基本烈度为七度及以上地区的变压器，应考虑下列防震措施：a变压器套管与软导线连接时，应适当放松；与硬导线连接时应将过渡软连接适当加长；b冷却器与变压器分开布置时，变压器应经阀门、柔性接头、连接管道与冷却器相连接；c变压器应装用防震型气体继电器。 ③蓄电池安装应装设抗震架，蓄电池在组架间的连线宜采用软导线或电缆连接，端电池宜采用电缆作为引出线。电容器应牢固地固定在支架上。开关柜、控制保护屏、通信设备等，应采用螺栓或焊接的固定方式。当设防烈度为8度或者9度时，可将几个柜（屏）在重心位置以上连成整体。 | 10 | ①设计文件和设计审查意见中有关地震、防洪等设防标准未明确，不得分；工程验收文件中未对有关地震、防洪等措施落实情况进行验收，不得分。 ②变压器未按照规范落实抗震措施，扣3分/项。 ③蓄电池、电容器等相关屏柜未按照规范落实抗震措施，扣3分/项。 |  |
| 5.4.5.4 | 技术研究和灾后修复 | 在灾害易发地区建设的工程要根据设计审查等相关文件落实相应防护措施。台风期和汛期做好记录，及时进行总结，及时修复损坏工程。 | 5 | 未按照设计要求落实抗灾技术防护措施不得分。台风期和汛期记录不全或未做防汛总结，扣3分；损坏工程修复不及时，不得分。 |  |

5.4.6设备设施保护（15分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.6.1 | 制度管理 | ★①建立由企业主要领导负责和有关部门主要负责人组成的安全保卫体系，严格履行安全防护职责，明确主管部门，根据需要在例会上布置、督促、落实企业的安全保卫工作，检查工作开展情况，纠正违反安全保卫规章制度的行为，严格考核。 ②制定电力设施安全保卫制度，安全保卫人员应经过培训，考核合格后上岗。出入人员、车辆和物品的应经过安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。 ③实行重要生产场所分区管理，制定企业重点要害场所的安防措施，严格重要生产现场准入制度。 | 5 | ①没有建立安全保卫体系，不得分；安全保卫体系的职责不明确，安全保卫工作检查和考核记录不全，扣3分。 ②没有电力设施安全保卫制度不得分，制度内容不完善的扣2分；安保人员未进行培训取证上岗的，扣2分/人；无出入车辆、人员、物资检查记录的，扣2分。 ③重要生产场所未分区管理，未明确要害场所的安防措施，扣5分；无重要生产现场准入制度，扣3分；重要生产现场无相应安保措施和人员出入登记记录，扣2分。 |  |
| 5.4.6.2 | 保护措施 | 建立电力设施永久保护区台账和检查记录，架空、地下等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。加强电力设施人防管理，在相关电力设施、生产场所周边设置固定、流动岗位，对人、车进行检查。电力设施物防投入到位，及时加固、修缮重要电力生产场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴装置。在重要电力设施内部及周界安装视频监控、高压脉冲电网、远红外报警等技防系统，根据需要将重点部位视频监控接入公安机关保安监控系统，实现多方监控。 | 5 | 未建立电力设施永久保护区台账和检查记录不得分；永久保护区无明显警示标识，扣1分/处；生产现场缺少安全保卫人员，扣3分；物防投入不到位扣5分，安保器材和防爆装置缺失、失效，扣1分/处；未安装监控报警等设施或监控报警功能失效，扣3分。 |  |
| 5.4.6.3 | 保卫方式 | ①组织企业有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查（企业自防）。 ②企业应与地方公安机关建立联防机制。 | 3 | ①未按制度规定开展安保巡查或巡查记录不全；重要场所未安排专人现场值守，扣2分/项。 ②未与地方公安机关建立联防机制，扣1分。 |  |
| 5.4.6.4 | 处置与报告 | 重要电力设施遭受破坏后，电力企业应当及时进行处置，并向当地公安机关和所在地能源监管机构报告。 | 2 | 未及时处置并报告，不得分。 |  |

5.4.7电气一次设备（400分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.7.1 | 发电机及其附属设备 |  | 110 |  |  |
| 5.4.7.1.1 | 设计阶段监督 | ①发电机及其附属设备设计阶段重点要求的相关技术文件：发电机与水轮机在各种工况的容量配合；特殊的运行方式；发电机的结构、机械特性和冷却方式；发电机的进相运行能力、发电机调峰及失步运行的能力。 ②设计审查意见：可研审查、初步设计审查、施工图设计审查应考虑系统和电厂的要求。有相应的审查意见。 ③配合现场设计，对发电机设计变更做好审核及登记管理；应确保最终竣工图与实际相符。 | 10 | ①发电机设计阶段相关技术文件缺失，扣1分/项。 ②无相应的审查意见，扣1分/项。 ③发电机设备设计变更与竣工图不符，扣2分/张。 |  |
| 5.4.7.1.2 | 安装投运阶段监督 | ①监造发电机的出厂安装工艺和出厂试验。根据《电力设备监造技术导则》（DL/T586）的规定项进行监督，应有监造报告且内容完整。 ②根据发电机及附属系统安装流程，按照《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564）的规定进行验收，并有检查记录。 ★③监督发电机系统安装时主要试验，如单根线棒的绝缘试验、启晕电压试验、槽电位的测试、定子绕组整体试验和现场叠片的定子铁芯磁化试验；重视转子磁极试验和集电环、引线、刷架的交流耐压试验。 发电机及其附属系统电气试验及非电气量试验应有完整试验报告，试验结论合格。 ④具有完整的发电机启动试运行方案；发电机系统试运行电能指标应符合制造厂的规定，并有完整记录；发电机定子绕组温升、定转子振动应符合制造厂规定，并有完整记录。 启动试运行结束后，提交完整的发电机启动试运行总结报告；发电机带负荷试验进行了进相试验，应有试验报告。 ⑤配备发电机设备的备品配件和专用工器具。 | 30 | ①无发电机设备监造报告，或报告不完善，扣5分。 ②发电机设备验收检查记录有缺失，扣1分/项。 ③未做发电机设备相关试验，扣3分/项。 ④发电机设备启动试运行试验记录不完整，扣3分/项。未做发电机及其附属系统电气试验及非电气量试验，扣1分/项。 ⑤发电机设备的备品配件和专用工器具不足，扣2分/项。 |  |
| 5.4.7.1.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：发电机及其附属设备在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：专业部门每年12月15日前在信息管理系统中编制“发电机及其附属系统定期工作年度工作计划”，经分管领导批准后发布；按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作。定期启动、定期轮换与试验工作执行应经当班运维负责人同意。工作完成后，定期工作负责人应及时向当班运维负责人汇报执行情况，及时在生产管理信息系统中回填执行记录。专业部门每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 定期试验：发电机停运30天的启动检查；排水泵的试验检查。 定期检查：每个班检查发电机定子线圈温度；进出风温度；空冷器水温水压；大轴摆度和振动。每月对转子滑环用红外成像仪测量温度；应根据检修规程要求的周期对发电机转子碳刷与集电环接触情况进行检查和维护。 ③缺陷管理：发电机及其附属系统设备应状态良好，无缺陷。运行中发现缺陷和异常均应录入生产管理信息系统进行闭环管理。发电机及其附属设备缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；发电机及其附属设备各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对发电机及其附属设备缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：发电机及其附属系统设备隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ★⑤定值管理：发电机及其附属设备管理人员编制《发电机设备定值单》，经核对人核对、专业部门负责人审核、分管领导批准后执行。每年1月15日前发布现行有效的《发电机设备定值清单》。应定期对定值进行检查或校验，并做好记录、签名。重要的电气、机械（定子温度、进出风温度、空冷器各项温度、滑环温度振动）定值每年应至少检查或校验一次。 ⑥异动管理：发电机设备相关的《设备异动单》经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准。执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑦反措管理：制定落实发电机反事故技术措施。制订年度反措项目计划。每年11月底之前，依据国家能源局和上级公司反事故措施有关规定、事故隐患、重大缺陷、技术改进制定下年度发电机专业反事故措施计划，明确责任人及重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程；反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 ★严禁发电机非同期并网，采取有效措施防止发电机非全相运行。 ⑧状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月发电机及其附属设备健康情况进行讨论分析，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑨检修交代：发电机及其附属设备检修、试验工作完毕，应重点对检修、试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况在工作票中对运行人员做出交代和提醒。 | 30 | ①没有按照要求建立设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等，扣3分；没有制定设备台账维护和更新时间要求，扣1分/项；设备检修、技改等后没有及时更新台账，扣1分/项。 ②未发布《设备定期工作年度工作计划》，扣1分；未按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作，扣1分；定期工作执行情况未及时在生产管理信息系统中回填执行记录，扣1分。 ③缺陷管理未闭环处理扣2分，超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣1分；缺陷处置不及时扣3分/条，办理延期的缺陷，没有制订安全监控措施扣5分；缺陷处理登录不完整扣3分；严重及以上缺陷和频发缺陷未进行分析及未布置针对措施不得分。 ④设备隐患排查未形成闭环管理扣2分；设备隐患专项排查没有制定排查方案，确定后内容不完整扣2分；事故隐患治理方案没有在规定时间内完成部审批，扣1分；设备隐患治理没有“五落实”，扣1分。隐患管理没有按照“两单一表”要求进行管控，扣1分/项。 ⑤未编制《发电机设备定值单》或定值单未按规定流程操作扣2分。非电量定值单不齐全扣1分/项。 ⑥《设备异动单》审批流程不符合规定，扣2分；未按照《设备异动单》执行，扣2分；未进行设备异动统计和分析扣1分/次。 ⑦发电机设备未制订年度反措项目计划，扣2分。未按照反措计划执行和落实，扣3分；反措执行的相关记录不全，扣1分。发电机设备未制订反事故措施，不得分；制订不完善，扣5分。 ⑧未形成月度设备健康状态分析报告，扣1分；未完成每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告，每年一季度前上报年度健康分析报告，扣1分。 ⑨发电机及其附属设备检修、试验工作完毕，没有在工作票中对运行人员进行交代和提醒，扣2分；交代提醒内容不全，扣1分。 |  |
| 5.4.7.1.4 | 运行管理 | ①运行值班：值守人员应按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书后方能上岗。值守人员资质名单应每年进行发布。值守人员的工作记录应真实、准确、及时，记录内容应规范、完整，应使用专业术语。 全厂机组运行方式安排合理，机组运行稳定。运行值班人员应监视定子绕组、转子绕组和铁芯温度并做好记录，异常情况应记入缺陷；运行值班人员应监视冷却水进出水温度及流量并做好记录，异常情况应记入缺陷。 ★当定子接地保护报警时，应立即停机；当转子绕组发生一点接地时，应立即查明故障点与性质并处理。 ★②操作票：发电机及其附属设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：发电机及其附属设备的检修、试验、消缺应按要求，执行工作票和二次工作安全措施票，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：专业部门每年进行补充或者修订制定公司设备定期工作标准项目，每3—5年进行一次全面修订、审定。 专工每年12月15日前完成负责汇总、审核、形成本单位的《设备定期工作年度工作计划》，经本单位专业部门负责人审核、分管领导审批后发布执行。 定期启动、定期轮换与试验工作在生产管理信息系统中自动生成的定期工作工单，由责任班组负责实施。执行应经当班运维负责人同意。 专业部门每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 ⑤巡检管理：发电机及其附属设备每个具体设备应有巡回检查的内容、标准、周期。按电站规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况，巡检路线正确，巡检点明确，巡检记录完整。巡检项目和巡检内容应至少包括发电机转子碳刷与集电环接触情况、发电机振动、大轴摆度、渗漏油等。 | 30 | ①值守人员没有按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书，扣2分；值守人员资质名单每年未进行发布，扣1分；值守人员的工作记录不真实、准确、及时，记录内容不规范、完整，没有使用专业术语，扣1分。全厂机组运行方式安排不合理，机组运行异常扣3分/项。当定子接地保护报警时未立即停机；当转子绕组发生一点接地时未立即查明故障点与性质并处理，扣10分。 ②存在违反调度纪律，不得分；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处。 ③设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票填写错误、漏项，扣3分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；未检查、统计、分析已执行工作票，扣3分。 ④未按规定修订定期工作标准项目扣3分/次；未按规定编制设备定期工作计划扣3分/次；未按规定执行定期轮换、定期试验工作扣3分/次；未按规定进行总结分析扣3分/次。 ⑤没有明确每个具体发电机及其附属设备的巡回检查的内容、标准、周期，扣2分；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/次；巡检记录缺失，扣1分/处；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处。 |  |
| 5.4.7.1.6 | 技术监督 | ①发电机及其附属设备运行检修阶段技术监督内容： 1．电气设备性能监督：a．发电机监督：在线监测、转动部件检查、旋转部件联接件、转子绕组、定子绕组端部、定子线棒绝缘盒、定子铁心螺杆紧力。所有一次设备绝缘监督指标合格。 2.金属监督：发电机重要金属部件监督：大轴、转子中心体和支臂、上下机架、推力轴承、风扇叶片、制动环、挡风板等及其附属结构件的外观检查和焊缝检测。推力头抗重螺栓、上导抗重螺栓、励磁机定子连接螺栓、励磁机法兰连接螺栓、发电机转子磁轭拉紧螺栓、转子轮臂螺栓、机架把合螺栓等的无损检测。 3.热工监督：发电机及其附属设备的热工设备操作装置标志（操作开关、按钮、操作器及执行手轮）开、关方向标志，跳闸回路接线端子标志，设备的电缆和元件名称和标志牌，承压部件及仪表管路“跑、冒、滴、漏”缺陷、执行机构和调节机构连接部位是否牢固。热工计量量值传递等。 4.自动化监督：主要自动控制功能及系统、保护装置投入运行情况，病毒扫描及防病毒软件升级工作，影响系统安全运行和监控参数完整性和正确性的缺陷和故障处理情况，定期切换试验，机组机械保护（如过速、轴瓦温度过高等）控制回路，监控系统的各模拟量、电气量、温度量等测量通道及参数校验等。 5.节能监督：发电电动机在新投运、大修或重大技术改造前后性能、厂用电率。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 10 | ①技术监督计划和技术监督工作中的发电机及其附属设备运维检修阶段技术监督内容不全，扣5分。一次设备绝缘监督指标不合格，扣2分/项。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.7.2 | 主变压器（含电抗器）及其附属设备 |  | 110 |  |  |
| 5.4.7.2.1 | 设计阶段监督 | ①变压器及其附属设备设计阶段重点要求的相关技术文件：电磁场、电动力、温升、绝缘、抗短路能力、直流偏磁耐受能力（如有）、过励磁能力等。 ②设计审查意见：可研审查、初步设计审查、施工图设计审查应考虑系统和电厂的要求。有相应的审查意见。 ③配合现场设计，对主变压器设计变更做好审核及登记管理；保证最终竣工图与实际相符。 ④变压器的事故排油设施符合规定。 | 10 | ①变压器缺失相关文件，扣2分/项。 ②没有设计审查意见及建议，扣1分。 ③设计变更与竣工图不符，扣2分/张。 ④变压器的事故排油设施不符合规定，扣5分。 |  |
| 5.4.7.2.2 | 安装投运阶段监督 | ①监造主变压器生产环节：包含核对导电材料、矽钢片、绝缘材料（包含绝缘油）的参数和供应商。变压器的出厂耐压试验、温升试验、局放试验等主要的试验项目应有试验报告。★220kV及以上电压等级的变压器应赴厂监造和验收。 ②监督变压器运输环节：110kV（66kV）及以上变压器应留存有运输途中三维冲击记录仪的记录纸、押运记录和制造厂、运输部门、监理单位、用户四方交接验收记录。 ③审核主变压器安装作业指导书。根据安装作业流程，检查变压器器身的环境温度和湿度、变压器铁芯和夹件的绝缘、有载或无励磁分接开关的接触情况、密封垫的质量、胶囊或隔膜的渗漏、全密封变压器抽真空除湿时和注绝缘油的绝对真空度、变压器注绝缘油等项目。检查变压器事故排油设施和变压器灭火设施。相关专业人员在安装投运阶段应有监督检查记录。 ④监督变压器安装环节：变压器到现场就位后的保管记录和检查记录；变压器、电抗器安装记录等应齐全，并符合《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器、互感器的施工及验收规范》（GB50148）第4章的要求。 ★大型变压器安装在线监测装置，在线监测完好。 ★⑤监督主变压器在静态下试验：电气绝缘试验、有载及无载分接开关试验、绝缘油全分析和色谱试验、瓦斯继电器检验、突变压力继电器检验、压力释放阀检验、变压器绕组变形试验、变压器局放试验、冷却器投运等试验项目，并应有试验报告。 ★⑥监督主变压器投运后的试验情况和运行状况：变压器冲击试验、变压器绝缘油色谱试验、变压器铁芯和夹件的接地电流测试；变压器带负荷和绝缘油温升情况、变压器电磁振动状况和噪声试验。试验完成后应具有完整的试验报告。 ⑦配备变压器设备的备品配件和专用工器具。 | 30 | ①无变压器设备监造报告，或报告不完善，扣5分。220kV及以上电压等级的变压器未赴厂监造和验收，扣5分。 ②变压器运输环节记录不全，扣1分/项。 ③变压器设备检查记录有缺失，扣1分/项。 ④变压器安装环节记录不全，扣1分/项。大型变压器未安装在线监测装置，扣2分。 ⑤未做变压器静态下试验或无相关试验报告，扣3分/项。 ⑥未做变压器投运后的相关试验，或试验记录不完整，扣3分/项。 ⑦变压器设备的备品配件和专用工器具不齐全，扣2分/项。 |  |
| 5.4.7.2.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：主变压器（含电抗器）及其附属设备在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：专业部门每年12月15日前在信息管理系统中编制“变压器及其附属系统定期工作年度工作计划”，经分管领导批准后发布；按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作。定期启动、定期轮换与试验工作执行应经当班运维负责人同意。工作完成后，定期工作负责人应及时向当班运维负责人汇报执行情况，及时在生产管理信息系统中回填执行记录。专业部门每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 定期试验：每半月进行强油循环冷却器电源切换试验，每季度进行铁芯和夹件的接地电流试验。 ★定期检查：每天进行变压器运行声响均匀、储油柜及套管油位、变压器线圈温度和绝缘油温度以及油温温升的检查；每周进行变压器本体及冷却装置渗漏、冷却器潜油泵负压区渗漏、吸湿器的油位与吸附剂状况、压力释放阀及气体继电器、有载调压装置、绝缘油色谱在线监测、储油柜和排油设施的检查；每月进行变压器消防设施的检查；每半年进行变压器本体、套管、接头红外测温的检查。检查项目应有记录。 ★在近端发生短路后，应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形，并与原始记录比较。 ③缺陷管理：变压器及其附属设备缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；变压器及其附属设备各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对变压器及其附属设备缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：变压器及其附属系统设备隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤定值管理：变压器及其附属设备管理人员编制《变压器设备定值单》，经核对人核对、专业部门负责人审核、分管领导批准后执行。每年1月15日前发布现行有效的《变压器设备定值清单》。应定期对定值进行检查或校验，并做好记录、签名。重要的电气量、非电气量（变压器绕组温度、变压器绝缘油温度、油枕油位、变压器噪声及振动）定值每年应至少检查或校验一次。 ⑥异动管理：变压器设备相关的《设备异动单》经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准。执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑦反措管理：每年11月底之前，依据国家能源局和上级公司反事故措施有关规定、事故隐患、重大缺陷、技术改进制定下年度变压器专业反事故措施计划，明确责任人及重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程；反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 制定落实变压器设备反事故技术措施。 ⑧状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月变压器及其附属设备健康情况进行讨论分析，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑨检修交代：变压器及其附属设备检修、试验工作完毕，应重点对检修、试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况在工作票中对运行人员做出交代和提醒。 | 30 | ①没有按照要求建立设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等，扣3分；没有制定设备台账维护和更新时间要求，扣1分/项；设备检修、技改等后没有及时更新台账，扣1分/项。 ②未发布《设备定期工作年度工作计划》，扣1分；未按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作，扣2分/次；定期工作执行情况未及时在生产管理信息系统中回填执行记录，扣2分/次。 在近端发生短路后，未进行低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形，扣10分。测试结构未与原始记录比较，扣2分。 ③缺陷管理未闭环处理扣2分，超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣1分；缺陷处置不及时扣3分/条，办理延期的缺陷，没有制订安全监控措施扣5分；缺陷处理登录不完整扣3分；严重及以上缺陷和频发缺陷未进行分析及未布置针对措施不得分。 ④设备隐患排查未形成闭环管理扣2分；设备隐患专项排查没有制定排查方案，确定后内容不完整扣2分；事故隐患治理方案没有在规定时间内完成部审批，扣1分；设备隐患治理没有“五落实”，扣1分。隐患管理没有按照“两单一表”要求进行管控，扣1分/项。 ⑤未编制《变压器设备定值单》或定值单未按规定流程操作扣2分。非电量定值单不齐全扣1分/项。 ⑥《设备异动单》审批流程不符合规定，扣2分；未按照《设备异动单》执行，扣2分；未进行设备异动统计和分析扣1分/次。 ⑦变压器类设备未制订年度反措项目计划，扣2分。未按照反措计划执行和落实，扣3分；反措执行的相关记录不全，扣1分。 变压器设备未制订反事故措施，不得分；制订不完善，扣5分。 ⑧未形成月度设备健康状态分析报告，扣1分；未完成每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告，每年一季度前上报年度健康分析报告，扣1分。 ⑨变压器及其附属设备检修、试验工作完毕，没有在工作票中对运行人员进行交代和提醒，扣2分；交代提醒内容不全，扣1分。 |  |
| 5.4.7.2.4 | 运行管理 | ①运行值班：值守人员应按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书后方能上岗。值守人员资质名单应每年进行发布。值守人员的工作记录应真实、准确、及时，记录内容应规范、完整，应使用专业术语。 ★②操作票：变压器及其附属设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：变压器及其附属设备的检修、试验、消缺应按要求，执行工作票和二次工作安全措施票，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：专业部门每年进行补充或者修订制定公司设备定期工作标准项目，每3—5年进行一次全面修订、审定。 专工每年12月15日前完成负责汇总、审核、形成本单位的《设备定期工作年度工作计划》，经本单位专业部门负责人审核、分管领导审批后发布执行。 定期启动、定期轮换与试验工作在生产管理信息系统中自动生成的定期工作工单，由责任班组负责实施。执行应经当班运维负责人同意。变压器冷却装置电源应每月切换一次。 专业部门每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 ⑤巡检管理：变压器及其附属设备每个具体设备应有巡回检查的内容、标准、周期。按电站规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况，巡检路线正确，巡检点明确，巡检记录完整。 应检查变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好，有载开关及操动机构状况良好，有载开关的油与本体油之间无渗漏问题；冷却系统（如潜油泵风扇等）运行正常无缺陷；套管及本体，散热器、储油柜等部位无渗漏油问题）。 | 30 | ①值守人员没有按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书，扣2分；值守人员资质名单每年未进行发布，扣1分；值守人员的工作记录不真实、准确、及时，记录内容不规范、完整，没有使用专业术语，扣1分。 ②存在违反调度纪律，不得分；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处。 ③设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票填写错误、漏项，扣3分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；未检查、统计、分析已执行工作票，扣3分。 ④未按规定修订定期工作标准项目扣3分/次；未按规定编制设备定期工作计划扣3分/次；未按规定执行定期轮换、定期试验工作扣3分/次；未按规定进行总结分析扣3分/次。 ⑤没有明确每个具体变压器及其附属设备的巡回检查的内容、标准、周期，扣2分；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/次；巡检记录缺失，扣1分/处；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处；变压器和高压并联电抗器本体、套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，冷却系统运行不正常，扣2分/项。 |  |
| 5.4.7.2.5 | 技术监督 | ①变压器运行检修阶段技术监督内容： 1．电气设备性能监督：在线监测（油色谱等）、有载分接开关、无励磁分接开关、气体继电器、呼吸干燥剂颜色、油温、绕组温度、压力释放阀、油位及噪音。 所有一次设备绝缘监督指标合格。 2.热工监督：变压器设备的热工设备操作装置标志（操作开关、按钮、操作器及执行手轮）开、关方向标志，跳闸回路接线端子标志，设备的电缆和元件名称和标志牌，承压部件及仪表管路“跑、冒、滴、漏”缺陷、执行机构和调节机构连接部位是否牢固。热工计量量值传递等。 3.节能监督：主变在新投运、大修或重大技术改造前后性能、厂用电率。 4.化学监督：运行中变压器油周期检验及趋势分析。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 10 | ①技术监督计划和技术监督工作中的变压器运维检修阶段技术监督内容不全，扣5分。一次设备绝缘监督指标不合格，扣2分/项。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.7.3 | 高、低压配电装置 （含GIS） | 高压开关、隔离开关、电压互感器、电流互感器、高压开关柜、低压配电柜 | 110 |  |  |
| 5.4.7.3.1 | 设计阶段监督 | ①按照批准的可行性研究报告书，参与设备调研；完成初步设计报告相关内容。高、低压配电装置（含GIS）电压等级、绝缘参数、设备的污秽等级、遮断容量校核、抗震等级、操作机构型式、五防防护性能以及该类设备的可靠性等设计应符合国家标准和相关反事故措施的要求。 ②设计审查意见：明确高、低压配电装置的运行方式；厂用电运行方式以及电气操作“五防”意见。可研审查、初步设计审查、施工图设计审查应考虑系统和电厂的要求。有相应的审查意见。 GIS设备订货后设计、制造商以及安装施工单位应确定GIS设计方案、结构布置及GIS配电装置尺寸等，以满足工程设计单位要求。 ③配合现场设计，对高、低压配电装置设计变更做好审核及登记管理；保证最终设计图与实际相符。 | 10 | ①高、低压配电装置设备缺失相关文件，扣2分/项。 ②没有设计审查意见及建议，扣1分。 ③设计变更与竣工图不符，扣2分/张。 |  |
| 5.4.7.3.2 | 安装投运阶段监督 | ①应有制造厂提供的高、低压配电装置设备的出厂试验、相关的型式试验、绝缘材料（包含六氟化硫气体）的试验报告；应监督220kV及以上等级隔离开关在制造厂进行全面组装情况。 GIS、六氟化硫断路器设备内部的绝缘操作杆、盆式绝缘子、支撑绝缘子等部件必须经过局部放电试验才可装配；断路器、隔离开关和接地开关出厂试验时应进行不少于200次的机械操作试验。 ②审核配电装置设备安装作业指导书。根据安装作业流程，检查GIS设备罐体的密封以及监督六氟化硫开关设备现场安装过程中的抽真空处理过程；新安装的GIS设备、罐式断路器的现场耐压、耐压过程中的局放试验；新安装隔离开关的中间法兰和根部进行的无损探伤；电压和电流互感器的末屏绝缘和接地可靠性；高压开关柜的“五防”功能检查。相关专业人员在安装投运阶段应有监督检查记录。 ★③监督高、低压配电装置在静态下试验情况：电气绝缘试验、六氟化硫气体和注入设备后的检测报告、密度继电器检验、局放试验、电压和电流互感器试验等，并应有试验报告。 ★④监督高、低压配电装置投运后的试验情况和运行状况，如GIS运行中的局放试验。试验完成后应具有完整的试验报告。 ⑤配备高压配电装置的备品配件和专用工器具。 | 30 | ①无制造厂提供的高、低压配电装置设备的出厂试验、相关的型式试验、绝缘材料（包含六氟化硫气体）的试验报告，无220kV及以上等级隔离开关在制造厂全面组装的监督记录，扣5分。报告或监督记录不完善，扣分。 ②高、低压配电装置设备检查记录有缺失，扣1分/项。 ③未做高、低压配电装置设备静态下试验或无相关试验报告，扣3分/项。 ④未做高、低压配电装置设备投运后的试验，或试验记录不完整，扣3分/项。 ⑤高压开关设备的备品配件和专用工器具不齐全，扣2分/项。 |  |
| 5.4.7.3.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：高、低压配电装置（含GIS）在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：专业部门每年12月15日前在信息管理系统中编制“高低压配电装置定期工作年度工作计划”，经分管领导批准后发布；按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作。定期启动、定期轮换与试验工作执行应经当班运维负责人同意。工作完成后，定期工作负责人应及时向当班运维负责人汇报执行情况，及时在生产管理信息系统中回填执行记录。专业部门每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验。 定期检查：每班进行电压电流互感器绝缘介质渗漏、六氟化硫设备气体压力、避雷器在线监测表的检查；每周进行六氟化硫设备渗漏检查；每半年进行高、低压配电装置设备红外测温。检查项目应有记录。 按监督周期对SF6压力表和密度继电器的定期校验；做好气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析。 按监督周期对输变电设备外绝缘表面进行盐密测量、污秽调查和运行巡视，及时根据情况变化采取防污闪措施。运行设备外绝缘爬距，原则上应与污秽分级相适应，不满足的应予以调整。 检修时清扫气动机构防尘罩、空气过滤器，排放储气罐内积水，检查液压机构回路有无渗漏油现象；坚持适时的、保证质量的清扫，落实“清扫责任制”和“质量检查制”。 ③缺陷管理：高低压配电装置缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；高低压配电装置设备各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对高低压配电装置缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：高低压配电装置设备隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤异动管理：高低压配电装置设备相关的《设备异动单》经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准。执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑥反措管理：每年11月底之前，依据国家能源局和上级公司反事故措施有关规定、事故隐患、重大缺陷、技术改进制定下年度高低压配电装置专业反事故措施计划，明确责任人及重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程；反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 制定并落实防止全厂停电事故预防措施，特别是单机、单母线、单线路情况下的保障措施。 开关设备断口外绝缘符合规定，否则应加强清扫工作或采用防污涂料等措施。落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求。 ★完善高压开关设备防误闭锁功能。 制定落实高压开关设备反事故技术措施。 ⑦状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月变压器及其附属设备健康情况进行讨论分析，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑧检修交代：变压器及其附属设备检修、试验工作完毕，应重点对检修、试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况在工作票中对运行人员做出交代和提醒。 | 30 | ①没有按照要求建立设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等，扣3分；没有制定设备台账维护和更新时间要求，扣1分/项；设备检修、技改等后没有及时更新台账，扣1分/项。 ②未发布《设备定期工作年度工作计划》，扣1分；未按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作，扣1分；定期工作执行情况未及时在生产管理信息系统中回填执行记录，扣1分。 ③缺陷管理未闭环处理扣2分，超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣1分；缺陷处置不及时扣3分/条，办理延期的缺陷，没有制订安全监控措施扣5分；缺陷处理登录不完整扣3分；严重及以上缺陷和频发缺陷未进行分析及未布置针对措施不得分。 ④设备隐患排查未形成闭环管理扣2分；设备隐患专项排查没有制定排查方案，确定后内容不完整扣2分；事故隐患治理方案没有在规定时间内完成部审批，扣1分；设备隐患治理没有“五落实”，扣1分。隐患管理没有按照“两单一表”要求进行管控，扣1分/项。 ⑤《设备异动单》审批流程不符合规定，扣2分；未按照《设备异动单》执行，扣2分；未进行设备异动统计和分析扣1分/次。 ⑥高低压配电装置未制订年度反措项目计划，扣2分。未按照反措计划执行和落实，扣3分；反措执行的相关记录不全，扣1分。 未制定防止全厂停电事故预防措施、高低压配电装置未制订反事故措施，不得分；制订不完善或落实不到位，扣5分。 ⑦未形成月度设备健康状态分析报告，扣1分；未完成每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告，每年一季度前上报年度健康分析报告，扣1分。 ⑧高低压配电装置检修、试验工作完毕，没有在工作票中对运行人员进行交代和提醒，扣2分；交代提醒内容不全，扣1分。 |  |
| 5.4.7.3.4 | 运行管理 | ①运行值班：值守人员应按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书后方能上岗。值守人员资质名单应每年进行发布。值守人员的工作记录应真实、准确、及时，记录内容应规范、完整，应使用专业术语。 高低压配电装置的系统接线和运行方式正常，开关状态标识清晰，母线及架构完好，绝缘符合要求，隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无缺陷；防误闭锁设施可靠；互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无缺陷；过电压保护装置和接地装置运行正常。 高压电动机运行电流、振动值、轴瓦（轴承）温度在允许范围；防护等级符合现场使用环境。 ★②操作票：高压配电装置设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 严格升压站检修和倒闸操作管理，防止误碰、误动和误操作运行设备。 ★③工作票：高压配电装置设备的检修、试验、消缺应按要求，执行工作票和二次工作安全措施票，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：专业部门每年进行补充或者修订制定公司设备定期工作标准项目，每3—5年进行一次全面修订、审定。 专工每年12月15日前完成负责汇总、审核、形成本单位的《设备定期工作年度工作计划》，经本单位专业部门负责人审核、分管领导审批后发布执行。 定期启动、定期轮换与试验工作在生产管理信息系统中自动生成的定期工作工单，由责任班组负责实施。执行应经当班运维负责人同意。 专业部门每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 ⑤巡检管理：高压配电装置设备每个具体设备应有巡回检查的内容、标准、周期。按电站规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况，巡检路线正确，巡检点明确，巡检记录完整。 | 30 | ①值守人员没有按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书，扣2分；值守人员资质名单每年未进行发布，扣1分；值守人员的工作记录不真实、准确、及时，记录内容不规范、完整，没有使用专业术语，扣1分。高低压配电装置标识不全、运行不正常或存在缺陷，扣2分/项。 ②存在违反调度纪律，不得分；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处。 ③设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票填写错误、漏项，扣3分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；未检查、统计、分析已执行工作票，扣3分。 ④未按规定修订定期工作标准项目扣3分/次；未按规定编制设备定期工作计划扣3分/次；未按规定执行定期轮换、定期试验工作扣3分/次；未按规定进行总结分析扣3分/次。 ⑤没有明确每个具体高压配电装置设备的巡回检查的内容、标准、周期，扣2分；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/次；巡检记录缺失，扣1分/处；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处。 |  |
| 5.4.7.3.5 | 技术监督 | ①高、低压配电装置（含GIS）运行检修阶段技术监督内容： 1．电气设备性能监督：1）高压开关监督：外绝缘瓷套表面、操动机构、密封检查。2）组合电器监督：外绝缘瓷套表面、支持瓷套和绝缘拉杆的检修、操动机构、密封检查。3）互感器监督：积污、瓷套、法兰、渗漏。4）电力电缆监督：电缆头（中间接头）等。 所有一次设备绝缘监督指标合格。 2.金属监督：电瓷设备：重要金属构件及其焊缝进行宏观与内部质量检查，输变电杆塔、架构及重要紧固件的材质、焊接质量的检查，隔离开关触头镀银层硬度、厚度进行检查，金属部件表面防腐涂层的检查，瓷质绝缘子、套管的外观检查和超声检测，各类重要电力联结金具的性能试验。 3.热工监督：高低压配电装置设备的热工设备操作装置标志（操作开关、按钮、操作器及执行手轮）开、关方向标志，跳闸回路接线端子标志，设备的电缆和元件名称和标志牌，仪表管路“跑、冒、滴、漏”缺陷、执行机构和调节机构连接部位是否牢固。热工计量量值传递等。 4.电能质量监督：运行期间电压合格率及电压超允许偏差上、下限值、AVC投入情况、AGC投入情况、厂内谐波情况 5.化学监督：六氟化硫气体周期检验等。 6.环保监督：监督六氟化硫废气回收、工频电磁场、无线电干扰。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 10 | ①技术监督计划和技术监督工作中的高、低压配电装置（含GIS）运维检修阶段技术监督内容不全，扣5分。一次设备绝缘监督指标不合格，扣2分/项。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.7.4 | 过电压保护和接地装置 |  | 60 |  |  |
| 5.4.7.4.1 | 设计阶段监督 | ①根据可行性研究以及初步设计文件，结合地区的雷电信息、雷害特点、土壤电阻率、污秽等级以及防雷经验，审查接地装置、避雷器、避雷针、避雷线等设备的参数选择、配合以及布设的合理性。 对于高土壤电阻率地区的接地网，在接地电阻难以满足要求时，应有完善的均压及隔离措施。 ②过电压保护和接地装置应有设计审查意见及建议。根据防雷要求对选定的设备进行初步核对过电压参数。 ③配合现场设计，对过电压设计、接地设计变更做好审核及登记管理；保证最终设计图与实际相符。 | 10 | ①过电压保护设备缺失相关文件，扣2分/项。对于高土壤电阻率地区的接地网，在接地电阻难以满足要求时，设计中未采取完善的均压及隔离措施，扣5分。 ②过电压保护和接地系统没有设计审查意见及建议，扣1分；未对选定的设备进行初步核对过电压参数，扣1分。 ③过电压保护和接地系统设计变更与竣工图不符，扣3分/张。 |  |
| 5.4.7.4.2 | 安装投运阶段监督 | ①确认发电机中心点接地方式；若中心点采用消弧线圈接地，应落实过补偿方式及补偿度。 110kV-220kV不接地变压器的中心点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式。并对间隙距离及避雷器参数进行校核。 应有确定当地的污秽等级的资料，相应电气设备的外绝缘资料，以及采用的防污技术措施资料。 ②监督施工单位严格按照设计要求进行接地网施工。隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格，图实相符，并有照片佐证。 ★③重要设备和主变中心点接地应有两根与主接地网不同位置连接的接地引下线。 110kV以上系统接地网测量应包含电气完整性、地表电位梯度分布、接地阻抗测量、接触电位差、跨步电位差、转移电位等内容。 设备设施的接地引下线设计、施工符合要求，有关生产设备与接地网连接牢固。 接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定，各种设备与主接地网的连接可靠，扩建接地网与原接地网间应为多点连接。 ④防雷设施应在每年雷雨季节来临前进行防雷检测。 | 20 | ①中心点过电压保护接地方式不正确，扣3分。没有污秽等级以及防污秽的技术资料，扣3分。 ②接地网施工竣工图与实际不符，扣5分；隐蔽工程没有验收资料，扣5分。 ③主要设备和主变中心点接地不规范，扣5分。接地网完整性测试报告不齐全，扣2分/项。接地装置存在其他施工、安装缺陷，扣2分/项。 ④防雷设施未每年进行检测，扣2分。 |  |
| 5.4.7.4.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：过电压保护和接地装置在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：专业部门每年12月15日前在信息管理系统中编制“过电压保护和接地装置定期工作年度工作计划”，经分管领导批准后发布；按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作。定期试验工作执行应经当班运维负责人同意。工作完成后，定期工作负责人应及时向当班运维负责人汇报执行情况，及时在生产管理信息系统中回填执行记录。专业部门每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 ★定期检查：每年宜进行接地装置的电气完整性测试；每五年进行接地网腐蚀情况检查。 ★根据地区短路容量的变化，每年应校核接地装置（包括设备接地引下线）的热稳定容量，并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。 ③缺陷管理：过电压保护和接地装置缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；过电压保护和接地装置各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对过电压保护和接地装置缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：过电压保护和接地装置隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤异动管理：过电压保护和接地装置相关的《设备异动单》经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准。执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑥反措管理：每年11月底之前，依据国家能源局和上级公司反事故措施有关规定、事故隐患、重大缺陷、技术改进制定下年度过电压和接地装置专业反事故措施计划，明确责任人及重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程；反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 制定落实防止接地网和过电压反事故技术措施。 ⑦状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月过电压保护和接地装置健康情况进行讨论分析，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑧检修交代：过电压保护和接地装置检修、试验工作完毕，应重点对检修、试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况在工作票中对运行人员做出交代和提醒。 | 20 | ①没有按照要求建立设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等，扣3分；没有制定设备台账维护和更新时间要求，扣1分/项；设备检修、技改等后没有及时更新台账，扣1分/项。 ②未发布《设备定期工作年度工作计划》，扣1分；未按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作，扣2分/项；定期工作执行情况未及时在生产管理信息系统中回填执行记录，扣1分/项。未根据地区短路容量的变化校核接地装置（包括设备接地引下线）的热稳定容量，扣2分。未根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造，扣10分。 ③缺陷管理未闭环处理扣2分，超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣1分；缺陷处置不及时扣3分/条，办理延期的缺陷，没有制订安全监控措施扣5分；缺陷处理登录不完整扣3分；严重及以上缺陷和频发缺陷未进行分析及未布置针对措施不得分。 ④设备隐患排查未形成闭环管理扣2分；设备隐患专项排查没有制定排查方案，确定后内容不完整扣2分；事故隐患治理方案没有在规定时间内完成部审批，扣1分；设备隐患治理没有“五落实”，扣1分。隐患管理没有按照“两单一表”要求进行管控，扣1分/项。 ⑤《设备异动单》审批流程不符合规定，扣2分；未按照《设备异动单》执行，扣2分；未进行设备异动统计和分析扣1分/次。 ⑥过电压保护和接地装置未制订年度反措项目计划，扣2分。未按照反措计划执行和落实，扣3分；反措执行的相关记录不全，扣1分。过电压保护和接地装置未制订反事故措施，不得分；制订不完善，扣5分。 ⑦未形成月度设备健康状态分析报告，扣1分；未完成每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告，每年一季度前上报年度健康分析报告，扣1分。 ⑧过电压保护和接地装置检修、试验工作完毕，没有在工作票中对运行人员进行交代和提醒，扣2分；交代提醒内容不全，扣1分。 |  |
| 5.4.7.4.4 | 技术监督 | ①过电压保护和接地装置运行检修阶段技术监督内容： 1．电气设备性能监督：1）避雷器监督：积污、瓷套、法兰。2）接地装置：接地引下线和地网连接部位的接触状况、地网阻抗等。 2.热工监督：过电压保护和接地装置的热工设备操作装置标志（操作开关、按钮、操作器及执行手轮）开、关方向标志，跳闸回路接线端子标志，设备的电缆和元件名称和标志牌，仪表管路“跑、冒、滴、漏”缺陷、执行机构和调节机构连接部位是否牢固。热工计量量值传递等。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 10 | ①技术监督计划和技术监督工作中的过电压保护和接地装置运维检修阶段技术监督内容不全，扣5分。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.7.5 | 档案管理 | ①设计文档 可研报告、初步设计、施工图设计、竣工图设计电气卷以及相应的设计变更说明。 ②厂家资料 制造厂提供的安装、检修、维护、使用说明书、计算书、图纸及型式试验报告和出厂试验报告。 ③采购资料 设备招标文件（技术）、设备订货技术合同（技术协议）。 ④安装交接资料 监造报告、竣工图、安装交接试验报告、发电机系统与主变系统启动投运试验报告、特殊项目（进相、PSS、发电/水泵切换、AGC、甩负荷、过激磁、失励、接地网完整性测试、变压器绕组变形测试、变压器局放试验等）试验报告、设计变更技术文件。设备定值单和计算书。 ⑤电气设备检修文档 （A级、B级、C级、D级）检修策划文件、检修作业指导书或工艺卡、检修总结、监理文件以及设备变更后的图纸资料。 ⑥电气设备技改项目和科技项目文档 项目策划文件（可研、立项、方案）、作业指导书或工艺卡等作业文件、项目总结以及设备变更后的图纸资料。 设备异动文档。 ⑦电气设备技术监督文档 电气设备技术监督台账、技术监督计划、技术监督月报、技术监督年度总结。本地区污区分布图、本地区系统阻抗图。预防性试验报告。 | 10 | 必要的电气设备文档和试验报告缺失扣1分/份。 |  |

5.4.8电气二次设备、计算机监控系统（200分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.8.1 | 励磁系统 |  | 25 |  |  |
| 5.4.8.1.1 | 设计阶段监督 | ①组织对新建励磁系统项目的设计审查、验收，有关可研报告、初设报告、设计审查意见、设计变更、相应设计文件与竣工图纸（安装图、原理图、接线图）等有关资料应齐全。 ②发电机励磁系统设备应经过产品鉴定和运行考核；满足发电机正常工况下的稳定可靠运行：强励能力、调节范围、调压精度、过电压保护、灭磁装置、检测告警、跟踪切换、限制保护、防护等级满足国家和行业标准的要求；自并励静止励磁系统中励磁变压器满足运行要求，并安全、可靠。 ③配合现场设计，对励磁系统设计变更做好审核及登记管理，保证最终设计图与实际相符。 | 3 | ①未进行设计审查、验收，扣3分；励磁系统设备可研报告、初设报告内容缺失，扣1分/项；励磁系统设备没有设计审查意见，扣1分。设计变更、相应设计文件与图纸缺失，1分/处。 ②励磁系统设备无产水电工程验收规程品鉴定证明和运行考核业绩，扣3分；励磁系统在一年内引起机组被迫停机等事故，本项不得分；各项性能指标不满足要求，扣2分/项。 ③励磁系统设备设计变更与竣工图不符，扣2分/张。 |  |
| 5.4.8.1.2 | 安装投运阶段监督 | ①组织或参与有关新建工程的安装、调试和质量验收工作，新投运的励磁系统设备经交接验收合格，方能投入运行，验收方案、验收报告归档。 ②励磁屏柜安装固定、接地符合设计要求；电缆选择、屏蔽接地、二次回路接线满足规程及反措要求（接入保护柜或机组故障录波器的转子正、负极采用高绝缘电缆且不能与其他信号共用电缆；励磁系统二次控制电缆均应采用屏蔽电缆，屏蔽层可靠接地）。 ★③励磁系统应按国家及行业标准，做过阶跃、甩负荷、零起升压和灭磁等动态试验，动态特性符合行业标准，动态增益满足要求。 ④励磁系统安装及试验记录、交接试验报告等资料清楚、准确、完整、合格。 | 3 | ①新投运的励磁系统设备未经交接验收，扣3分；带遗留问题、缺陷投入运行，扣2分/项；验收方案和报告缺失，扣2分。 ②励磁屏柜安装、接地不符合要求，扣2分/处；二次电缆选择、接地、接线不符合要求，扣1分/处。 ③动态试验报告项目缺失，扣1分/项；特性试验不符合标准，扣2分/处。 ④励磁系统安装及试验记录、交接试验报告等资料缺失，扣2分/项；与实际设备不符，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.1.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：励磁系统设备在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：编制励磁系统设备定期工作标准项目库，明确工艺标准和工作步骤，每年进行补充或修订，每3—5年进行一次全面修订、审定，并在生产管理信息系统中更新。编制励磁系统定期工作年度工作计划，明确项目周期、责任班组、工艺质量标准、实施时间、定期工作类型、项目来源等内容，审批手续完善。按计划或标准项目库开展励磁设备定期工作，励磁设备定期启动、定期轮换与试验执行完毕后由定期工作负责人向当班运维负责人汇报定期工作执行情况，并及时在生产管理信息系统中回填执行记录。设备定期工作记录保管期限一年；自动励磁装置的主人应对装置进行专业巡检1次/周，包括常规巡视项目和重点部位或薄弱环节检查，至少包括内容：励磁变、整流器、调节器、转子过电压保护、灭磁装置、起励设备及表计、信号显示、声音、外观、运行参数是否正常。依据定期工作项目对励磁整流柜滤网、励磁变及风机灰尘、污垢清理。 ③缺陷管理：励磁设备缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；励磁设备各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对励磁设备缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：励磁设备隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（励磁设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤反措管理：每年11月底之前，依据国家能源局和上级公司反事故措施有关规定、事故隐患、重大缺陷、技术改进制定下年度励磁专业反事故措施计划，明确责任人及重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程；反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 ⑥定值管理：励磁系统参数、定值使用《设备定值单》管理，自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值符合要求，V/Hz限制、过电压限制、低励限制、过励限制、定子电流限制与继电保护配合正确。设备定值的变更，应重新履行设备定值单审批手续，同时原设备定值单作废；励磁设备管理主人编制《设备定值单》，经核对、审核、批准后执行。定值的投入运行应履行现场整定、校验、核对、验收、回执程序，执行人在校对人监护下严格按照批准的执行，执行完毕的《设备定值单》，校对人、操作组人员、专业部门三级验收并签名确认，执行人将《设备定值单》提交中控室值守人员留存。励磁系统定值每年至少检查一次，并做好记录、签名。 ⑦异动管理：励磁设备相关的《设备异动单》经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准。执行人根据已批准的《设备异动单》，执行异动工作后履行验收、确认程序，并在生产管理系统录入执行验收信息。属事故抢修中需要的设备异动，可先征得本单位专业部门专工/负责人和分管领导口头或电话同意后执行，但必须在工作结束后3个工作日内补办设备异动审批手续。已执行《设备异动单》及异动前后的图纸等资料在中控室和运维班组各留存一份，15天内将上述资料原件归档，有关台账、运行规程、试验规程内容应相应修改。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑧状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月励磁设备健康情况进行讨论分析，同时针对分析情况，提出建议和防范对策，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑨检修交代：励磁设备检修、试验工作完毕，检修试验人员应向运维负责人、操作人员和值守人员提供书面交底材料，重点对检修后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况做出交代和提醒。 | 8 | ①励磁系统设备在生产管理信息系统无电子台账，扣3分；维护班组无纸质台账，扣3分；台账缺失，扣2分/项，未及时补充或更新台账，扣2分/项。 ②励磁系统定期工作标准项目、工艺标准、工作步骤缺失，扣4分/处；标准项目未定期补充、修订、审定、更新，扣3分/项。励磁系统定期工作年度计划缺失，扣5分；定期工作计划或标准项目执行不到位，扣3分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处；现场设备异常，巡检未记录，扣3分/处；整流柜滤网堵塞、励磁变及风机灰尘、污垢积聚，扣2分/处。 ③励磁系统设备缺陷的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报未闭环管理，扣3分/处；励磁设备各类缺陷未在规定要求时限内消除，扣2分/处；未处理缺陷未制定监视措施或防控措施，扣2分；超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣2分/条；未定期对缺陷进行分析、统计、上报，扣2分/项；危急、严重、重复缺陷未进行专题健康状态分析，扣4分/条。 ④励磁系统设备隐患“排查、评估报告、治理、验收销号”未闭环管理，扣2分/处；隐患专项排查未制定方案，扣4分；未每月核对设备隐患等级，扣2分；未按要求时间制定设备隐患控制措施、治理方案，扣3分；隐患治理“五落实”不到位，扣2分/项；隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告缺失，扣2分/处。 ⑤发现管理或设备不满足反措要求，扣4分；无年度励磁专业反事故措施计划，扣3分；未明确责任人、无审批手续，扣2分；项目完成后未履行验收程序，扣2分；年度反措工作计划未完成，扣2分/项。 ⑥发现励磁系统V/Hz限制、过电压限制、低励限制、过励限制、定子电流限制与继电保护配合不满足要求，扣3分/项；未使用有效定值，扣3分；定值单审批手续不全，扣2分/处；失效定值单未加盖“作废”章，扣1分/处；已执行定值单未填写名字、时间、回执，扣1分/处；每年定值核对无记录，扣2分。 ⑦励磁设备异动的审批手续不完善，扣4分；设备异动后未填写执行验收信息，扣2分；设备异动后未完成资料修改归档，扣2分/处；缺少月、年度设备异动统计和分析，扣1分/次。 ⑧励磁设备未进行每月状态分析，扣4分；状态分析报告缺失，扣3分/次；未按要求时间上报月度健康分析报告，扣2分/次。 ⑨检修或试验结束无书面交底材料，扣3分/次；交底内容不全，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.1.4 | 运行管理 | ①运行值班：运行值班人员应取得调度值班员资格证书方能上岗，值守人员应严格执行调度运行规程和现场运行规程，按照上级调度下达的电压控制曲线运行，按电网指令进行AVC投/退操作，保证电站母线电压运行在规定范围内；监盘调整应保证励磁系统设备运行参数在允许范围，上位机监视系统的电气量各运行值应与实际一致，严禁发电机在手动励磁调节下长期运行。励磁调节器正常、可靠运行。 ★②操作票：励磁系统设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票按顺序逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：励磁系统设备的检修、试验、消缺应按要求，执行工作票和二次工作安全措施票，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：按照企业规定的励磁系统轮换和试验项目、周期和方法进行定期轮换和试验，并做好记录，定期工作记录保管一年；每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 ⑤巡检管理：制定本单位励磁设备巡回检查执行手册，包括正常巡视和特殊巡视的设备内容、标准、周期、巡检路线。日常巡检内容至少包括：励磁系统电源模块正常，励磁变压器各部件温度应在允许范围内，整流柜的均流系数应不低于0.9，温度无异常，通风孔滤网无堵塞。发电机或励磁机转子碳刷磨损情况在允许范围内，滑环火花不影响机组正常运行。巡检人员应考试合格，每年公布一次人员名单。运维班班长及专工每月至少应参加2次设备巡回检查。按规定要求进行励磁设备巡检，并记录有关数据和检查结果，及时录入发现设备缺陷。设备巡回检查记录上传到生产管理信息系统进行统一保管，保管期限为12个月。 | 8 | ①运行值班人员无调度值班员资格证书，扣3分/人；发现未执行调度运行规程和现场运行规程，扣5分/次；未按调度下达的电压控制曲线运行，未按电网指令进行AVC投/退操作，扣5分/次；励磁系统设备运行参数不在允许范围，扣3分/处；上位机监视与实际运行值不一致，扣2分/处；发电机在手动励磁调节下长期运行，扣3分。 ②励磁系统设备的投退及停送电操作未严格执行操作票规定，扣4分/次；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处。 ③励磁系统设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票（二次工作安全措施票）填写错误、漏项，扣3分/处；工作票（二次工作安全措施票）开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；工作票所列人员各自的安全职责履行不到位，扣2分/处。 ④未按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，扣2分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处；每月未对设备定期工作进行总结和分析，扣2分。 ⑤励磁设备巡回检查执行手册未明确每个具体设备的巡检内容、标准、周期，扣2分/处；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/例；未每年公布一次巡检人员名单，扣2分；运维班班长及专工设备巡检不到位，扣3分；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处；巡检记录缺失，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.1.5 | 技术监督 | ①励磁系统设备运行检修阶段技术监督内容： 发电机组励磁系统性能及指标监督： 按规程规定进行监测自动投运率、电力系统稳定器投入率。 整定参数和运行可靠性实行监督：对励磁设备维护、检修质量、修后试验检查，无功电流补偿、低励限制、PSS和调节器控制方式按电网规定投运。 励磁试验用仪器设备监督：按规定进行校验、检定，保证准确性。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 3 | ①励磁系统的控制范围、特性、功能不满足规程要求，扣3分；励磁设备检修、试验项目缺失，扣1分/项；无功电流补偿、低励限制、PSS和调节器控制方式未按电网规定投运，扣1分/项；励磁试验用仪器设备未按规定进行校验、检定，扣1分/处。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣1分；当设备检修、试验、技改等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.8.2 | 继电保护及安全自动装置 |  | 70 |  |  |
| 5.4.8.2.1 | 设计阶段监督 | ①继电保护及安全自动装置的设计与配置应符合国家、行业标准和重大事故预防措施的有关规定；依据合同文件、协议、有关国家及行业法律、法规，组织对新机组设计的审查、验收，可研报告、设计联络会议纪要、设计变更、相应设计文件与竣工图纸（安装图、原理图、接线图）等有关资料应齐全。 ★②220kV及以上电压等级的线路和100MW及以上的发电机－变压器组、联络变压器的微机保护应双重化配置，且在保护装置、通道、电源、互感器、跳闸回路均应满足双重化要求。220kV及以上母线和重要电厂变电站应做到双套母差、开关失灵保护。 | 10 | ①未进行设计审查、验收，扣5分；不符合技术协议、合同文件、有关国家及行业法律、法规要求，扣3分/项；可研报告、设计变更、相应设计文件与图纸缺失，3分/处；继电保护及安全自动装置设计变更与竣工图不符，扣2分/张。 ②线路、母线、发变组、联络变等主设备保护不满足双重化配置要求，扣5分；通道、电源、互感器、跳闸回路不满足双重化配置要求，扣2分/处。 |  |
| 5.4.8.2.2 | 安装投运阶段监督 | ①新投运的继电保护及安全自动装置应根据订货合同、技术协议、设计图纸和有关规程、规定及反措要求，制定详细的验收标准、试验方案，经验收申请、组织验收、组织整改、验收合格、移交生产及资料归档各环节完成；装置检验应满足DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》，安装应满足GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、调试应满足GB/T18482《可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程》的要求，设计安装的继电保护和安全自动装置应与一次系统同步投运。 ★②微机保护抗干扰等电位地网应符合《防止电力生产事故的二十五项重点要求》；微机保护装置柜内的交流供电电源的中性线（零线）不应接入等电位地网；屏蔽电缆的屏蔽层应在开关场和控制室内两端接地。 ③新投入设备，未经向量检查，不视为有效的保护装置。电压互感器二次侧电压参数的检测及定相试验，数据应齐全、正确，同期回路接线应进行正确性的检验；所有差动保护和方向性保护，应按规定用负荷电流和工作电压检验保护回路接线的正确性；差动保护在投入运行前带负荷监测向量时，测定相回路和差回路外，还必须测量各中性线的不平衡电流、电压。 ④电流互感器的二次绕组分配应考虑消除保护死区；二次回路必须有且只能有一点接地，来自同一电流互感器二次绕组的三相电流线及其中性线必须置于同一根二次电缆；电压互感器的二次回路只允许有一点接地，接地点宜设在控制室内，来自同一电压互感器二次绕组的三相电压线及其中性线必须置于同一根二次电缆，不得与其他电缆共用。 | 10 | ①新投运的继电保护及安全自动装置未经交接验收合格，扣5分；验收方案和报告缺失，扣3分/处；带遗留问题、缺陷投入运行，扣2分/项；检验、安装、调试不满足规程规定，扣2分/处；设计安装的继电保护和安全自动装置未与一次系统同步投运，扣5分/项。 ②未在主控室、保护室及电缆沟敷设100mm2的裸铜排（缆），扣5分；工艺、截面不符合要求，扣3分；交流电源的中性线（零线）接入等电位地网，扣3分；屏蔽电缆的屏蔽层接地不符合要求，扣2分/处。 ③发现任一组电压互感器未进行检测和定相，扣5分；检测和定相记录不全，扣2分/处；任一套差动保护，未按规定进行接线正确性的检验，或检验结论有错误，扣5分；检验数据不齐全，扣2分/处；TA未做中性线3I0 电流的检测，扣2分/组。 ④电流互感器的二次绕组分配存在保护死区，扣4分/处；CT二次回路未接地或多点接地，扣3分/处；电压互感器的二次回路未接地或多点接地，扣2分/处；电流、电压互感器二次电缆不符合要求，扣2分/处。 |  |
| 5.4.8.2.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：继电保护及安全自动装置在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：编制继电保护及安全自动装置定期工作标准项目库，明确工艺标准和工作步骤，每年进行补充或修订，每3—5年进行一次全面修订、审定，并在生产管理信息系统中更新。编制保护定期工作年度工作计划，明确项目周期、责任班组、工艺质量标准、实施时间、定期工作类型、项目来源等内容，审批手续完善。按计划或标准项目库开展继电保护及安全自动装置定期工作，执行完毕后由定期工作负责人向当班运维负责人汇报定期工作执行情况，并及时在生产管理信息系统中回填执行记录。设备定期工作记录保管期限一年；继电保护及安全自动装置的主人应对装置进行专业巡检1次/周，包括常规巡视项目和重点部位或薄弱环节检查。保护定期工作至少包括：保护装置定值检查核对，微机保护装置采样、差流、时钟核对、打印纸及打印机色带检查、保护用通信设备、故障录波器功能及录波数据清理。 ③缺陷管理：按照相应调度机构管理要求，完成保护装置家族性缺陷的统计、分析、上报、整改工作。保护自动装置缺陷的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应闭环管理；继电保护及安全自动装置各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对继电保护及安全自动装置缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：继电保护及安全自动装置隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（继电保护及安全自动装置重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤反措管理：每年11月底之前，依据国家能源局和上级公司反事故措施有关规定、事故隐患、重大缺陷、技术改进制定下年度保护专业反事故措施计划，明确责任人及重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程；反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。制定并执行继电保护防“三误”措施。 ⑥定值管理：明确继电保护整定计算、审核、批准责任人职责及管辖范围，计算方案依据有关技术规程、设计规范、计算导则执行；系统等值阻抗两年进行一次复核确认，当系统等值阻抗发生变化时，应重新核算继电保护定值和与系统保护的配合关系；定值单按照保护装置分类编发，审批手续完善，加盖“定值专用章”，设备定值的变更，应重新履行设备定值单审批手续，同时原设备定值单作废，加盖“作废”章，不得与执行中的定值单混放；定值的投入运行应履行现场整定、校验、核对、验收、回执程序，校对人、操作组人员、专业部门三级验收并签名确认，现场执行人无权修改定值单；定值执行完毕3个工作日填写回执信息；保护定值每年至少检查一次，确保设备定值与定值单一致，并做好记录、签名。 ⑦异动管理：保护《设备异动》单的异动描述、异动计划时间、异动原因、异动方案，异动前后的对比图纸文档等内容详细齐全，审批手续完善，不得擅自改动；执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动工作后履行验收、确认程序，并在生产管理系统录入执行验收信息。属事故抢修中需要的设备异动，可先征得本单位专业部门专工/负责人和分管领导口头或电话同意后执行，但必须在工作结束后3个工作日内补办设备异动审批手续。已执行《设备异动单》及异动前后的图纸等资料在中控室和运维班组各留存一份，设备异动工作完成后3个工作日内填写执行验收信息，15天内将上述资料原件归档，有关台账、运行规程、试验规程内容应相应修改。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑧状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月继电保护及安全自动装置健康情况进行讨论分析，至少包括：继电保护和安全自动装置运行数据对比分析、投入率、动作正确率、异常现象和缺陷产生的原因、趋势变化、存在问题等。针对分析情况，提出建议和防范对策，形成月度设备健康状态分析报告。保护自动装置动作后，应依据《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》进行分析评价，填写动作情况分析表，将动作情况在一周内通过生产管理信息系统填报，将相关的动作报告、故障录波图等资料作为附件上传；保护装置动作后，应做到“原因不明”不放过、应采取的措施未实施不放过。每月5日前在生产管理信息系统中填报上月动作分析统计月报表。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑨检修交代：继电保护及安全自动装置检修、试验工作完毕，检修试验人员应向运维负责人、操作人员和值守人员将工作完成情况和发现问题及注意事项提供书面交底材料，重点对检修试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况做出交代和提醒。 | 20 | ①继电保护及安全自动装置在生产管理信息系统无电子台账，扣3分；维护班组无纸质台账，扣3分；台账缺失，扣2分/项；有新增设备或更新设备，在设备投运后的一个季度内未及时补充或更新台账，扣2分/项。 ②继电保护及安全自动装置定期工作标准项目、工艺标准、工作步骤缺失，扣3分/处；标准项目未定期补充、修订、审定、更新，扣5分/项。继电保护及安全自动装置定期工作年度计划缺失，扣5分；定期工作计划或标准项目执行不到位，扣3分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处；现场设备异常，巡检未记录，扣3分/处。 ③继电保护及安全自动装置存在家族性缺陷，扣5分；缺陷的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报未闭环管理，扣3分/处；各类缺陷未在规定要求时限内消除，扣2分/处；未处理缺陷未制定监视措施或防控措施，扣2分；超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣2分/条；未定期对缺陷进行分析、统计、上报，扣2分/项；危急、严重、重复缺陷未进行专题健康状态分析，扣4分/条。 ④继电保护及安全自动装置隐患“排查、评估报告、治理、验收销号”未闭环管理，扣2分/处；隐患专项排查未制定方案，扣4分；未每月核对设备隐患等级，扣2分；未按要求时间制定设备隐患控制措施、治理方案，扣3分；隐患治理“五落实”不到位，扣2分/项；隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告缺失，扣2分/处。 ⑤发现管理或设备不满足反措要求，扣4分；无年度励磁专业反事故措施计划，扣3分；未明确责任人、无审批手续，扣2分；项目完成后未履行验收程序，扣2分；年度反措工作计划未完成，扣2分/项；未制定继电保护防“三误”措施，扣5分。 ⑥未明确继电保护整定计算、审核、批准责任人职责及管辖范围，扣5分；未按要求核算定值，扣5分；保护装置未使用有效定值，扣5分；定值单审批手续不全，扣3分/处；失效定值单未加盖“作废”章，扣2分/处；已执行定值单未填写名字、时间、回执，扣2分/处；每年定值核对无记录，扣2分/处。 ⑦保护《设备异动》单内容缺失，扣2分/处；设备异动的审批手续不完善，扣5分；设备异动后未填写执行验收信息，扣4分；设备异动后未完成资料修改归档，扣3分/次；缺少月、年度设备异动统计和分析，扣2分/次。 ⑧继电保护及安全自动装置未进行每月状态分析，扣4分；状态分析报告缺失，扣3分/次；保护装置动作后，未在一周内填报分析报表，扣5分/次；缺少相关动作报告、故障录波图等附件，扣4分/项；月度统计评价报表缺失，扣2分/项；报表未归档，扣2分/项。 ⑨检修或试验结束无书面交底材料，扣3分/次；交底内容不全，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.2.4 | 运行管理 | ①运行值班：运行值班人员应取得调度值班员资格证书方能上岗，值守人员应严格执行调度运行规程和现场运行规程，按照上级调度下达的指令进行保护投/退操作，电气设备不允许无保护运行；监盘调整应保证设备运行参数在允许范围，保护动作后，做好记录：跳闸开关、出口动作信号、打印动作报告及录波图、电流、电压、频率等参数变化情况。 ★②操作票：编制继电保护和安全自动装置的隔离操作典型操作票；保护自动装置设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：保护自动装置设备的检修、试验、消缺应按《工作票管理手册》要求，执行工作票和二次工作安全措施票，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：按照企业规定的继电保护及安全自动装置定期工作项目库要求项目、周期和方法进行定期工作，并做好记录，定期工作记录保管一年；每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 ⑤巡检管理：制定本单位继电保护及安全自动装置巡回检查执行手册，包括正常巡视和特殊巡视的设备内容、标准、周期、巡检路线，每两年调整并公布最新版本的设备巡回检查内容。日常巡检内容至少包括：保护装置的运行、电源、合位、时钟、通讯、液晶显示、实时采样、重合闸充电指示灯正常，保护功能压板、出口压板按调度要求正常投入；保护装置无变色、无异常信号、无噪声，屏柜接地良好，保护室温度5-30℃，相对湿度小于75%；室外端子箱及非电量保护防雨、防潮、防尘措施良好。巡检人员应考试合格，每年公布一次人员名单。运维班班长及专工每月至少应参加2次设备巡回检查。按规定要求进行继电保护及安全自动装置巡检，并记录有关数据和检查结果，及时录入发现设备缺陷。设备巡回检查记录上传到生产管理信息系统进行统一保管，保管期限为12个月。 | 20 | ①运行值班人员无调度值班员资格证书，扣5分/人；发现未执行调度运行规程和现场运行规程，扣5分/次；未按调度指令投/退保护，扣5分/次；发现一次设备无保护运行，扣6分；保护动作记录、动作报告、录波图不齐全，扣4分/项。 ②无继电保护和安全自动装置的隔离操作典型操作票，扣4分；继电保护及安全自动装置的投退及停送电操作未严格执行操作票规定，扣4分/次；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处。 ③保护自动在装置的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票（二次工作安全措施票）填写错误、漏项，扣3分/处；工作票（二次工作安全措施票）开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；工作票所列人员各自的安全职责履行不到位，扣2分/处。 ④未按规定项目、时间做好设备定期工作，扣4分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处；每月未对设备定期工作进行总结和分析，扣2分。 ⑤继电保护及安全自动装置巡回检查执行手册未明确每个具体设备的巡检内容、标准、周期，扣2分/处；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/例；未每年公布一次巡检人员名单，扣2分；运维班班长及专工设备巡检不到位，扣3分；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处；巡检记录缺失，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.2.5 | 技术监督 | ①继电保护及安全自动装置运行检修阶段技术监督内容： 1．继电保护投入率监督： 反措执行、试验合格、定值完善、投入正确、缺陷处理、运行正常。 2．继电保护正确动作率监督： 设备维护、修后试验、统计分析、动作评价、事故调查。 3．故障录波完好率监督： 故障录波器运行正常，录波文件完好。 4．保护试验用仪器设备监督： 按规定进行校验、检定，保证准确性。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 10 | ①反事故措施未执行，扣2分/项；主保护未投入，扣5分；后备保护未投入，扣3分；发生保护误动、拒动，扣5分；设备维护、修后试验监督缺失，扣2分/处；保护事故分析、动作评价资料缺失，扣2分/次；故障录波不完好，扣3分/次；保护用仪器设备未按规定进行校验、检定，扣2分/处。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣2分；技术监督相关记录和报告不全，扣3分；当设备检修、试验、技改等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣2分。 |  |
| 5.4.8.3 | 直流系统及UPS设备 |  | 35 |  |  |
| 5.4.8.3.1 | 设计阶段监督 | ①依据有关国家及行业法律、法规、合同文件、协议，组织对新建直流项目的设计审查、验收，可研报告、初设报告、设计审查意见、设计变更、相应设计文件与竣工图纸（安装图、原理图、接线图）等有关资料应齐全。 ★②发电机组用直流系统与升压站直流系统相互独立；发电机主变压器、高压厂用变压器、110kV及以上线路、母线、旁路开关等主要配电装置的控制、保护和信号回路应采用独立供电方式。 ③采用两组蓄电池供电的直流电源系统，每组蓄电池的容量，应能满足同时带两段直流母线负荷的运行要求；蓄电池组和充电装置应经隔离和保护电器接入直流电源系统，蓄电池保护用电器应采用熔断器，不应采用断路器；每组蓄电池应设有专用的试验放电回路。 ④直流系统配置电压监测、保护及告警等监控功能；绝缘监察装置具备交流串入直流测记功能，不应采用交流注入法；直流充电装置宜选用高频开关电源模块型充电装置，应有防雷措施，满足蓄电池的充电和浮充电要求，具有自动和手动浮充电、均衡充电和稳流、限流充电功能；直流屏上的测量表计宜采用4位半精度数字式表计。 ⑤UPS设备事故放电能力满足要求；具有过电压、欠电压、过载、短路等保护功能，具有输出自动切换功能，故障排除后，具有自动恢复功能。 | 5 | ①未进行设计审查、验收，扣5分；不符合技术协议、合同文件、有关国家及行业法律、法规要求，扣3分/项；可研报告、设计变更、相应设计文件与图纸缺失，扣2分/处。 ②电厂升压站直流系统与机组直流系统未分开，扣5分；控制、保护和信号回路供电方式不符合要求，扣3分/处。 ③蓄电池容量不满足要求，扣5分；蓄电池、充电装置接线、保护电器不符合要求，扣2分/处。 ④充电模装置性能（稳流精度、稳压精度、纹波系数）不符合要求，扣3分；绝缘监察装置采用交流注入法，不具备交流串入直流测记功能，扣3分；充电装置无防雷措施，扣2分；直流屏上的表计未使用数字式仪表，扣2分。 ⑤UPS设备性能、功能不符合要求，扣2分/项。 |  |
| 5.4.8.3.2 | 安装投运阶段监督 | ①新投运的直流系统设备应根据订货合同、技术协议、设计图纸和有关规程、规定及反措要求，制定详细的验收标准、试验方案，经验收申请、组织验收、组织整改、验收合格，移交生产及资料归档各环节完成。相关竣工文件和资料（主要包括：产品安装使用说明书等出厂技术文件资料；设计变更的证明文件；现场安装调试报告及蓄电池充放电记录、曲线、图纸、备品备件移交清单等）应齐全。 ★②变电站、发电厂升压站直流系统馈出网络应采用辐射状供电方式，严禁采用环状供电方式；直流系统应采用耐火、阻燃电缆，蓄电池组引出电缆采用单芯电力电缆，正极和负极不应共用一根电缆，采用穿管引出，两组蓄电池的电缆分别铺设各自独立通道内，蓄电池组引出电缆及直流母线的正、负极性色标应正确；直流系统屏柜应有良好的接地。 ③阀控密封铅酸蓄电池容量在300Ah及以上时，应设专用的蓄电池室，室内通风、采暖设备良好，温度、湿度满足要求，防火、防爆、防震防阳光直射措施符合规定。应采用立式安装，平稳、牢固，每个蓄电池应在外面用耐酸材料标明编号。 | 5 | ①新投运的直流设备未经交接验收合格，扣3分；验收方案和报告缺失，扣2分；带遗留问题、缺陷投入运行，扣2分；竣工文件和资料缺失，扣1分/项。 ②变电站、发电厂升压站直流系统馈出网络采用环状供电方式，扣3分；直流系统未采用耐火、阻燃电缆，扣3分；正极和负极共用一根电缆，扣3分；电缆安装、工艺不符合要求，2分/处；直流系统屏柜未良好接地，扣1分/处。 ③电池容量在300Ah及以上未设专用的蓄电池室，扣3分；通风、采暖、照明设备存在问题，扣2分/项；温度、湿度不满足要求，扣1分/项；防火、防爆、防震措施不符合规定，扣1分/项；电池未标明编号，扣1分/组。 |  |
| 5.4.8.3.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：直流设备在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；专业部门负责组织设备台账的管理工作，负责建立台账，包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：编制直流系统及UPS设备定期工作标准项目库，明确工艺标准和工作步骤，每年进行补充或修订，每3—5年进行一次全面修订、审定，并在生产管理信息系统中更新。编制直流定期工作年度工作计划，明确项目周期、责任班组、工艺质量标准、实施时间、定期工作类型、项目来源等内容，审批手续完善。按计划或标准项目库开展直流设备定期工作，执行完毕后由定期工作负责人向当班运维负责人汇报定期工作执行情况，并及时在生产管理信息系统中回填执行记录。设备定期工作记录保管期限一年；直流设备的主人应对装置进行专业巡检1次/周，包括常规巡视项目和重点部位或薄弱环节检查。 ③缺陷管理：直流系统及UPS设备缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；直流设备各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对直流设备缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：直流系统及UPS设备隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（直流设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤反措管理：每年11月底之前，依据国家能源局和上级公司反事故措施有关规定、事故隐患、重大缺陷、技术改进制定下年度直流系统反事故措施计划，明确责任人及重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程；反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 ⑥定值管理：直流系统的各级熔断器和空开的动作值应有专人管理，满足上下级差配合选择性，并保证空开备件齐全。直流系统电源监测及绝缘监察装置的整定值，依据《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》和厂家说明书执行，不得随意修改，整定值每年至少检查一次，确保设备定值符合规程要求，并做好记录、签名。 ⑦异动管理：直流系统及UPS设备《设备异动》单的异动描述、异动计划时间、异动原因、异动方案，异动前后的对比图纸文档等内容详细齐全，审批手续完善，不得擅自改动；执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动工作后履行验收、确认程序，并在生产管理系统录入执行验收信息。属事故抢修中需要的设备异动，可先征得本单位专业部门专工/负责人和分管领导口头或电话同意后执行，但必须在工作结束后3个工作日内补办设备异动审批手续。已执行《设备异动单》及异动前后的图纸等资料在中控室和运维班组各留存一份，设备异动工作完成后3个工作日内填写执行验收信息，15天内将上述资料原件归档，有关台账、运行规程、试验规程内容应相应修改。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑧状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月直流设备健康情况进行讨论分析，针对分析情况，提出建议和防范对策，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑨检修交代：直流设备检修、试验工作完毕，检修试验人员应向运维负责人、操作人员和值守人员将工作完成情况和发现问题及注意事项提供书面交底材料，重点对检修试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况做出交代和提醒。 | 10 | ①直流系统及UPS设备在生产管理信息系统无电子台账，扣3分；维护班组无纸质台账，扣3分；台账缺失，扣2分/项，未及时补充或更新台账，扣2分/项。 ②定期工作标准项目、工艺标准、工作步骤缺失，扣3分/处；标准项目未定期补充、修订、审定、更新，扣5分/项；直流系统定期工作年度计划缺失，扣5分；定期工作计划或标准项目执行不到位，扣3分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处。 ③直流系统及UPS设备缺陷的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报未闭环管理，扣3分/处；直流系统及UPS设备各类缺陷未在规定要求时限内消除，扣2分/处；未处理缺陷未制定监视措施或防控措施，扣2分；超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣2分/条；未定期对缺陷进行分析、统计、上报，扣2分/项；危急、严重、重复缺陷未进行专题健康状态分析，扣4分/条。 ④直流系统及UPS设备隐患“排查、评估报告、治理、验收销号”未闭环管理，扣2分/处；隐患专项排查未制定方案，扣4分；未每月核对设备隐患等级，扣2分；未按要求时间制定设备隐患控制措施、治理方案，扣3分；隐患治理“五落实”不到位，扣2分/项；隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告缺失，扣2分/处。 ⑤发现管理或设备不满足反措要求，扣4分；无年度直流系统反事故措施计划，扣3分；未明确责任人、无审批手续，扣2分；项目完成后未履行验收程序，扣2分；年度反措工作计划未完成，扣2分/项。 ⑥直流系统的各级熔断器和空开的动作值无专人管理，扣5分；台账缺失，扣3分；不满足上下级差配合选择性，扣5分；电源监测及绝缘监察装置的整定值，不符合规程要求，扣3分/处；每年定值核对记录缺失，扣2分。 ⑦直流系统及UPS设备《设备异动》单内容缺失，扣2分/处；设备异动的审批手续不完善，扣5分；设备异动后未填写执行验收信息，扣4分；设备异动后未完成资料修改归档，扣3分/次；缺少月、年度设备异动统计和分析，扣2分/次。 ⑧直流系统及UPS设备未进行每月状态分析，扣4分；状态分析报告缺失，扣3分/次；未按要求时间上报月度健康分析报告，扣2分/次。 ⑨检修或试验结束无书面交底材料，扣3分/次；交底内容不全，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.3.4 | 运行管理 | ①运行值班：直流系统及UPS设备现场运行规程内容应齐全、规范（运行方式、开环点设置、运行维护、事故处理、直流母线和蓄电池电压运行范围等），并符合设备实际情况，审批手续严格、完备；运行值守人员应严格执行现场运行规程，保证直流母线电压在规定范围内。每组蓄电池的直流网络应独立运行，不应与其他蓄电池组有任何直接电气联接（防止两组蓄电池并列运行，环网供电要开环运行） ★②操作票：直流系统及UPS设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：直流系统及UPS设备的检修、试验、消缺应按要求执行，工作票签发人及工作负责人应经考试合格，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：按照企业规定的直流系统及UPS设备定期工作项目库要求项目、周期和方法进行定期工作，并做好记录，定期工作记录保管一年；每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。 ⑤巡检管理：制定直流系统及UPS设备巡回检查执行手册，包括正常巡视和特殊巡视的设备内容、标准、周期、巡检路线。按规定时间、路线进行设备巡检，及时记录有关数据和检查结果，录入发现设备缺陷，巡检记录保管12个月；巡检内容至少包括：直流控制母线运行电压应为直流电源标称电压的105%。蓄电池组浮充电压值控制为（2.23～2.28）V×N，均充电压（2.30～2.35）V×N；正、负母线对地绝缘值正常；直流屏上充电装置三相交流输入电压平衡，无噪声、无异常，各表计显示正确。信号灯指示正确、装置智能操作屏显示各参数正常；蓄电池连接片无松动和腐蚀现象，壳体无渗漏和变形，极柱与安全阀周围无酸雾溢出，蓄电池室温5～35℃。 | 10 | ①缺少直流系统及UPS设备运行规程，扣5分；规程内容缺失、与实际设备不符，扣2分/处；规程审批手续不完善，扣3分；直流系统运行方式不符合规程要求，扣3分；直流母线电压不在规定范围内，扣5分；两组蓄电池并列运行或环网供电闭环运行，扣5分。 ②直流系统及UPS设备的投退及停送电操作未严格执行操作票规定，扣4分/次；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处 ③直流系统及UPS设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票填写错误、漏项，扣3分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/工作票所列人员各自的安全职责履行不到位，扣2分/处。 ④未按规定项目、时间做好直流系统及UPS设备定期工作，扣4分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处；每月未对设备定期工作进行总结和分析，扣2分。 ⑤直流系统及UPS设备巡回检查执行手册未明确每个具体设备的巡回检查的内容、标准、周期，扣2分/处；未按规定内容和时间进行设备巡检，扣2分/次；巡检记录缺失，扣1分/处；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣2分/处。 |  |
| 5.4.8.3.5 | 技术监督 | ①直流系统及UPS系统设备运行检修阶段技术监督内容： 1.蓄电池容量及性能监督 ★运行了4年以内的阀控式铅酸蓄电池组每2年进行一次应进行全核对性放电试验。运行了4年以后的蓄电池组，每年做一次核对性放电试验。每个月至少一次对蓄电池组所有的单体浮充端电压进行测量记录。 2.绝缘状态监督 直流系统正、负母线对地绝缘运行情况。 3.直流系统断路器级差配合监督 因损坏更换的直流断路器上、下级之间的级差配合应满足《电力工程直流电源系统设计技术规程要求》（DL/T 5044）附录A的要求。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 5 | ①蓄电池容量不满足要求或未按规定周期进行核对性放电试验，扣5分。直流系统绝缘状态不满足要求，扣2分。新更换后的直流系统断路器级差配合不满足要求，扣3分。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、试验、技改等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.8.4 | 计算机监控系统及自动化设备 |  | 45 |  |  |
| 5.4.8.4.1 | 设计阶段监督 | ①新建电厂计算机监控系统及自动化设备的配置、性能指标满足国家、行业的技术规程、规定和反事故措施要求；依据合同文件、协议、有关国家及行业法律、法规，组织对新机组设计的审查、验收，可研报告、设计审查意见、设计变更、相应设计文件与竣工图纸（安装图、原理图、接线图）等有关资料应齐全。 ★②水轮发电机组自动化装置满足发电和调相、开机和停机及抽水、事故报警和停机及各种工况转换的需要。（水轮发电机组的自动化装置，应能由现地或远方分别以一个命令使机组自动完成静止转发电、发电转静止、发电转调相、调相转发电、静止转调相、调相转静止等各种工况转换） ③监控系统的主要控制器和重要I/O点应采用冗余配置。上位机和现地控制单元应采用冗余配置的不间断电源，并有适当裕度，具备无扰自动切换功能。 ★④CPU负荷率重载不大于70%、控制网络负荷率不大于50%。 | 5 | ①未进行计算机监控系统及自动化设备设计审查、验收扣5分；不符合技术协议、合同文件、有关国家及行业法律、法规要求，扣3分/项；可研报告、设计变更、相应设计文件与图纸不全，3分/处。 ②自动化元件或装置功能不满足各种工况，扣3分/处。 ③主要控制器和重要I/O点未采用冗余配置，扣3分/处；电源未采用冗余配置，扣3分；不能实现无扰自动切换扣2分。 ④CPU负荷率、控制网络负荷率不满足要求，扣4分/项。 |  |
| 5.4.8.4.2 | 安装投运阶段监督 | ①新投运的计算机监控系统及自动化设备，应根据订货合同、技术协议、设计图纸和有关规程、规定及反措要求，制定详细的验收标准，经验收申请、组织验收、组织整改、验收合格，移交生产及资料归档各环节完成；性能满足《水电厂计算机监控系统基本技术条件》、试验满足《水电厂计算机监控系统试验验收规程》和《水电厂自动化元件（装置）及其系统运行维护与检修试验规程》、安全防护满足《电力监控系统安全防护规定》和《计算机病毒防治管理办法》。 ②新设备投入运行前，应按竣工验收有关规定，进行图样资料、仪器仪表、调试专用工具、备品备件和试验报告等资料的收集工作；机房的消防设施（火警探测器、自动灭火系统、灭火器等）符合《计算机场地安全要求》规定，配置齐全，并良好可用。 ③监控系统设备应加装防雷电击装置，相关机柜及柜间电缆屏蔽层应通过等电位网可靠接地，所有进入系统控制信号的电缆采用质量合格的屏蔽电缆，且有良好的单端接地；机房应配备专用空调、环境条件满足有关规定要求，应避开强电磁场、强振动和强噪音源的干扰；应采取防尘、防潮、防噪音措施。 ④并网机组投入运行时，相应AGC、AVC应按电网调度机构要求方式同时投入运行，保证频率、电压在允许范围内；电厂监控系统应有完善、可靠的技术措施，对电力调度自动化系统主站下发的AGC、AVC指令进行安全校核。 | 5 | ①新投运的计算机监控系统及自动化设备未经交接验收合格，扣5分；验收方案和报告缺失，扣4分；带遗留问题、缺陷投入运行，扣3分；检验、安装、调试、安全防护不满足规程规定，扣2分/处。 ②运行监控系统及自动化设备的出厂技术资料缺失，扣3分/处；调试专用工具、备品备件无记录台账，扣2分；计算机房的消防设施配置缺失，扣4分；消防设施存在缺陷不可用，扣2分/处。 ③监控系统设备未加装防雷电击装置，扣5分；机柜及电缆屏蔽层接地不符合要求，扣2分/处；机房空调、电磁场、强振动、强噪音源干扰不满足要求，扣2分/项；未采取防尘、防潮措施，扣3分/项。 ④AGC或AVC不能正常投入，因AGC或AVC系统故障机组跳闸，扣5分；监控系统未对电力调度自动化系统主站下发的AGC、AVC指令进行安全校核，扣3分。 |  |
| 5.4.8.4.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：计算机监控系统及自动化设备在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；专业部门负责组织设备台账的管理工作，负责建立台账，包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、软件和硬件异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：编制计算机监控系统及自动化设备定期工作标准项目库，明确工艺标准和工作步骤，每年进行补充或修订，每3—5年进行一次全面修订、审定，并在生产管理信息系统中更新。编制监控系统定期工作年度工作计划，明确项目周期、责任班组、工艺质量标准、实施时间、定期工作类型、项目来源等内容，审批手续完善。按计划或标准项目库开展监控自动化设备定期工作，监控自动化设备定期启动、定期轮换与试验执行完毕后由定期工作负责人向当班运维负责人汇报定期工作执行情况，并及时在生产管理信息系统中回填执行记录。设备定期工作记录保管期限一年；监控自动化设备的主人应对装置进行专业巡检1次/周，包括常规巡视项目和重点部位或薄弱环节检查，至少包括内容：计算机监控系统及自动化设备数据库及参数文件的维护和数据备份；上位机、现地控制单元、SOE模件以及其他接入时钟信号的自动化设备时钟检测校对；监控设备的滤网、防尘罩无堵塞。 ③缺陷管理：计算机监控系统及自动化设备缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；计算机监控系统及自动化设备各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对直流设备缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：计算机监控系统及自动化设备隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤反措管理：每年11月底之前，依据国家能源局和上级公司反事故措施有关规定、事故隐患、重大缺陷、技术改进制定下年度计算机监控系统及自动化设备反事故措施计划，明确责任人及重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程；反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。制定监控系统软件管理制度、工程师站分级授权管理制度和监控系统防病毒、防黑客攻击措施，并严格执行。 ⑥定值管理：计算机监控系统及自动化设备管理人员编制《设备定值单》，经核对人核对、专业部门负责人审核、分管领导批准后执行。执行人在校对人监护下严格按照批准的《设备定值单》执行，执行完毕后，校对人、操作组人员、专业部门三级验收并签名确认，执行人将《设备定值单》提交中控室值守人员留存。属电力调度机构管辖范围内的设备（装置）参数整定应按照电力调度机构下达的整定值执行。计算机监控系统及自动化设备定值每年至少检查一次，确保设备定值与定值单一致，并做好记录、签名。 ⑦异动管理：计算机监控系统及自动化设备相关的《设备异动单》经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准。执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动。属事故抢修中需要的设备异动，可先征得本单位专业部门专工/负责人和分管领导口头或电话同意后执行，但必须在工作结束后3个工作日内补办设备异动审批手续。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑧状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月计算机监控系统及自动化设备健康情况进行讨论分析，同时针对分析情况，提出建议和防范对策，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑨检修交代：计算机监控系统及自动化设备检修、试验工作完毕，应重点对检修、试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况在工作票中对运行人员做出交代和提醒。 | 15 | ①计算机监控系统及自动化设备在生产管理信息系统无电子台账，扣4分；维护班组无纸质台账，扣5分；台账缺失，扣2分/项，台账与实际设备不符，扣2分/处。 ②计算机监控系统及自动化设备定期工作标准项目、工艺标准、工作步骤缺失，扣3分/处；标准项目未定期补充、修订、审定、更新，扣5分/项。计算机监控系统及自动化设备定期工作年度计划缺失，扣5分；定期工作计划或标准项目执行不到位，扣3分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处；现场设备异常，巡检未记录，扣3分/处；监控设备的滤网、防尘罩灰尘积聚，扣2分/处。 ③计算机监控系统及自动化设备缺陷的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报未闭环管理，扣3分/处；存在家族性缺陷，扣4分；未处理缺陷未制定监视措施，扣3分；超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣2分/条；未定期对缺陷进行分析、统计、上报，扣2分/项；危急、严重、重复缺陷未进行专题健康状态分析，扣4分/条。 ④设备隐患专项排查没有制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容，扣2分；事故隐患治理方案没有在规定时间内完成部审批，扣1分；设备隐患治理没有“五落实”，扣1分。隐患管理没有按照“两单一表”要求进行管控，扣1分/项。 ⑤没有组织制定公司计算机监控系统及自动化设备方面的年度反事故措施计划，扣2分；没有按照反措计划执行和落实，反措执行的相关记录不全，扣1分。未制定监控系统软件管理制度、工程师站分级授权管理制度和监控系统防病毒、防黑客攻击措施或未严格执行，扣2分。 ⑥没有编制《设备定值单》，或没有经核对人核对、专业部门负责人审核、分管领导批准后，扣2分；设备定值没有与国家及行业标准、相关技术规程、设备铭牌参数等进行整定计算，扣2分。 ⑦《设备异动单》没有经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准，扣2分；未按照《设备定值单》执行，扣2分；《设备定值单》执行后校对人、操作组人员、专业部门没有进行三级验收并签名确认，执行人未将《设备定值单》提交中控室值守人员留存，扣1分。属电力调度机构管辖范围内的设备（装置）参数整定未按照电力调度机构下达的整定值执行，扣3分。 ⑧计算机监控系统及自动化设备没有形成月度设备健康状态分析报告，扣1分；没有在每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告，扣1分；没有每年一季度前上报年度健康分析报告，扣1分。 ⑨计算机监控系统及自动化设备检修、试验工作完毕，没有在工作票中对运行人员进行交代和提醒，扣2分；交代提醒内容不全，扣1分。 |  |
| 5.4.8.4.4 | 运行管理 | ①运行值班：严格执行调度运行规程和现场运行规程，按规定操作权限范围进行操作；监盘调整应保证设备运行参数在规定范围，不得无故将报警画面及语音报警装置关闭或报警音量调得过小。开关跳闸后，跳闸开关、有关参数变化情况做好记录。 ★②操作票：计算机监控系统及自动化设备的隔离操作应由操作组人员实施，按照《操作票管理手册》的有关要求执行；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：计算机监控系统及自动化设备的检修、试验、消缺工作应按要求进行，工作票签发人及工作负责人应经考试合格，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：按照企业规定的计算机监控系统及自动化设备轮换和试验项目、周期和方法进行定期轮换和试验，并做好记录，定期工作记录保管一年；每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告。监控系统内定值每年检查核对一次，定期工作记录保管一年。每年应对监视项目、要求操作命令清单、流程图文本的充分性、必要性、适用性、有效性组织评审更新。 ⑤巡检管理：编制计算机监控系统及自动化设备巡回检查执行手册，包括正常巡视和特殊巡视的设备内容、标准、周期、巡检路线。日常巡检内容至少包括：监控系统画面、外围设备、电源系统、现地控制单元，打印设备正常；机房温度18-25℃、湿度45%—65%；消防设施良好可用，报警正常。按规定要求进行计算机监控系统及自动化设备巡检，并记录有关数据和检查结果，及时录入发现设备缺陷。设备巡回检查记录上传到生产管理信息系统进行统一保管，保管期限为12个月。 | 15 | ①发现未执行调度运行规程和现场运行规程，扣4分/次；未按规定投/退监控自动化系统功能，扣5分/次；设备运行参数不在规定范围，扣5分；设备异常记录不全，扣3分/项。 ②计算机监控系统及自动化设备的隔离操作未严格执行操作票规定，扣4分/次；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处。 ③计算机监控系统及自动化设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票填写错误、漏项，扣3分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；工作票所列人员各自的安全职责履行不到位，扣2分/处。 ④未按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，扣4分/处；未进行每年定值核对工作，扣3分；定期工作记录缺失，扣2分；每月未对设备定期工作进行总结和分析，扣2分；每年未对监视项目、要求操作命令清单组织评审更新，扣2分。 ⑤计算机监控系统及自动化设备巡回检查执行手册未明确每个具体设备的巡回检查的内容、标准、周期，扣2分；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/次；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处；巡检记录缺失，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.4.5 | 技术监督 | ①计算机监控系统及自动化设备运行检修阶段技术监督内容： 1．软件功能监督： 病毒扫描、软件升级、参数正确、记录齐全、控制流程正常。 2．硬件部分监督： 服务器、工作站、电源系统、现地单元、时钟同步、二次回路、通信设备、安防系统。 3．电厂主、辅机控制系统监督： 定期切换、传动试验、通道测试、参数校验、设备维护、缺陷处理、仪表控制气源。 4.热工系统自动投入90%、保护投入率100%、仪表准确率96%、DCS测点投入率99%达到标准要求。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 5 | ①软件不满足要求，扣5分/处；硬件不满足要求，扣3分/处；主、辅机控制系统不满足要求，扣5分/处；“四率”不满足要求，扣3分/项。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、试验、技改等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.8.5 | 热工仪表 | ①设计、安装管理：参与热工仪表设备调研、采购规范书和技术协议编制工作，依据合同文件、协议、有关国家及行业法律、法规，组织对热工仪表新设备的设计、安装、调试进行审查、验收；相应设计图纸（设计变更）、安装资料、调试报告等有关资料应齐全。 ②台账管理：热工仪表在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ③检验管理：编制热工仪表定期工作项目库和年度工作计划，明确项目周期、责任班组、工艺质量标准、实施时间，并执行；按照热工仪表检验规程开展热工仪表校验工作；试验报告齐全，项目完整，精度误差在允许范围。 ④缺陷管理：热工仪表缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；热工仪表设备各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对热工仪表缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ⑤巡检管理：制定热工仪表巡回检查执行手册，包括正常巡视和特殊巡视的设备内容、标准、周期、巡检路线。日常巡检内容至少包括：热工设备操作装置标志（操作开关、按钮、操作器及执行手轮）开、关方向标志，跳闸回路接线端子标志，设备的电缆和元件名称和标志牌，承压部件及仪表管路“跑、冒、滴、漏”缺陷、执行机构和调节机构连接部位是否牢固。变送器、执行机构、各种测量仪表、开关外观整洁、完好，标志正确、清晰、齐全。仪表反应灵敏，记录清晰，指示正常、引线无损。运维班班长及专工每月至少应参加2次设备巡回检查。按规定要求进行热工仪表设备巡检，并记录有关数据和检查结果，及时录入发现设备缺陷。设备巡回检查记录上传到生产管理信息系统进行统一保管，保管期限为12个月。 | 5 | ①热工仪表设计审查文件缺失，扣3分；未监督仪表设备采购工作，扣3分；新投运的热工仪表设备未经交接验收合格，扣3分；设计图纸、厂家资料、交接试验报告不全，2分/处。 ②热工仪表设备台账缺失或与实际不符，扣2分/处。 ③热工仪表定期工作年度工作计划内容缺失，扣2分/处；定期工作计划或标准项目执行不到位，扣3分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处；试验报告项目缺失，扣2分/处；仪表精度误差不满足要求，扣2分/处。 ④热工仪表缺陷的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报未闭环管理，扣3分/处；未定期对缺陷进行分析、统计、上报，扣2分/项； ⑤热工仪表巡回检查执行手册未明确每个具体设备的巡检内容、标准、周期，扣2分/处；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/例；运维班班长及专工设备巡检不到位，扣3分；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处；巡检记录缺失，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.6 | 静止变频器（SFC） |  | 20 |  |  |
| 5.4.8.6.1 | 设计阶段监督 | ①组织对新建静止变频器（SFC）系统的设计审查、验收，有关可研报告、初设报告、设计审查意见、设计变更、相应设计文件与竣工图纸（安装图、原理图、接线图）等有关资料应齐全。 ②配合现场设计，对静止变频器（SFC）系统设计变更做好审核及登记管理，保证最终设计图与实际相符。 | 2 | ①未进行设计审查、验收，扣2分；静止变频器（SFC）系统可研报告、初设报告内容缺失，扣1分/项；静止变频器（SFC）系统没有设计审查意见，扣1分。设计变更、相应设计文件与图纸缺失，1分/处。 ②静止变频器（SFC）系统设备设计变更与竣工图不符，扣1分/张。 |  |
| 5.4.8.6.2 | 安装投运阶段监督 | ①新投运的静止变频器（SFC）设备应根据订货合同、技术协议、设计图纸和有关规程、规定及反措要求，制定详细的验收标准、试验方案，经验收申请、组织验收、组织整改、验收合格、移交生产及资料归档各环节完成。 ②静止变频器（SFC）系统的型式试验和出厂试验应，试验报告齐全；SFC系统的安装工程竣工资料、交接试验报告、启动试验报告齐全。 | 2 | ①新投运的静止变频器（SFC）系统设备未经交接验收合格，扣3分；验收方案和验收报告缺失，扣1分/处；带遗留问题、缺陷投入运行，扣1分/项。 ②静止变频器（SFC）系统的型式试验和出厂试验报告缺失，扣1分/处；安装工程竣工资料缺失，扣1分/处；交接、启动试验报告齐全缺失，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.6.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：静止变频器（SFC）设备在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；专业部门负责组织设备台账的管理工作，负责建立台账，包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：编制静止变频器（SFC）设备定期工作标准项目库，明确工艺标准和工作步骤，每年进行补充或修订，每3—5年进行一次全面修订、审定，并在生产管理信息系统中更新。编制静止变频器（SFC）定期工作年度工作计划，明确项目周期、责任班组、工艺质量标准、实施时间、定期工作类型、项目来源等内容，审批手续完善。按计划或标准项目库开展定期工作，执行完毕后由定期工作负责人向当班运维负责人汇报定期工作执行情况，并及时在生产管理信息系统中回填执行记录。设备定期工作记录保管期限一年；保护设备的主人应对装置进行专业巡检1次/周，包括常规巡视项目和重点部位或薄弱环节检查，至少包括内容：控制器滤网清扫、功率柜滤网清扫、根据去离子水循环回路过滤器的脏污程度，更换滤芯、检查去离子水压力，不足时及时补充、检查膨胀稳压罐压力，不足时及时补气、检查去离子水电导率，当电导率超出现场规程规定数值时，及时进行检查，必要时添加去离子水或更换去离子介质；由设备厂家技术人员或公司内部的专业技术人员依据《静止变频器设备管理手册》附录2中专业维护的要求进行专业维保，每年开展1～2次。 ③缺陷管理：静止变频器（SFC）设备缺陷的统计、分析、上报、整改工作。保护自动装置缺陷的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应闭环管理；设备的各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对保护设备缺陷进行分析、统计、上报，影响机组等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：静止变频器（SFC）设备隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（保护设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤反措管理：每年11月底之前，依据国家能源局和上级公司反事故措施有关规定、事故隐患、重大缺陷、技术改进制定下年度静止变频器（SFC）反事故措施计划，明确责任人及重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程；反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 ⑥定值管理：静止变频器（SFC）系统设备参数、定值使用《设备定值单》管理。审批手续完善，设备定值的变更，应重新履行设备定值单审批手续，同时原设备定值单作废，加盖“作废”章，不得与执行中的定值单混放；定值的投入运行应履行现场整定、校验、核对、验收、回执程序，校对人、操作组人员、专业部门三级验收并签名确认，现场执行人无权修改定值单；定值执行完毕3个工作日填写回执信息；保护定值每年至少检查一次，确保设备定值与定值单一致，并做好记录、签名。 ⑦异动管理：静止变频器（SFC）系统设备异动的申请、审核、批准、实施、验收、规程图纸修改、统计与分析各环节严格执行《设备异动管理手册》；《设备异动》单的异动描述、异动计划时间、异动原因、异动方案，异动前后的对比图纸文档等内容详细齐全，审批手续完善，不得擅自改动；设备异动工作完成后3个工作日内填写执行验收信息，15天内完成资料修改归档；每月、年对设备异动进行统计和分析，纳入设备健康状态分析报告。监控系统设备软件的修改，应按设备异动管理手册执行。 ⑧状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月静止变频器（SFC）系统设备健康情况进行讨论分析，至少包括：使用专用调试工具读取SFC启动录波图，对录波图进行对比分析，检查有无异常、启动成功率分析、异常现象和缺陷产生的原因、趋势变化、存在问题等。针对分析情况，提出建议和防范对策，对SFC专业维护、检修或技术改进前后的运行状况、重大缺陷和隐患开展专题分析。形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑨检修交代：静止变频器（SFC）系统设备依据检修、试验计划工作完毕，检修试验人员应向运维负责人、操作人员和值守人员将工作完成情况和发现问题及注意事项提供书面交底材料，重点对检修试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况做出交代和提醒。 | 6 | ①静止变频器（SFC）系统设备在生产管理信息系统无电子台账，扣3分；维护班组无纸质台账，扣3分；台账缺失，扣1分/项，未及时补充或更新台账，扣1分/项。 ②静止变频器（SFC）系统定期工作标准项目、工艺标准、工作步骤缺失，扣3分/处；标准项目未定期补充、修订、审定、更新，扣3分/项。静止变频器（SFC）系统定期工作年度计划缺失，扣3分；定期工作年度工作计划审批手续不完善，扣1分；定期工作计划或标准项目执行不到位，扣1分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处；未按要求进行专业维保，扣1分。 ③静止变频器（SFC）设备缺陷的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报未闭环管理，扣1分/处；各类缺陷未在规定要求时限内消除，扣1分/处；未处理缺陷未制定监视措施或防控措施，扣2分；超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣2分/条；未定期对缺陷进行分析、统计、上报，扣1分/项；危急、严重、重复缺陷未进行专题健康状态分析，扣3分/条。 ④静止变频器（SFC）设备隐患“排查、评估报告、治理、验收销号”未闭环管理，扣2分/处；隐患专项排查未制定方案，扣2分；未每月核对设备隐患等级，扣2分；未按要求时间制定设备隐患控制措施、治理方案，扣2分；隐患治理“五落实”不到位，扣1分/项；隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告缺失，扣1分/处。 ⑤发现静止变频器（SFC）系统设备或管理不满足反措要求，扣3分；无年度静止变频器（SFC）反事故措施计划，扣3分；未明确责任人、无审批手续，扣1分；项目完成后未履行验收程序，扣1分；年度反措工作计划未完成，扣1分/项。 ⑥静止变频器（SFC）系统设备未使用有效定值，扣3分；定值单审批手续不全，扣1分/处；失效定值单未加盖“作废”章，扣1分/处；已执行定值单未填写名字、时间、回执，扣1分/处；每年定值核对无记录，扣1分/处。 ⑦静止变频器（SFC）系统《设备异动》单内容缺失，扣1分/处；设备异动的审批手续不完善，扣1分；设备异动后未填写执行验收信息，扣1分；设备异动后未完成资料修改归档，扣1分/次；缺少月、年度设备异动统计和分析，扣1分/次。 ⑧静止变频器（SFC）系统设备未进行每月状态分析，扣2分；状态分析报告缺失，扣1分/次；SFC保护装置动作后，未在一周内填报分析报表，扣1分/次；缺少相关动作报告、故障录波图等附件，扣1分/项；未按要求时间上报月度健康分析报告，扣1分/次。 ⑨检修或试验结束无书面交底材料，扣1分/次；交底内容不全，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.6.4 | 运行管理 | ①运行值班：运行值班人员应取得调度值班员资格证书方能上岗，值守人员应严格执行调度运行规程和现场运行规程，按照上级调度下达的指令进行操作；值守人员在静止变频器（SFC）系统启动机组期间应密切监视以下信息：断路器、刀闸和相关辅助设备动作正确，机组转向、转速、参数正常，冷却系统按照预设逻辑运行。监盘调整应保证设备运行参数在允许范围。 ★②操作票：应针对静止变频器（SFC）系统的隔离操作编制典型操作票；静止变频器（SFC）系统设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：静止变频器（SFC）系统设备的检修、试验、消缺工作应按要求进行，工作票签发人及工作负责人应经考试合格，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。在SFC保护和二次回路上工作，按要求同时执行工作票和二次工作安全措施票。 ④定期工作：按照企业规定的静止变频器（SFC）系统设备定期工作项目库要求项目、周期和方法进行定期工作，并做好记录，定期工作记录保管一年；每月应对设备定期工作的数据和记录进行总结和分析，有关结论应纳入本单位月度、年度设备健康状态分析报告；SFC的定期轮换和试验工作至少包括：整流逆变桥采用水冷的，两台去离子水泵的启动和轮换试验；整流逆变桥为风冷的，定期进行风机的切换试验，定期测量风机的电压频率等是否满足要求；SFC保护控制系统的双电源切换试验；旁路刀闸动作试验，对旁路刀闸进行手动操作，检查旁路刀闸在变压器侧和旁路侧的到位情况。 ⑤巡检管理：制定本单位静止变频器（SFC）系统设备巡回检查执行手册，包括正常巡检和结合运行状况重点巡检的设备内容、标准、周期、巡检路线，每两年调整并公布最新版本的设备巡回检查内容。日常巡检至少包括《静止变频器设备管理手册》附录1内容；巡检人员应考试合格，每年公布一次人员名单。运维班班长及专工每月至少应参加2次设备巡回检查。按规定要求进行保护设备巡检，并记录有关数据和检查结果，及时录入发现设备缺陷。设备巡回检查记录上传到生产管理信息系统进行统一保管，保管期限为12个月。 | 6 | ①运行值班人员无调度值班员资格证书，扣1分/人；发现未执行调度运行规程和现场运行规程，扣1分/次；未按调度指令操作静止变频器（SFC）系统设备，扣2分/次；发现静止变频器（SFC）系统设备无保护运行，扣3分；运行规程中对SFC启动期间监视信息缺失，扣1分/处。 ②未编制静止变频器（SFC）系统设备的隔离操作典型操作票，扣2分；静止变频器（SFC）系统设备的投退及停送电操作未严格执行操作票规定，扣3分/次；操作票填写错误、漏项，扣1分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处。 ③静止变频器（SFC）系统设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣2分/次；工作票填写错误、漏项，扣1分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣1分/处。 ④未按规定项目、时间做好设备定期工作，扣1分/处；定期工作记录缺失，扣1分/处；每月未对设备定期工作进行总结和分析，扣1分。 ⑤静止变频器（SFC）系统设备巡回检查执行手册未明确每个具体设备的巡回检查的内容、标准、周期，扣1分；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/次；未每年公布一次巡检人员名单，扣1分；运维班班长及专工设备巡检不到位，扣1分；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处；巡检记录缺失，扣1分/处。 |  |
| 5.4.8.6.5 | 技术监督 | 静止变频器（SFC）系统设备监督内容：对静止变频器（SFC）系统设备性能及指标，整定参数和运行可靠性实行监督、检查、调整及考核评价。 其中SFC系统包括电气一次设备（SFC输入/输出变压器、高压电缆、互感器、开关设备等）和电气二次设备（保护装置、自动控制），分别按照电气一次和电气二次的技术监督标准执行。 | 4 | ①技术监督计划和技术监督工作中的静止变频器（SFC）系统及其附属设备运维检修阶段技术监督内容不全，扣2分。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣1分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.8.7 | 档案管理 | ①设计文档 可研报告、初步设计、设计评审意见、施工图、接线图、竣工图以及设计变更说明。 ②厂家资料 制造厂提供的安装说明书、原理图、维护说明书、使用说明书、入网合格证明、设备配置清单和出厂试验报告。 ③采购资料 设备招标文件（技术）、设备订货技术合同（技术协议）。 ④安装交接资料 安装报告、调试报告、定值计算书、定值通知单、投运时蓄电池核对性放电试验记录。 ⑤设备检修文档 励磁系统、SFC和二次设备检修策划文件、检修作业指导书或工艺卡、检修总结、监理文件以及设备变更后的图纸资料。 ⑥设备技改项目和科技项目文档 项目策划文件（可研、立项、方案）、作业指导书或工艺卡等作业文件、项目总结以及设备变更后的图纸资料。 设备异动文档。 ⑦设备技术监督文档 保护装置定期检验资料。蓄电池核对性放电试验记录。设备技术监督台账、技术监督计划、技术监督月报、技术监督年度总结。 每年1月15日发布现行有效设备定值，并于1月31日前提交资料室归档。 | 5 | 档案资料不齐全，扣1分/项。每年1月15日前未发布现行有效定值，并于1月31日前提交资料室归档，扣3分。 |  |

5.4.9信息网络、调度自动化、系统通信（100分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.9.1 | 信息网络 |  | 25 |  |  |
| 5.4.9.1.1 | 设计阶段监督 | ①信息系统的设计与配置应符合国家、行业标准和反措的有关规定，满足电厂和电网安全运行要求，形成专项信息安全防护设计方案；依据合同文件、协议、有关国家及行业法律、法规，组织对新项目设计的审查、验收，可研报告、设计变更、相应设计文件与图纸（安装图、原理图、接线图）等有关资料应齐全，且应通过业内专家的评审，并有书面评审意见。 ②信息系统建设项目负责部门应组织系统开发实施单位对系统进行定级。 ★③在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。 | 4 | ①无信息系统安全防护设计方案，不得分；设计方案不全面，扣1分/项。无专家评审报告或评审会议纪要，扣1分。信息系统相关设计资料、图纸不全，扣1分。 ②未组织系统开发实施单位对系统进行定级，扣1分。 ③未配置电力专用单向安全隔离装置，扣1分/项。 |  |
| 5.4.9.1.2 | 安装投运阶段监督 | ①信息化项目验收程序包括：申请与受理、制定验收方案、项目文件材料审查与测评、形成验收结论等四个环节。 ②信息系统设备的厂商应具有相应资质。合同或保密协议中应明确约定信息系统相关设备及系统的服务商保证其所提供的设备及系统可靠，符合相关的要求，并在设备及系统的质保期内对其负责。 ③上线测试：针对拟上线试运行的信息系统，项目承建单位负责提供出厂测试、用户测试、第三方确认测试和安全评估报告。第三方确认测试内容应包括功能、性能和安全，以及项目合同内容符合度、公司信息化架构和技术要求符合度等，根据需要可开展软硬件兼容性集成测试。所有测试通过后才能上线试运行。 ④权限管理：信息系统投入运行前，应逐一核对各级账号的操作权限、访问策略、密码复杂度等，建立信息系统账号台账，核实安全设备开放的端口与安全策略的匹配性，确保信息系统投运后的信息安全，投运时还应纳入监控。 ⑤策略管理：总体安全策略、网络安全策略、应用系统安全策略、部门安全策略、设备安全策略等应正确，符合规定。 ⑥漏洞管理：项目承建单位应确保构建的网络基础设备和软件系统安全可信，没有预留后门或逻辑炸弹。接入网络的用户及网络上传输、处理、存储的数据可信，防范非授权访问或恶意篡改。 ⑦备份与容灾：核心网络设备配置应定期备份，并保留日志至少6个月。 | 4 | ①项目验收记录不全，扣1分。 ②信息系统硬件及厂商资质证书，不符合国家有关规定，扣3分。与服务商未签订相应的保密协议或安全责任书，扣2分。信息网络设备及其系统硬件存在缺陷，扣2分。 ③无信息系统安全功能测试报告，扣2分；测试报告不真实或不全面，扣1分/项。 ④无信息系统账号台账，扣3分；未纳入监控，扣1分。 ⑤安全策略不健全、不正确，扣2分。 ⑥构建网络基础设备和软件系统安全不信，预留有后门或逻辑炸弹。接入网络用户及网络上传输、处理、存储的数据不可信，或属于非授权访问或恶意篡改，扣2分。 ⑦核心网络设备配置未备份扣1分，日志未保存6个月扣1分。 |  |
| 5.4.9.1.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：电站应将管理范围内所有设备台账、系统架构图、网络拓扑图等信息纳入I6000系统管理，并建立设备与业务应用缺陷记录、检修记录的关联；设备新增、变更后应及时对设备台账进行维护和更新。路由器、交换机、服务器、邮件系统、目录系统、数据库、域名系统、安全设备、密码设备、密钥参数、交换机端口、IP地址、用户账号、服务端口等网络资源也应建立台账，统一管理。 ★②等级测评：系统建设项目负责部门应组织系统开发实施单位在系统规划设计阶段，对系统进行定级，新建系统在正式投运30日内，已投运系统在等级确定后30日内，由系统建设项目负责部门会同信息通信职能管理部门，向所在地公安机关和所在地电力行业主管部门递交其中规定的备案材料，在取得公安机关出具的备案证明后录入公司信息通信业务管理系统等级保护模板。二级系统每两年进行一次测评，三级系统和四级系统至少每年完成一次测评。当系统发生重大升级、变更或迁移后需立即进行测评。各级单位应选择国家信息安全等级保护管理机构推荐的测评机构开展等级测评工作，对于三级以上信息系统，应优先选择电力行业等级保护测评机构开展测评。各单位信息通信职能管理部门应及时完成测评发现问题的整改工作。各级单位等级保护测评完成后应将测评机构出具的等级保护测评报告递交当地公安机关备案。 ③缺陷管理：信息网络设备缺陷和异常均应录入安监一体化平台进行闭环管理，超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理。信息系统运维单位（部门）要根据缺陷情况合理制定消缺计划，确保在消缺周期内（紧急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。重要缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除）完成消缺工作；信息系统运行机构要做好消缺工作的运行安全措施，及时督办，消缺完成后做好相关记录，并向信息系统调度机构报备；可能构成重大共性缺陷的，要及时向上级信息化职能管理部门报告，便于统一组织消缺。 ④故障管理：信息系统及设备发生异常、故障时，运行值班人员应立即向信息系统运行机构负责人和信息系统调度机构报告，并按照紧急抢修流程处理；信息系统运行机构要每月对异常、故障信息及处理情况进行总结、分析。 ⑤运行分析：信息系统运行机构要每月形成分析报告，重大保障和应急处置时期要每日进行运行情况简报，并按规定报信息化职能管理部门。运行分析内容主要包括运行值班质量、机房基础设施运行情况、网络及安全设备运行情况、网络流量情况、主机及存储设备运行情况、系统软件运行情况、业务应用系统运行情况、信息安全情况、信息系统故障情况、两票执行情况等。 ⑥反措管理：每年11月底前制定公司信息网络方面的下一年度反事故措施计划，明确反事故措施重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行。反措项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程。反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 ⑦检修交代：信息网络设备检修、试验工作完毕，应重点对检修、试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况在工作票中对运行人员做出交代和提醒。 | 6 | ①电站未将管理范围内所有设备台账、系统架构图、网络拓扑图等信息纳入I6000系统管理，扣2分；未建立设备与业务应用缺陷记录、检修记录的关联，扣1分；台账内容不全或未及时更新台账，扣1分。路由器、交换机、服务器、邮件系统、目录系统、数据库、域名系统、安全设备、密码设备、密钥参数、交换机端口、IP地址、用户账号、服务端口等网络资源未建立台账，未统一管理，扣1分。 ②信息系统未按规定周期进行等级保护测评，扣1分。测评单位资质不满足要求，扣1分。等级保护测评报告未递交当地公安机关备案，扣1分。 ③信息网络缺陷和异常没有全部录入安监一体化平台进行闭环管理，超期未处理的重要及以上缺陷未纳入隐患管理，扣1分；信息网络各类缺陷没有在时限规定要求内消除或确实不能按规定及时消除的缺陷，消缺记录不完整，扣1分；可能构成重大共性缺陷的，未及时向上级信息化职能管理部门报告，扣1分。 ④信息系统及设备发生异常、故障时，运行值班人员未立即向信息系统运行机构负责人和信息系统调度机构报告，未按照紧急抢修流程处理，扣1分；未定期对异常、故障信息及处理情况进行总结、分析，扣1分。 ⑤未每月进行运行分析或运行分析内容不全，扣1分。重大保障和应急处置时期未每日进行运行情况简报和报送，扣1分。 ⑥没有组织制定公司信息网络方面的年度反事故措施计划，扣2分；没有按照反措计划执行和落实，反措执行的相关记录不全，扣1分。 ⑦信息网络设备检修、试验工作完毕，没有在工作票中对运行人员进行交代和提醒，扣2分；交代提醒内容不全，扣1分。 |  |
| 5.4.9.1.4 | 运行管理 | ①运行监测：信息系统运行监测实行7×24小时运行值班制，并根据实际情况设置信息系统运行主值、副值；运行值班人员应实时监测信息系统及运行环境的运行状态，内容包括但不限于机房基础设施、网络、主机、数据库、中间件、业务应用、安全设备等，同时做好记录。发现运行异常，应立即报告信息系统运行机构负责人和信息系统调度机构，记录现场各项异常参数，协助做好相关现场处理工作。 ②巡视巡检管理：电站制定巡检制度，编制计划并合理安排巡检工作；巡检分为定期巡检、特殊巡检和监察巡检。巡检人员应认真填写巡检记录，发现异常故障时应立即报告信息系统运行机构负责人和信息系统调度机构，协助做好相关现场处理工作。 ③工作票管理和运行监护：信息系统检修工作实行工作票或信息工作任务单（以下简称工作票）制度。所有检修工作必须办理工作票，涉及信息系统停运的检修工作须办理操作票；工作票由信息系统检修人员编写，工作票须明确工作内容及安全措施，操作票须明确主要操作步骤，由工作票签发人对工作票进行核实签发，运行人员履行工作票许可手续，并对检修工作进行监护；信息系统运行机构负责两票归档管理，并定期对工作票进行检查评价。运行监护：检修操作开始前，运行人员需检查两票是否已通过审核，检查工作票是否填写完整，检查工作票是否与检修计划一致，检查工作内容是否符合工作票规定，检查是否符合信息安全管理规定；工作票查验合格后，运行人员须根据工作票的要求，准备工作环境，部署相应的安全措施，并履行工作票许可手续，向信息系统调度机构报告；检修操作过程中，运行人员须对检修工作现场进行监护，通过安全运维审计系统，监督检修工作；检修操作结束后，运行人员会同检修人员现场验收合格后，办理工作完结手续，并向相关人员报告。 ④账号权限管理：账号权限分为业务应用账号权限、系统管理账号权限和审计员权限，实现三权分立；业务应用账号权限的建立、分配、调整和注销由信息系统业务主管部门负责审批，信息系统运行机构具体执行；系统管理账号权限由信息系统运行机构负责管理和具体分配、调整工作，主要包括信息系统主机、操作系统、数据库、中间件以及网络、存储和安全设备管理账号权限等；信息系统运行机构应建立账号休眠、激活和注销制度，定期对临时、长期不使用的账号进行清理，业务应用账号清理需经业务主管部门同意后方可执行。 ⑤运行方式执行：信息系统运行机构负责组织信息系统检修机构编制管理范围内的年度、月度运行方式，执行经批准的运行方式，并报信息系统调度机构备案；信息系统运行机构应严格按照既定运行方式执行，特殊情况下，应依据调度管理要求征得调度机构同意后方可开展运行方式调整工作。 ⑥接入管理：信息系统及设备接入须在完成必要的上线测试、升级测试后，由信息系统检修机构向信息系统运行机构提出接入申请，信息系统运行机构确认信息系统及设备达到运行条件后报信息化职能管理部门审批，审批通过后方可执行；新信息系统及设备接入，须同步纳入信息运维综合监管系统监管，并作为接入必备条件，改造类信息系统及设备接入，须同步进行监管接口调整，经测试验证后方可接入；新系统上线、大版本升级等接入申请须通过独立的测试机构对其进行的功能性能和安全确认测试后，方可安排接入工作；信息系统运行机构应建立信息系统及设备的安全备案和统一编码准入联动机制，在信息系统及设备接入完成或调整后，及时在系统中录入或变更编码，同时更换设备标签。 | 6 | ①信息系统运行监测未实行7×24小时运行值班制，并根据实际情况设置信息系统运行主值、副值；运行值班人员实时监测信息系统及运行环境的运行状态内容和记录不全，扣1分。发现运行异常未做好记录，未及时报告信息系统运行机构负责人和信息系统调度机构，扣1分。 ②没有制定切实可行的巡检制度、巡检计划，扣2分；未按规定开展定期巡检、特殊巡检和监察巡检，扣1分/次；巡检记录缺失，扣1分/处；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处。信息机房及综合监控系统不符合安全管理要求，扣1分/项。 ③信息网络设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票填写错误、漏项，扣3分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；未检查、统计、分析已执行工作票，扣3分。 ④业务应用账号权限的建立、分配、调整和注销未经信息系统业务主管部门负责审批；电站未明确系统管理账号权限的管理和具体分配、调整工作，扣2分；电站未建立账号休眠、激活和注销制度，未对临时、长期不使用的账号进行清理，业务应用账号清理未经业务主管部门同意就执行，扣2分。 ⑤未编制年度运行方式、月度运行方式，或编制的年度运行方式、月度运行方式未经批准或未报备，扣1分；电站未严格按照既定运行方式执行，扣1分；运行方式调整未经依据调度管理要求征得调度机构，扣1分。 ⑥信息系统接入设备未履行审批手续，扣2分；新信息系统及设备和改造类信息系统及设备接入未按规定同步纳入信息运维综合监管系统监管或进行监管接口调整，扣1分；接入的信息系统及设备未完成必要的上线测试、升级测试后，扣2分；未建立信息系统及设备的安全备案和统一编码准入联动机制，在信息系统及设备接入完成或调整后，未及时在系统中录入或变更编码，未同时更换设备标签，扣1分。 |  |
| 5.4.9.1.5 | 技术监督 | ①信息网络设备运行检修阶段技术监督内容： 信息网络监督：通信站检查（制度检查、 资料检查、机房设施检查、防雷接地检查等）、站内光缆及资料检查、光缆线路现场检查、通信设备检查（包括微波、光传输、载波、交换、电视电话会议、数据网、同步、电源设备等）、通信网管系统检查（包括通信网传输网管系统、光缆监测系统、动力及环境监控系统、资源管理系统、管理信息系统、综合网管系统等，通信网管系统检查包括静态安全、动态安全和实用化情况）。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 5 | ①技术监督计划和技术监督工作中信息网络设备运维检修阶段技术监督内容不全，扣5分。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.9.2 | 调度自动化 |  | 35 |  |  |
| 5.4.9.2.1 | 设计阶段监督 | ①电力系统调度自动化设计应在分析电力系统特点、运行需要和通道条件的基础上，提出调度自动化系统总的功能要求、远动信息内容和信息传输网络要求。提出调度端计算机和人机联系系统、厂站端远动系统，以及自动发电控制系统等的设计。（调度自动化系统应按照调控调控一体化架构进行设计，除支持电力系统调度所需的监视、分析、决策功能外，还应支持面向厂站的集中监视与控制功能，并能根据监控范围的划分进行相关信息的分层、分区和分流。） ②调度自动化系统的主要设备应采用冗余配置，互为热备，服务器的存储容量和中央处理器负载应满足相关规定要求。 ★③发电厂、变电站远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备应采用冗余配置的不间断电源或站内直流电源供电。 ④调度自动化设备设计、选型应符合调度自动化专业有关规程规定，并须经调度自动化管理部门同意。 ★⑤生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施，实现逻辑隔离。在生产控制大区与广域网的纵向联接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。电力监控系统在设备选型及配置时，应当禁止选用经国家相关管理部门检测认定并经国家能源局通报存在漏洞和风险的系统及设备；对于已经投入运行的系统及设备，应当按照国家能源局及其派出机构的要求及时进行整改，同时应当加强相关系统及设备的运行管理和安全防护。生产控制大区中除安全接入区外，应当禁止选用具有无线通信功能的设备。 | 5 | ①无设计分析，扣2分；设计内容不齐全，扣1分/项。 ②未冗余配置，扣1分；存储容量或负载不满足要求，扣1分。 ③自动化电源不满足冗余配置要求，扣1分。 ④未进行接入系统审查，扣1分。 ⑤未配置单向安全隔离装置或纵向加密认证装置，扣1分/项。 |  |
| 5.4.9.2.2 | 安装投运阶段监督 | ①在基建调试和启动阶段，生产单位技术监督部门应在启动前检查现场调度自动化设备安装验收情况，调度自动化系统主站、子站、调度数据网等二次系统（设备）必须提前进行调试，确保与一次设备同步投入运行。 ②厂站内的远动装置、相量测量装置、电能量终端、时间同步装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器及安全防护设备等自动化设备必须是通过具有国家级检测资质的质检机构检验合格的产品。 ③调度自动化系统主站、子站、调度数据网等二次系统必须提前调试，确保与一次设备同步投入运行。 ★④电力二次系统安全防护应满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》，具有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施，分区合理、隔离措施完备、可靠。 | 5 | ①调度自动化设备安装验收和调试记录不全，扣1分。 ②设备不是通过具有国家级检测资质的质检机构检验合格的产品，扣1分。 ③调度自动化系统主站、子站、调度数据网等二次系统调试记录不全，扣1分。 ④电力二次系统安全防护不符合《电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》要求，不具有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施，分区合理、隔离措施不完备、不可靠，扣2分。 |  |
| 5.4.9.2.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：调度自动化设备在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：专业部门制定的调度自动化设备相关《设备定期工作年度工作计划》应经分管领导批准后发布。按计划或相应技术条件规定开展调度自动化设备定期工作。调度自动化设备定期启动、定期轮换与试验执行完毕后由定期工作负责人向当班运维负责人汇报定期工作执行情况，并及时在生产管理信息系统中回填执行记录。 ③缺陷管理：调度自动化设备缺陷和异常均应录入生产管理信息系统进行闭环管理，超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理。调度自动化设备各类缺陷均应在时限规定要求内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于确实不能按规定及时消除的缺陷，制定预防措施后提交延期消缺申请。每月对调度自动化设备缺陷进行分析，影响电站正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：调度自动化设备隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。调度自动化设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。调度自动化设备普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控（应急）措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批。调度自动化设备隐患治理应结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。重大安全隐患管理要实行“两单一表”制度。 ⑤反措管理：每年11月底前制定公司调度自动化设备方面的下一年度反事故措施计划，明确反事故措施重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行。反措项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程。反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 ⑥异动管理：调度自动化设备相关的《设备异动单》经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准。执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动。属事故抢修中需要的设备异动，可先征得本单位专业部门专工/负责人和分管领导口头或电话同意后执行，但必须在工作结束后3个工作日内补办设备异动审批手续。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑦状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月调度自动化设备健康情况进行讨论分析，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑧检修交代：调度自动化设备检修、试验工作完毕，应重点对检修、试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况在工作票中对运行人员做出交代和提醒。 | 10 | ①没有按照要求建立设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等，扣3分；设备在生产管理信息系统没有电子台账，维护班组没有纸质台账，扣1分；设备主人每季度未进行补充或更新替换设备台账，每年度未进行一次全面梳理，扣1分；设备检修、技改等后没有及时更新台帐，扣1分/项。 ②没有发布《设备定期工作年度工作计划》，扣1分；没有按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作，扣1分；定期工作执行情况没有及时在生产管理信息系统中回填执行记录，扣1分。 ③调度自动化设备缺陷和异常没有全部录入生产管理信息系统进行闭环管理，超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣1分；调度自动化设备各类缺陷没有在时限规定要求内消除或确实不能按规定及时消除的缺陷，没有制定预防措施，扣1分；每月没有对缺陷进行分析，扣1分。 ④设备隐患专项排查没有制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容，扣2分；事故隐患治理方案没有在规定时间内完成部审批，扣1分；设备隐患治理没有“五落实”，扣1分。隐患管理没有按照“两单一表”要求进行管控，扣1分/项。 ⑤没有组织制定公司调度自动化方面的年度反事故措施计划，扣2分；没有按照反措计划执行和落实，反措执行的相关记录不全，扣1分。 ⑥《设备异动单》没有经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准，扣2分；未按照《设备定值单》执行，扣2分；《设备定值单》执行后校对人、操作组人员、专业部门没有进行三级验收并签名确认，执行人未将《设备定值单》提交中控室值守人员留存，扣1分。属电力调度机构管辖范围内的设备（装置）参数整定未按照电力调度机构下达的整定值执行，扣3分。 ⑦没有形成月度设备健康状态分析报告，扣1分；没有在每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告，每年一季度前上报年度健康分析报告，扣1分。 ⑧调度自动化设备检修、试验工作完毕，没有在工作票中对运行人员进行交代和提醒，扣2分；交代提醒内容不全，扣1分。 |  |
| 5.4.9.2.4 | 运行管理 | ①运行值班：值守人员应按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书后方能上岗。值守人员资质名单应每年进行发布。值守人员的工作记录应真实、准确、及时，记录内容应规范、完整，应使用专业术语。 ★②操作票：调度自动化设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：调度自动化设备的检修、试验、消缺应按要求，执行工作票和二次工作安全措施票，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：按电站规定的项目、方法和周期进行调度自动化设备相关定期轮换和试验工作，做好相关记录。 ⑤巡检管理：调度自动化设备每个具体设备应有巡回检查的内容、标准、周期。按规定时间、路线进行调度自动化设备巡检，并记录有关数据和检查结果，及时录入发现设备缺陷，巡检记录保管12个月。 | 10 | ①值守人员没有按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书，扣2分；值守人员资质名单每年未进行发布，扣1分；值守人员的工作记录不真实、准确、及时，记录内容不规范、完整，没有使用专业术语，扣1分。 ②调度自动化设备的投退及停送电操作未严格执行操作票规定，扣4分/次；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处。 ③调度自动化设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票填写错误、漏项，扣3分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；未检查、统计、分析已执行工作票，扣3分。 ④没有按照规定进行定期轮换和试验或项目有缺项，扣1分/次。 ⑤没有明确每个具体调度自动化设备的巡回检查的内容、标准、周期，扣2分；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/次；巡检记录缺失，扣1分/处；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处。 |  |
| 5.4.9.2.5 | 技术监督 | ①调度自动化设备运行检修阶段技术监督内容： 自动化监督：主要自动控制功能及系统、保护装置投入运行情况，病毒扫描及防病毒软件升级工作，影响系统安全运行和监控参数完整性和正确性的缺陷和故障处理情况，定期切换试验，检修后水力机械保护回路传动试验，机组机械保护（如过速、轴瓦温度过高、事故低油压等）控制回路，监控系统的各模拟量、电气量、温度量等测量通道及参数校验等。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 5 | ①技术监督计划和技术监督工作中调度自动化设备运维检修阶段技术监督内容不全，扣5分。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.9.3 | 系统通信 |  | 35 |  |  |
| 5.4.9.3.1 | 设计阶段监督 | ①有关系统通信的可研报告、设计变更、相应设计文件与竣工图纸（安装图、原理图、接线图）、可研设计审查意见、初步设计审查意见、接入系统审查意见等有关资料应齐全。 ★②直调发电厂与电网调度机构之间应具有两个及以上独立通信路由，应具有两种及以上通信方式的调度电话，满足“双设备、双路由、双电源”的要求，且至少保证有一路单机电话。省调及以上调度及许可厂、站必须至少具备一种光纤通信手段。 ★③同一条线路的两套继电保护和同一系统的两套安全自动装置应配置两套独立的通信设备，并分别由两套独立的电源供电，两套通信设备和电源在物理上应完全隔离。 ④通信机房动力环境和无人值守机房内主要设备的告警信号应接到有人值班的地方或接入通信综合监测系统。 | 5 | ①有关系统通信的可研报告、设计变更、相应设计文件与竣工图纸（安装图、原理图、接线图）、可研设计审查意见、初步设计审查意见、接入系统审查意见等有关资料不齐全，扣2分。 ②不满足“双设备、双路由、双电源”的要求，扣1分。 ③未按继电保护或安稳装置数量分别配备独立的通信设备，扣1分。 ④通信机房动力环境和无人值守机房内主要设备的告警信号未接到有人值班的地方或接入通信综合监测系统，扣1分。 |  |
| 5.4.9.3.2 | 安装投运阶段监督 | 通信工程应按规定进行工厂验收、随工验收、阶段性（预）验收、竣工验收四部分。工厂验收记录应包括抽样检验技术指标、搭建工程模拟系统、检查系统功能及技术指标等内容；随工验收应按工程实施顺序对隐蔽工程、设备材料、施工进度、施工（安装、调试、测试）质量、施工文件等进行检查和验收。施工单位进行隐蔽工程和特殊工程施工时，应向施工监理或项目建设单位申请随工验收，并应留有影像资料；阶段性（预）验收内容包括系统功能检查、系统技术指标测试、工程文件的完整性和准确性检查等；竣工验收内容包括抽查复核系统性能技术指标；进行工程建设总结；向生产运维单位办理正式移交手续；签署竣工验收证书。 | 5 | 通信工程验收资料不齐全，扣1分/项。 |  |
| 5.4.9.3.3 | 设备维护 | ①维护界面分工：属地运维单位应严格按照各级通信职能管理部门对通信网运行维护责任区段划分或委托关系承担属地通信设备/设施的运维责任，明确维护界面和维护责任。通信运维界面管理要求应按照《电力通信运行管理规程》执行。其中通信光缆的维护界面按照《电力通信运行管理规程》第11.2.4的规定执行；站内通信设备的维护界面按照《电力通信运行管理规程》第11.1.5的规定执行。 ②检查维护：各级单位应严格按本办法开展数据通信网运行维护管理工作，实行设备运行维护岗位责任制和设备专人负责制。运维单位应建立定期专业检查、测试制度，明确巡视检查、测试的内容、周期，并按照周期开展检查和测试工作。检查维护的内容应包括：通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好，电源系统正常；通信站防雷措施完善、合理；通信设备及辅助设施的定期进行测试、除尘；标识标签检查、更新；光缆（电缆）沟道、天馈线、光缆交接盒、结合滤波器等户外通信设施外观检查。每年应对电力通信网系统进行性能测试，内容至少应包括传输网光功率测试、通信电源的双电源供电切换测试等。通信设备运行维护部门应每季度对通信设备的滤网、防尘罩进行清洗，做好设备防尘、防虫工作。每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护，检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近有无异常，通信机机房设备接地电阻及机房接地网应每年进行一次测量。 ③运维资料：运维单位应建立完整的数据通信网运维资料，包括：设备技术资料、项目过程资料、运行维护记录等，各类资料应齐全准确，符合实际，并有专人妥善管理。 ④故障处理：数据通信网的故障处理，应遵循“先抢通、后修复；先核心、后边缘”的原则。对于影响业务的故障处理，运维单位应立即向本级信息通信职能管理部门汇报；故障处理时应以优先恢复业务为主。故障处理结束后，信息通信运维单位应编写故障处理及分析报告，并报送上级信息通信职能管理部门。 ⑤通信重大故障或事件调查处理：发生重大故障或事件，运维单位应积极配合事件调查工作，查明发生经过和原因，在72小时内向上级调度及职能管理部门提交处理与分析报告， 总结经验教训，制定整改措施并尽快落实。 ⑥通信检修：公司各单位应于年底前完成次年的年度一级检修计划的编制，经本单位信息通信职能管理部门审核后，由本单位信息通信调度机构上报上级信息通信职能管理部门，经批复后方可执行，涉及联调的一级检修计划，需提前与联调单位沟通，获得联调单位同意。如遇突发事件时，检修人员必须立即汇报当值调度，确认需进行紧急抢修的，应立即启动应急预案，严格按照应急预案进行抢修操作。数据通信网检修分通信类检修和信息类检修，通信类检修通过TMS系统申报，信息类检修通过I6000系统申报。检修责任单位不得无故取消或变更已批准的检修计划。如确需取消或变更，应及时向本单位信息通信调度机构报告；如需延长检修时间，应及时向本单位信息通信调度机构申请延期，经批准后方可超计划时间进行检修；若为一级检修计划，应由本单位信息通信调度机构及时向上级管理部门报告或申请延期。 ⑦状态分析：运维单位应对数据通信网的运行状况开展月度、年度运行统计分析工作，分析报告应纳入年度运行方式分析（报告内容应包含设备情况、检修情况、故障情况等运行工作相关内容），并报送信息通信职能管理部门。 | 10 | ①未明确维护界面和维护责任，扣2分。通信运维界面管理要求不符合规定，扣1分。 ②检查维护：未实行设备运行维护岗位责任制和设备专人负责制，未建立定期专业检查、测试制度，未明确检查、测试的内容、周期，检查、测试工作有缺项，扣1分；通信设备、电路、光缆线路及交直流电源的运行状况及环境存在问题，扣2分。 ③数据通信网运维资料不全或不准确，无专人妥善管理，扣1分。 ④故障处理未遵循“先抢通、后修复；先核心、后边缘”的原则，对于影响业务的故障处理未立即向本级信息通信职能管理部门汇报，故障处理结束后未编写故障处理及分析报告并报送上级信息通信职能管理部门，扣1分。 ⑤重大故障或事件未配合事件调查工作，未查明发生经过和原因，未在72小时内向上级调度及职能管理部门提交处理与分析报告，未制定整改措施或未尽快落实整改，扣2分。 ⑥未在年底前完成次年的年度一级检修计划的编制，未履行计划审批手续，扣1分。遇突发事件时未立即汇报当值调度，确认需进行紧急抢修的未立即启动应急预案，扣1分。数据通信网检修未通过相应的TMS系统或I6000系统申报，变更检修计划未履行报批手续，扣1分。 ⑦未对数据通信网的运行状况开展月度、年度运行统计分析工作，分析报告未纳入年度运行方式分析，未报送信息通信职能管理部门，扣1分。 |  |
| 5.4.9.3.4 | 运行管理 | ①值班值守：信息通信运行值班中应实行7×24值班制度。值班日志记录全面，对当值期间的设备故障处理情况、调度命令、巡视记录和上级通知等应详细记录，并在交接班时交接清楚。及时向上级调度员汇报调度命令的执行情况和设备运行情况。 ②运行方式：通信运维单位应按照“统一协调、分级负责、资源互补、安全运行”的原则，编制本级通信调管范围内的通信网年度运行方式和日常运行方式，并通过通信管理系统实现通信资源的统一管理和统计分析。 ③巡视检查：运维单位应建立定期专业巡视制度，明确巡视检查的内容、范围、周期，并按照周期开展巡视工作和做好记录。巡视检查的内容应包括：机房动力环境；通信设备及辅助设施的运行状态。 ④通信设备网管系统或操作终端运行管理要求：通信运维单位应制定通信设备网管运行管理规范，内容应包括日常运行管理及操作流程规范、软硬件维护、数据备份及恢复、系统管理员职责等；通信设备网管系统的计算机和维护终端为专用设备，严禁挪作它用，应有专人负责管理，禁止在网管终端上从事与设备运行维护无关的一切活动，严禁无关人员操作网管系统；通信设备网管系统操作人员在使用网管终端进行电路配置和数据修改时，应按照通信方式单或通信检修单的内容进行，并按要求办理相关手续。操作时应有人监护，并做好操作记录。重要操作和复杂操作应事先做好数据备份并制定方案；各类通信设备网管告警监控应接入通信管理系统进行统一监视。 | 10 | ①无24小时值班制度，扣1分。无值班日志或日志记录不全，扣1分/项。 ②未编制本级通信调管范围内的通信网年度运行方式和日常运行方式，扣1分。 ③未制定系统通信设备定期专业巡视制度，未明确巡视检查的内容、范围、周期，扣1分；通信设备巡视记录不全，扣1分。 ④未制定通信设备网管运行管理规范，扣2分；通信设备网管运行管理规范内容不全，扣1分。通信设备网管系统的计算机和维护终端挪作他用，无专人负责管理，扣1分；通信设备网管系统操作人员在使用网管终端进行电路配置和数据修改时，未按照通信方式单或通信检修单的内容进行，未按要求办理相关手续，扣1分。操作时没有人监护，操作记录不全，扣1分。重要操作和复杂操作未事先做好数据备份并制定方案，扣1分；各类通信设备网管告警监控未接入通信管理系统进行统一监视，扣1分。 |  |
| 5.4.9.3.5 | 技术监督 | ①系统通信设备运行检修阶段技术监督内容： 信息通信监督：通信站检查（制度检查、资料检查、机房设施检查、防雷接地检查等）、站内光缆及资料检查、光缆线路现场检查、通信设备检查（包括微波、光传输、载波、交换、电视电话会议、数据网、同步、电源设备等）、通信网管系统检查（包括通信网传输网管系统、光缆监测系统、动力及环境监控系统、资源管理系统、管理信息系统、综合网管系统等，通信网管系统检查包括静态安全、动态安全和实用化情况）。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 5 | ①技术监督计划和技术监督工作中系统通信设备运维检修阶段技术监督内容不全，扣5分。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.9.4 | 档案管理 | ①设计文档 可研报告、初步设计、设计评审意见、施工图、接线图、竣工图以及设计变更说明。 ②厂家资料 制造厂提供的安装说明书、原理图、维护说明书、使用说明书、入网合格证明、设备配置清单和出厂试验报告。 ③采购资料 设备招标文件（技术）、设备订货技术合同（技术协议）。 ④安装交接资料 安装报告、调试报告、上线测试报告、时隙分配图、通道组织图、网络拓扑图、竣工图、光缆全程测试报告、E1误码测试报告。 ⑤设备检修文档 检修策划文件、检修作业指导书或工艺卡、检修总结、监理文件以及设备变更后的图纸资料。 ⑥设备技改项目和科技项目文档 项目策划文件（可研、立项、方案）、作业指导书或工艺卡等作业文件、项目总结以及设备变更后的图纸资料。 设备异动文档。 ⑦设备技术监督文档 设备技术监督台账、技术监督计划、技术监督月报、技术监督年度总结。 | 5 | 档案资料不齐全，扣1分/项。 |  |

5.4.10水工及水务（130分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.10.1 | 防洪度汛 |  | 40 |  |  |
| 5.4.10.1.1 | 组织机构 | ★①生产单位应于3月底前建立健全年度防汛领导小组和防汛办公室。各单位根据实际情况组建抗洪抢险（事故抢修）、物资和后勤保障组等组织机构，人员以一线生产人员、工程技术人员、兼职消防队伍及其他优势专业人员为依托进行组建，人员数量满足现场要求。 ②防汛领导组明确本单位防汛任务、制定防汛工作目标和计划、督促本单位防汛工作岗位责任落实。 ③防汛办公室负责贯彻执行防汛工作法律法规，全面负责本单位防汛工作，明确防汛岗位责任，对本单位防汛工作进行管理、检查和考核。 ④生产单位各部门、班组严格执行管理手册所明确的防汛管理工作制度、物资管理、汛情处置、监督等职责。 ⑤常规电站水工管理部门应配备的水情水调系统管理人员不少于4人。 | 5 | ①未建立有生产单位主要负责人参加的防汛组织机构，不得分；现场需要而未组建防汛抢险组（事故抢修）、物资和后勤保障组、安全保卫组等，不得分。防汛抢险组（事故抢修）、物资和后勤保障组岗位人员不足，扣1分；防汛组织机构成立时间晚于3月31日，扣1分。 ②本单位防汛任务、防汛工作目标和计划不明确，或防汛工作岗位责任未落实到部门和人员，扣1～2分。 ③防汛办公室在贯彻落实防汛法律（含法规、办法）不及时、防汛岗位责任分解落实不明确、组织防汛管理、检查和考核不符合要求扣1～2分。 ④相关部门（班组）岗位人员未按管理手册要求履行所属管理职责，扣1分。 ⑤常规电站水工管理部门配备的水情水调系统管理人员不足4人，扣1分/人。 |  |
| 5.4.10.1.2 | 防汛值班 | ★①汛期执行7×24小时防汛值班制度。汛前发布《防汛值班表和防汛联系方式》，明确每日带班领导和值班人员。 ②常规电站现场防汛值班主要由水调、水工人员承担，抽蓄单位可以根据人员结构采取水工与运行值班人员结合的值班方式。 ③值班人员应关注电站周边和流域内的雨情、水情及气象信息，做好收集、整理、分析、计算等工作。 ④防汛值班应做好值班记录，防汛值班记录至少保留一份纸质记录。 ⑤值班人员应密切监视自动报警信息，及时处置报警事件。 防汛值班应做好值班记录，重点记录内容不得缺失。 ⑤值班人员应密切监视自动报警信息，及时处置报警事件，发现重要情况，及时报告领导和防汛办公室，及时采取有效措施。 ⑥水工管理部门根据地方防汛指挥机构、电力调度机构、公司和大坝中心的报汛要求进行报汛。 ⑦需要向公司防汛办公室报送的日常防汛信息有：防汛值班日志、防汛周报； 当发生灾情、发生洪水或需要开启泄洪闸门泄洪时，应及时向公司防汛值班室汇报，并加报《防汛专报》。 ⑧汛期，防汛办公室组织开展防汛值班情况抽查，确保人员在岗、信息报送渠道畅通。 | 7 | ①无汛期值班管理制度，不得分；汛前未发布《防汛值班表和防汛联系方式》，未明确每日带班领导和值班人员扣1分。 ②常规电站当班值班人员专业不是水工或水调专业，扣1分。 ③值班人员未关注周边电站和流域内雨情、水情及气象信息，收集、整理、分析雨情、水情变化情况，扣1分。 ④防汛值班记录不全面、不完整，如水库水位、出库流量、入库流量、降雨、灾害性天气（面雨量达到大雨级别、坝区点雨量达到暴雨级别、台风），电力设施损失情况、应急抢修情况、洪水调度命令、上级通知等记录有遗漏扣1分。 ⑤值班记录未记载自动报警信息、处置情况、发现重要情况未向上级报告情况，扣1分。 ⑥生产单位水工管理部门未根据地方防汛指挥机构、电力调度机构、公司和大坝中心的报汛要求进行报汛，扣1分。 ⑦生产单位未能按时通过生产管理信息系统的防汛管理模块报送防汛信息，扣1分；当发生灾情、发生洪水或需要开启泄洪闸门泄洪时，未及时向公司防汛值班室汇报，或未加报《防汛专报》扣1分。 ⑧汛期，防汛办公室未组织开展防汛值班情况抽查，检查人员在岗、信息报送情况，扣1分。 |  |
| 5.4.10.1.3 | 度汛措施 | ①汛前行政负责人主持召开防汛领导小组会议，安排全年防汛工作，落实防汛工作责任。 生产单位通过生产管理信息系统的防洪度汛模块，向公司备案防汛组织机构、度汛措施、防汛工作手册等防汛基础信息；定时报送防汛值班日志、防汛周报、防汛专报等信息。 ②汛前依据设计和调度规程编制防洪度汛方案、措施，并通过信息系统上报公司审查。 ★③明确大坝防汛安全重点部位，针对可能发生的险情提出监测方法和应对（或应急）措施并落实。 根据本地区暴雨强度及其它可能的集水量，综合考虑厂区的排水量、沟网布置、排出方式及排水设施，采取可靠措施防止洪水倒灌。 汛期要加强对大坝安全监测系统、水情测报系统、泄洪闸门、启闭设备及其备用电源等重点部位的巡检和消缺维护，保证大坝监测设备、水情测报系统设备可靠运行，泄洪道、闸门及启闭设备正常可靠，满足泄洪要求。 ★加强对大坝、电站厂房渗漏排水井、检修排水井系统的检查维护，检修、渗漏排水设施满足设计要求，具有自动启动和报警功能，工作正常，定期轮换、定期检修。 ④水工管理部门应按照《水情自动测报系统运行维护规程》要求，进行系统巡视检查工作。 系统设备发生缺陷、故障，按照《水情自动测报系统运行维护规程》要求执行。故障处理的时间要求符合规程要求： ⑤每年至少做一次水情自动测报系统运行及管理分析，分析的内容包括系统运行指标、报汛质量、洪水预报精度、系统隐患、改进措施、系统管理经验等； ⑥水工管理部门严格执行上级调度机构下达的洪水调度命令，按批准的泄洪流量，确定闸门开启数量和开度。执行防洪调度方案，并做好记录，并向有关单位通报信息。 ⑦常规水电企业建立汛情会商制度，根据天气预报开展水情预测会商，科学合理开展水库调度和水位控制。水库泄洪前或泄洪过程中，公司防汛领导小组参加地方防汛组织机构组织的汛情会商，受影响单位按防汛指挥机构要求准备会商资料。 | 8 | ①汛前未召开会议，无会议记录扣1分。未通过生产管理信息系统的防洪度汛模块，向公司备案防汛组织机构、度汛措施、防汛工作手册等防汛基础信息；未定时报送防汛值班日志、防汛周报、防汛专报等信息，扣1分。 ②年度度汛方案不符合设计和水库调度规程、度汛方案不切合实际、度汛措施未落实、责任不明确、存在度汛安全风险等，不得分。生产单位上级审查年度防汛方案、措施和预案时提出较大修改意见，扣1分。 ③大坝防汛安全重点部位不明确，扣1分，未针对可能发生的险情提出监测方法和应对（或应急）措施扣1分。 未根据本地区暴雨强度及其它可能的集水量，综合考虑厂区的排水量、沟网布置、排出方式及排水设施，未采取可靠措施防止洪水倒灌，扣1分。 汛期未加密对大坝安全监测系统、水情测报系统、泄洪道、闸门、启闭设备及其备用电源等重点部位的巡检和消缺维护，扣1分。泄水道、闸门及其启闭设备存在影响泄洪的重大缺陷，扣3分，发现故障，未及时修复处理，扣1分。大坝、电站厂房渗漏排水井、检修排水井系统及其备用电源不能正常工作，扣2分，发现故障未处理，扣1分。 ④未开展巡视检查工作，无巡视记录，不得分；检查内容、方法不符合规程，扣1分；系统发生缺陷、故障后处理时间超出要求，扣1分，系统异常造成与上级水调自动化系统数据通信中断超出6小时，未及时通知电力调度机构和公司，扣1分。 ⑤全年未对水情自动测报系统运行及管理分析，扣2分；运行指标、报汛质量、洪水预报精度、系统隐患、改进措施、系统管理经验等主要分析内容有遗漏扣1分； ⑥未严格执行调度命令，未按批准的泄洪流量泄洪，或闸门开启数量和开度不符合调令，未向有关（如防汛指挥机构）单位汇报调令执行信息，扣1分/项。 ⑦未建立会商制度，扣1分，未根据中短期天气预报开展水情会商，扣1分；水库泄洪前或泄洪过程中未按要求准备会商资料，扣1分。 |  |
| 5.4.10.1.4 | 工作手册 | ①汛前完成《防汛工作手册》修编。 ②完成《防汛工作手册》修编：更新防汛相关法律法规，建立、健全防汛规章制度，编制度汛措施、防汛预案、防汛值班表、防汛联系方式等。 ③生产单位通过生产管理信息系统完成《防汛工作手册》审批流程。 | 4 | ①未在汛前完成《防汛工作手册》修编，不得分。 ②未更新防汛相关法律法规，未建立、健全防汛规章制度，未编制度汛措施、防汛预案、防汛值班表、防汛联系方式等扣1分/处。 ③生产单位通过生产管理信息系统未完成《防汛工作手册》审批流程，扣1分。 |  |
| 5.4.10.1.5 | 汛前自查报告 | ①水工管理部门在汛前完成对水情水调系统的汛前检查和维护。 检查过程中发现隐患、缺陷、故障等，应及时处理；需立项处理的，水工管理部门提报检修工程项目计划。 检查完成后，编制《水情水调系统汛前检查报告》，报本单位专业部门审核，并将其作为《汛前自查报告》的组成部分，报分管领导审批后，录入生产管理信息系统备案。 ★②应在汛前完成汛前自查。检查内容应符合汛前检查大纲和电站实际情况。 ③汛前要完成对全部水位标尺进行校验，保证水位信息的准确。 ④汛前检查完成后应编写《汛前检查报告》并上报。 ⑤配合公司进行防汛检查，按公司《水电单位防汛检查通报》要求进行整改，整改结果形成《水电单位防汛检查报告》，上报公司。 | 5 | ①水情自动测报系统汛前检查的内容和方法未按照《水情自动测报系统运行维护规程》以及本单位制定的《流域遥测站巡检维护作业指导书》要求执行，扣1分；无遥测站巡检记录，扣1分。检查发现的问题能立即处理而未处理，扣1分；需立项处理的未提报计划，扣1分。检查结束后，未编制《水情水调系统汛前检查报告》，扣1分。 ②未在汛前组织汛前检查，扣2分；防汛检查、自查内容有缺项，扣1分，现场检查发现问题与记录表述不相符，扣1分。 ③汛前未组织对全部水位标尺进行校验，扣1分。 ④汛前检查后未编写《汛前检查报告》，扣1分。 ⑤对《汛前检查报告》和《水电单位防汛检查通报》检查发现、提出的问题无整改计划和落实行动，扣2分；检查提出的问题可以立即整改而未在汛前完成整改的，扣1分；不能立即整改完成，需要先制定整改方案的，未制定方案，扣1分。 |  |
| 5.4.10.1.6 | 防汛总结 | ①每年汛后应及时对水情水调系统汛期运行情况进行总结。 水情水调系统汛期运行情况总结经本单位专业部门和分管领导审核、批准后，作为本单位《防汛总结》的组成部分，十月上半月前报公司专业部门（录入生产管理信息系统）。 ②汛期结束15日内编写《度汛总结》，填报至生产管理信息系统。 ③洪水结束后，应在7日内完成《洪水简报》并通过生产管理系统上报公司专业部门。 ④每年汛后应对洪水预报方案进行评价； 如果需要对预报方案进行修订，应在下一年汛前完成预报方案的修订，必须立项修订的，报技改工程项目计划。 ⑤将年、月、旬调度计划执行情况写入《水库调度总结》，汛期水库调度总结并入《防汛总结》。 | 5 | ①10月15日前未对水情水调系统汛期运行情况进行总结，扣2分；该系统设备的运行情况、系统故障及处理情况、系统大修及更新改造情况、系统运行指标完成情况、水文水情、气象预报情况、系统的效益、存在的问题和改进的建议等主要总结内容有缺项扣1分。 ②10月15日前未组织开展防汛总结活动，未编写《度汛总结》，不得分；《度汛总结》未在10月15日前填报至生产管理信息系统，扣1分； ③洪水结束后，未在7日内完成《洪水简报》并通过生产管理系统上报公司专业部门，扣1分。 ④未按上年度《洪水预报方案》评价意见修订预案，扣1分；未对本年度《洪水预报方案》评价，扣1分；评价建议立项修订二未报技改工程项目，扣1分。 ⑤未将汛期月、旬调度计划执行情况写入《水库调度总结》，同时并入《防汛总结》，扣1分。 |  |
| 5.4.10.1.7 | 汛情日报 | ①汛期，防汛值班人员在生产管理信息系统填报汛情日报和周报，经防汛办公室审核后报公司。 ②维护生产管理系统防洪度汛模块的汛情周报。 | 4 | ①汛期，防汛值班人员没有按时在生产管理信息系统填报汛情日报和周报，扣1分； ②不及时维护汛情周报信息内容，扣1分。 |  |
| 5.4.10.1.8 | 值班日志 | 生产单位通过生产管理信息系统的防洪度汛模块，定时报送防汛值班日志。 | 2 | 在交接班30分钟内，未在信息系统报送防汛值班日志，扣1分。 |  |
| 5.4.10.2 | 运行维护 |  | 40 |  |  |
| 5.4.10.2.1 | 建筑物运行月报 | ①生产单位依据《水电站大坝运行安全管理规定》和有关规程对所管辖水工建筑物运行维护管理，运行维护管理工作包括巡视检查、仪器监测、日常维护、检修工程项目、技术改造项目、业务培训等工作。 ②应建立水工设备台账，并根据检修、技改项目实施情况，监测设施（含仪器、仪表）封存、报废、停测、新增的情况对安全监测仪器设备台账随时进行修订。 ③水工建筑物日常巡查与日常维护由生产单位专业部门负责实施和归口管理。定期对水工管理工作进行全面检查，每月不少于1次。 坝坡养护应达到坡面平整，无雨淋沟、无荆棘杂草丛生现象，护坡砌块砌缝紧密，减压井、排水孔排通畅，排水沟堵塞或淤积物及时清除和修复。 闸门及启闭设备备用电源及通信、避雷、照明等设施应经常保持正常工作状态。 严密监视水工建筑物及其基础、影响工程安全的边（滑）坡的工作状态，发现异常情况，应及时分析论证。 ④进水口拦污排、拦污栅、进水口事故闸门无超标变形、锈蚀、表面缺陷和焊缝缺陷。拦污栅前后压力监测系统完备。拦污排连接部件牢靠，满足运行要求；机组引水压力管道符合安全设计要求且运行正常，焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏，密封件严密可靠。 ★厂房及其结构（含蜗壳和尾水管）完整，稳定可靠，满足抗震要求，无裂缝、漏水并有完好的监测手段；厂房排水设备运转正常，通风、防潮、防水满足安全运行要求。 尾水渠及边坡稳定，无影响机组出力的冲刷淤积。 ⑤每次巡视检查均应做好记录，对已发现的异常情况，除详细记述时间、部位、险情和绘出示意图外。 现场记录应及时整理，并将每次巡视检查结果与以往巡视检查结果进行比较分析，发现异常情况，应及时分析论证，如有问题或异常现象，应及时复查。 ⑥日常巡视检查情况应每月汇总编制《水工设备设施月度健康分析报告》。 ⑦需要处理的异常情况，水工管理人员应在3天内制定《异常处理方案》 专业部门应在3天内完成《异常处理方案》的审核工作，并报送分管领导审批。重点审查处理的必要性、处理措施、预计达到的效果、费用估算合理性、时间安排等内容。 ⑧每年汛前、汛后（或枯水期）、冰冻期，水工专业管理人员组织年度详查，年度详查应包括以下内容： ——对监测资料进行年度整编分析； ——对运行、检查、维护记录等资料进行审阅； ——对与水电站大坝有关的设施进行全面检查或者专项检查。 ⑨做好《年度详查记录》，并将本次记录与上次或历次记录进行比对，分析有无异常迹象。 按照国家能源局大坝中心的统一格式要求和时间安排，编制《年度详查报告》《大坝安全工作年报表》。 《年度详查报告》报大坝中心备案。 | 10 | ①管理范围内挡水建筑物、泄水建筑物、引水系统、发电厂房、过坝设施，安全监测设施（含仪器、仪表）地下洞室，交通道路、桥梁、隧道，建筑物附属的边坡、护坡、挡墙、排水系统等某一项目未纳入运行管理范围，或运行维护管理活动不全面，缺少巡视检查、维护、检修管理等，扣1分。 运行维护依据的规范、规程、标准与相应建筑物、设备、设施等不相符，扣1分。 ②未建立水工设备台账，扣1分；未根据检修、技改项目实施情况对设备台账随时进行修订，扣1分；发生监测设施（含仪器、仪表）封存、报废、停测、新增的情况未对安全监测仪器设备台账随时进行修订，扣1分。 ③生产单位专业部门每月对水工管理部门日常巡查与日常维护工作督查检查，次数不足一次，扣1分；重点检查内容不符合管理手册要求，扣1分。坝坡坡面隆起、有雨淋冲沟、荆棘杂草丛生、护坡砌块破损、减压井、排水孔排水不畅、排水沟堵塞或淤积未处理，扣1分。闸门及启闭设备备用电源及通信、避雷、照明等设施存在缺陷，不能保持正常工作状态，扣1分；缺乏对水工建筑物及其基础、影响工程安全的边（滑）坡的工作状态的监视管理，扣1分，发现异常情况，未及时分析论证，扣1分。 ④进水口拦污排、拦污栅、进水口事故闸门变形超标、锈蚀严重扣1分；拦污栅前后压力监测系统不完备。不满足运行要求，扣1分；机组引水压力管道不符合安全设计要求，空鼓面积超出规定，焊缝有开裂，伸缩节渗漏，扣1分。 厂房及其结构（含蜗壳和尾水管）有破损，影响结构稳定，厂房排水、通风、防潮、防水不满足安全运行要求，扣1分。 尾水渠及边坡稳定差，有影响机组出力的冲刷淤积，扣1分。 ⑤巡视检查没有记录，扣1分，对已发现的异常情况，缺少详细记述时间、部位、缺少险情示意图，扣1分。现场记录未及时整理，扣1分，未将每次巡视检查结果与以往巡视检查结果进行比较分析，如有问题或异常现象，未及时复查扣1分。 ⑥日常巡视检查情况没有水工设备设施月度健康分析报告，扣1分/次。 ⑦需要处理的异常情况，水工管理人员未在3天内制定《异常处理方案》，扣1分；专业部门未在3天内完成《异常处理方案》的审核工作，未对异常处理的必要性、处理措施、预计达到的效果、费用估算合理性、时间安排等内容明确审查意见，扣1分。 ⑧每年汛前、汛后（或枯水期）、冰冻期，水工专业管理人员未组织年度详查，扣1分；年度详查内容不全面，扣1分。 ⑨《年度详查记录》，未将本次记录与上次或历次记录进行比对，分析有无异常迹象，扣1分；部门和分管领导未对重点内容审查，扣1分。《年度详查报告》《大坝安全工作年报表》不符合国家能源局大坝中心的统一格式要求和时间安排，扣1分；《年度详查报告》未报大坝中心备案，扣1分。 |  |
| 5.4.10.2.2 | 监测仪器运行 | ★①每年 12 月，生产单位应制定水工建筑物监测工作计划，计划应包括监测项目、加密监测（如高水位、库水位骤变、地震、特大暴雨、水库放空、输水系统放空等）、监测的具体时间、仪器率定、监测人员等。 ②监测仪器应按国家及行业计量规定定期由有资质的单位进行计量率定。须率定的仪器主要包括：全站仪、水准仪、水准尺、温度计、气压表、压力表等，率定周期： 1 次/年。 ③经重新检验、校准或测试仍不合格的可更换监测仪器应报废并更换。 大坝安全监测仪器发生故障，经维修改造仍不能满足规范要求的监测仪器应报废。 ④大坝安全监测项目齐全，观测设施仪表完好，观测数据真实、完整；各主要监测量的变化处于正常情况下的状态。 | 8 | ①每年12月未制定水工建筑物监测工作计划，扣1分；监测项目、监测加密要求、仪器率定、监测人员等未明确，扣1分；监测计划未统计汇总当年应当率定校验设备仪器，扣1分 ②监测仪器未按国家及行业计量规定定期由有资质的单位进行计量率定，扣1分。率定周期超出 1 次/年，扣1分。 ③经重新检验、校准或测试仍不合格的可更换监测仪器未报废，还在继续使用，扣1分。大坝安全监测仪器发生故障，经维修改造仍不能满足规范要求的监测仪器没有履行报废，扣1分。 ④大坝安全监测项目达不到设计要求，扬压力、垂线和引张线、坝基变形观测等安全监测项目子系统不能正常工作或工作不可靠，扣1分，观测数据不能真实反映实际状态，数据不连续完整，扣1分；主要监测量变化有异常，扣1分。 |  |
| 5.4.10.2.3 | 自动化监测系统管理 | ①生产单位根据本单位实际情况，建立《水工自动化监测系统设备台帐》。 ② 生产单位应配备相应数量的水工自动化监测专业技术人员；水工自动化监测系统监测人员应经培训、考核并取得上岗资格证书后方可上岗。 ③各时期自动化监测系统采集频次不得低于《混凝土坝安全监测技术规范》《土石坝安全监测技术规范》和《水电站大坝运行安全信息报送办法》的要求。 自动化系统的监测频次试运行期1次/天，常规监测不少于1次/周，非常时期应加密测次。所有原始实测数据必须全部入库，监测数据至少每3个月作1次备份，备份应采取异地、不同介质的双备份方式。 ④ 为保证监测数据的准确性，对可人工比对测量的项目，每半年进行一次人工比测，对异常自动化仪器立即进行调整，并记录到《水工自动化监测系统设备台帐》。 ⑤除日常巡视检查外，在每年的汛前、汛后，应按规定的检查项目，对水工自动化监测系统进行一次比较全面或专门的巡视检查，汛期期间应加密巡检； ⑥水工管理人员，每年要对全部仪器、设备进行一次彻底的检查和维护，并将结果录入《水工自动化监测系统设备台帐》。 ⑦依据规程正确判断自动化监测仪器修复和报废。 ⑧自动化监测系统在系统功能、性能指标、设备精度和运行稳定性方面不满足大坝安全运行要求的，应进行系统的更新改造。 更新改造设计应由具备相应资质的设计单位承担。 | 7 | ①生产单位没有根据本单位实际情况，建立《水工自动化监测系统设备台帐》，扣1分。 ②水工自动化监测专业技术人员与监测系统规模不相符，人员数量不足，扣1分；水工自动化监测系统监测人员未参加大坝监察中心培训、考核，无上岗资格证书扣1分。 ③自动化系统的监测频次试运行期低于1次/天，扣1分；常规监测少于1次/周，扣1分；原始实测数据没有全部入库，扣1分，监测数据超过3个月未备份，扣1分：备份未采取异地、不同介质的双备份方式，扣1分。 ④ 为保证监测数据的准确性，对可人工比对测量的项目，超出半年未进行一次人工比测，扣1分；对异常自动化仪器未进行调整，并记录到《水工自动化监测系统设备台帐》，扣1分。 ⑤在每年的汛前、汛后，未按规定的检查项目，对水工自动化监测系统进行一次比较全面或专门的检查。扣1分，汛期期间未加密巡检，扣1分。 ⑥水工管理人员，每年未对全部仪器、设备进行一次彻底的检查和维护，扣1分，未将结果录入《水工自动化监测系统设备台帐》，扣1分。 ⑦未依据规程正确判断自动化监测仪器修复和报废，扣1分。 ⑧自动化监测系统在系统功能、性能指标、设备精度和运行稳定性方面不满足大坝安全运行要求的，未提出系统的更新改造，扣1分。更新改造设计没有由具备相应资质的设计单位承担，扣1分。 |  |
| 5.4.10.2.4 | 监测资料整编分析 | ①监测资料每月应进行一次整编及简要分析，并形成《水工设备设施月度健康分析报告》。 ★②资料分析的项目、内容和方法应根据实际情况而定，但对于扬压力、大坝外部变形及坝体内部和坝基的沉降、位移及巡视检查的资料必须进行分析。 ③每年3月1日前，应对上年度水工监测的资料进行整编分析，并按照《土石坝安全监测资料整编规程》（DL/T 5256）或《混凝土坝安全监测资料整编规程》（DL/T 5209）要求编写《安全监测年度分析报告》。 资料整编包括资料的审定及编印等工作。 | 5 | ①监测资料没有每月进行一次整编及简要分析，无《水工设备设施月度健康分析报告》，扣1分/次。 ②资料分析的项目、内容和方法没有根据实际情况而定，扣2分；对于扬压力、大坝外部变形及坝体内部和坝基的沉降、位移及巡视检查的资料应必须进行分析的项目未分析或分析不认真，扣1分。 ③每年3月1日前，未完成上年度水工监测的资料进行整编分析，扣1分。未编制《安全监测资料年度分析报告》，扣3分。资料未审定、编印扣1分。 |  |
| 5.4.10.2.5 | 建筑物实施维护 | ①每年12月15日前，生产单位专业部门水工管理人员应制定《水工建筑物运行维护年度工作计划》，工作计划内容符合管理手册规定。 专业部门在5个工作日内完成部门审核，并报本单位领导审批。 ②水工建筑物检修按照《检修项目管理标准》执行，项目实施情况应在生产管理系统中项目管理模块中填写。 渗漏处理方案应根据渗漏调查、成因分析及渗漏处理判断的结果，结合具体工程结构特点、环境条件（温度、湿度、水质等）、时间要求、作业空间限制，选择适当的修补方法、修补材料、工艺和施工时机，达到预期的修复目标。 ③水工建筑物技术改造按照《技术改造项目管理手册》执行，项目实施情况应在生产管理系统中项目管理模块中填写。 泄水建筑物经短期运行即发生较严重磨蚀破坏，或长期运行发生周期性、重复性破坏时，应重新审查与评估结构布置与体型设计的合理性，必要时通过模型试验再行论证。 制定本单位设备缺陷管理执行手册，明确设备缺陷的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报、关闭等环节要求，并具体落实各项相关工作。 | 10 | ①12月15日前未编制完成《水工建筑物运行维护年度工作计划》，扣1分，工作计划内容不全面，扣1分。专业部门未对计划内容的全面性、计划的可行性、合理性、是否符合强制性标准要求等审查，扣1分。每年12月15日前，未制定《水工建筑物运行维护年度工作计划》，扣1分。 ②水工建筑物检修不符合《检修项目管理标准》扣1分，项目实施情况未在生产管理系统中填写，扣1分。渗漏处理方案没有根据渗漏调查、成因分析及渗漏处理判断的结果，扣1分，没有结合具体工程结构特点、环境条件（温度、湿度、水质等）、时间要求、作业空间限制，选择适当的修补方法、修补材料、工艺和施工时机，扣1分。 ③水工建筑物技术改造未按照《技术改造项目管理手册》执行，扣1分，项目实施情况未在生产管理系统中填写，扣1分。泄水建筑物经短期运行即发生较严重磨蚀破坏，或长期运行发生周期性、重复性破坏时，没有重新审查与评估结构布置与体型设计的合理性，扣1分。 |  |
| 5.4.10.3 | 大坝注册与定检 |  | 20 |  |  |
| 5.4.10.3.1 | 水务基本数据 | ①生产单位必须具备齐全的水库、大坝设计资料，掌握了解水库上、下游流域内的自然地理、水文气象、社会经济及综合利用的基本情况，为水库调度提供可靠依据。 ②泄流基本资料是水库调度的基础，应注重资料的积累，必要时予以补充修正。 ③水工管理部门在公司防汛决策支持系统完成每日的水务资料整编工作。包括雨量、坝前水位、来水量、发电量、发电水量、单耗、弃水量、出库水量、水库蓄能、可调水量、距汛限库容、弃水损失电量共12项基本数据。 ④水库的设计参数及指标是指导水库运行调度的依据，未经批准不得任意改变。 | 4 | ①生产单位缺少水库、大坝设计资料，不掌握解水库上、下游流域内的自然地理、水文气象、社会经济及综合利用的基本情况，影响水库调度分析，扣1分， ②库容曲线、设计洪水、径流资料、泄流曲线、水轮发电机组特性曲线、下游水位－流量关系曲线、下游河道资料等资料收集不齐，扣1分。 ③日水务资料（包括雨量、坝前水位、来水量、发电量、发电水量、单耗、弃水量、出库水量、水库蓄能、可调水量、距汛限库容、弃水损失电量等共12项基本数据）整编有缺项，扣1分。 ④主要参数及指标，未按原设计报批程序审批，便直接变更使用，扣2分。 |  |
| 5.4.10.3.2 | 大坝注册 | ★①在规定的时间内提出注册申请，注册期满前三个月办理注册登记，注册登记主要事项发生变化办理注册登记变更。 对于已蓄水运行的未注册登记大坝，生产单位应当在完成工程竣工安全鉴定或者大坝安全定期检查三个月内，向大坝中心书面提出安全注册登记申请； 对于已注册登记大坝，生产单位在大坝安全注册登记证有效期届满前三个月内向大坝中心提出书面安全注册登记申请； 对于已注册登记大坝，主管单位、运行单位、大坝安全等级以及工程等别等注册登记主要事项发生变化的，生产单位在三个月内将有关情况报大坝中心，办理安全注册登记变更。 ②按照大坝安全监察中心的要求准备注册申请资料，注册资料应真实、准确，内容全面、完整。 ③生产单位按《水电站大坝安全注册登记监督管理办法》第9条（国能安全﹝2015﹞146号）要求，开展大坝安全管理实绩考核评价的自查，并将自查情况报送大坝中心。 按照现场检查评定主要考核内容，自评成绩应高于注册申请相应等级最低分。 ④组织落实注册审核提出的意见和建议。负责落实水工建筑物、水工金属结构和机电设备存在的问题，负责落实水情测报系统存在的问题。 注册审核意见和建议需要对大坝进行维护工作的，按照《水工建筑物运行维护管理标准》执行。 注册审核意见和建议需要对大坝进行检修或技术改造的，按照《检修作业管理手册》或《技术改造作业管理手册》执行。 完成整改工作后应及时报告本单位分管领导和公司专业部门。 ★⑤每年应当按照注册条件、标准、管理实绩考核评价内容等要求，组织开展大坝安全年度详查。 编写《大坝安全年度详查报告》，经本部门领导审查后，报送本单位分管领导审查。 | 8 | ①对于已蓄水运行的未注册登记大坝，生产单位完成工程竣工安全鉴定或者大坝安全定期检查三个月内，未向大坝中心书面提出安全注册登记申请，扣1分；对于已注册登记大坝，生产单位在大坝安全注册登记证有效期届满前三个月内未向大坝中心提出书面安全注册登记申请，扣1分；对于已注册登记大坝，主管单位、运行单位、大坝安全等级以及工程等别等注册登记主要事项发生变化的，生产单位在三个月内未将有关情况报大坝中心，办理安全注册登记变更，扣1分。 ②注册申请资料主要是：安全注册登记申请书（含注册申请登记）；水电站大坝安全注册管理实绩考核评价表；企业法人营业执照复印件；当运行单位为大坝产权单位授权、委托单位时，还应当同时上报大坝产权单位授权、委托的法律文件复印件等，以上主要申请资料不完整或不满足要求，扣1分。首次注册登记的大坝未准备水电站大坝安全注册基本情况登记表，或未准备工程竣工安全鉴定报告等，扣1分。 ③未按《水电站大坝安全注册管理实绩考核评价表》，开展大坝安全管理实绩考核评价的自查，扣1分；按照大坝中心现场检查评定主要考核内容，自评成绩未达到注册申请相应等级最低分的，扣1分。 ④注册审核提出的水工建筑物、水工金属结构和机电设备存在的问题，水情测报系统存在的问题未落实，扣1分。注册审核意见和建议需要对大坝进行维护工作的，未按照《水工建筑物运行维护管理标准》执行，扣1分。注册审核意见和建议需要对大坝进行检修或技术改造的，未按照《检修作业管理手册》或《技术改造作业管理手册》执行，扣1分。未按期完成整改，或完成整改工作后未报告本单位分管领导和公司专业部门，扣1分。 ⑤未组织开展大坝安全年度详查，扣1分。未编写《大坝安全年度详查报告》，扣1分。 |  |
| 5.4.10.3.3 | 大坝定检 | ★①大坝定检一般每五年进行一次。大坝首次定检应当在工程竣工安全鉴定完成五年期满前一年内启动，首次定检后，定检间隔可以根据大坝安全风险情况动态调整，但不得少于三年或者超过十年。 大坝遭受超标准洪水或破坏性地震等自然灾害，应当对大坝进行特种检查，重新评定大坝安全等级。 ②在大坝定检开始的前1年，按照《检修项目管理标准》的规定，向公司申报大坝定检项目和落实资金。 在大坝定检前1年的12月，与国家能源局大坝中心联系，了解大坝定检的计划时间，并报告本单位分管领导和公司专业部门。 ③根据大坝运行实际情况和现场检查情况，编制《大坝运行总结报告》和《大坝现场检查报告》。 生产单位专业部门应在第一次会议1个月前，组织水工管理班组、机电运维班组完成备查资料收集。 ④接到大坝中心《大坝安全定期检查报告》，按照定检报告和审查意见，组织水工管理班组和机电运维班组落实定检提出的处理要求和建议。 定检提出的处理要求和建议需要对大坝进行检修或技术改造的，按照检修技改项目管理有关要求执行。 ⑤公司分管领导不定期对生产单位进行抽查。重点检查是否按时开展大坝定检工作，定检提出的处理要求和建议是否全面落实，大坝定检资金使用情况。 ★⑥大坝设计标准复核结论明确，设计标准符合现行规范要求。 ★大坝结构安全评价、抗震安全评价意见较明确，评价认为大坝坝基良好或虽然存在缺陷但不构成对水电站大坝整体安全的威胁；评价认为坝体稳定性和结构安全度符合现行规范要求，大坝运行性态总体正常。 ★大坝定检评价意见认为近坝库区、库岸和边坡稳定或基本稳定。 | 8 | ①在工程竣工安全鉴定完成五年期满前一年内，未启动大坝定检，扣5分；首次定检后，大坝定检一般每五年进行一次，定检间隔超过十年，扣5分。大坝遭受超标准洪水或破坏性地震等自然灾害，未对大坝进行特种检查，未重新评定大坝安全等级，扣5分。 ②未在大坝定检开始的前1年，按照《检修项目管理标准》的规定，向公司申报大坝定检项目和落实资金，扣1分。未在大坝定检前1年的12月，与国家能源局大坝中心联系，了解大坝定检的计划时间，并报告本单位分管领导和公司专业部门，扣1分。 ③未编制《大坝运行总结报告》和《大坝现场检查报告》，扣1分。大坝安全定检第一次会议1个月前，组织水工管理班组、机电运维班组完成备查资料收集，备查资料不齐全，扣1分。 ④接到大坝中心《大坝安全定期检查报告》生产单位专业部门水工管理班组未按期落实水工建筑物、水情测报系统存在的问题，扣1分，机电运维班组未按期落实水工金属结构和机电设备存在的问题，扣1分。定检提出的处理要求和建议需要对大坝进行检修或技术改造的，未按照检修技改项目管理有关要求办理立项申请，扣1分。 ⑤公司分管领导未对生产单位定检提出的处理要求和建议是否全面落实，大坝定检资金使用情况检查，扣1分。 ⑥大坝定检评价意见指出存在问题，大坝部分设计标准有达不到现行规范要求，或大坝防洪能力不满足防洪标准而未采取有效措施，不得分；不满足地震设防烈度的要求，而未采取有效措施，不得分。 大坝及其基础存在影响安全的缺陷，扣2分，未采取有效措施，不得分。 |  |
| 5.4.10.4 | 规章制度 | ①生产单位应配备齐全的水工规程制度。 ②每年 12 月，生产单位应修订或确认本单位的水工运行规程齐全、有效。 | 3 | ①生产单位缺少必要的水工规程制度，扣1分。 ②每年 12 月，生产单位未应修订，或确认本单位的水工运行规程齐全、有效，扣1分。 |  |
| 5.4.10.5 | 水库运行 |  | 25 |  |  |
| 5.4.10.5.1 | 水库调度 | ①负责本单位水库调度规程的修订、修编，水库调度规程主要内容符合《大中型水电站水库调度规范》要求。 ②水工管理部门编制年、月、旬调度计划建议方案，报运维检修管理部门审核，并有专业部门报请电力调度机构批准水库调度建议计划，并分解下达执行。 ③水工管理部门编制洪水调度建议方案，运维检修管理部门审核水工管理部门上报的洪水调度建议方案，并报公司审核。 运维检修管理部门接收公司批复的洪水调度建议方案，报防汛指挥机构批准，或当不需要上报防汛指挥机构批准时，报防汛指挥机构备案。 | 10 | ①未修订、修编水库调度规程，扣1分。水库调度规程主要内容不符合《大中型水电站水库调度规范》（GB17621）第8.1条规定，扣1分。水库调度规程超出设计要求、超规定蓄水、泄水，扣2分。 ②水工管理部门未提前两个工作日编制完成 “年、月、旬水库调度建议计划” ，扣1分/次。水库调度建议计划未在两个工作日内，完成逐级（本单位专业部门、分管领导、公司专业部门）审核、批复。扣1分；专业部门未报请电力调度机构批准水库调度建议计划，或未分解下达计划扣1分。 ③水工管理部门未编制洪水调度建议方案，或运维检修管理部门未审核水工管理部门上报的洪水调度建议方案扣1分。运维检修管理部门接收公司批复的洪水调度建议方案，未报防汛指挥机构批准，或当不需要上报防汛指挥机构批准时，未报防汛指挥机构备案，扣1分。 |  |
| 5.4.10.5.2 | 水库调度工作总结 | ①参照《大中型水电站水库调度规范》，做好水库调度总结，总结应报上级主管部门备案。 ②总结主要内容和深度要符合规范要求。 ③水工管理部门将年、月、旬调度计划执行情况写入《水库调度总结》。 ④《水库调度总结》向公司专业部门备案。 | 10 | ①未参照《大中型水电站水库调度规范》，做好水库调度总结，不得分，1月15日以前未完成上年水库调度总结，扣1分。 ②总结主要内容和深度不符合管理手册要求，扣1分。 ③水工管理部门未将年、月、旬调度计划执行情况写入《水库调度总结》，扣1分。 ④《水库调度总结》未向公司专业部门备案，扣1分。 |  |
| 5.4.10.5.3 | 特殊情况水库调度管理 | ①生产单位专业部门接收特殊情况水库调度申请，汇报本单位分管领导，下达任务至水工管理部门。 ②水工管理部门按照运维检修管理部门下达的应急调度任务，水工管理部门依据申请内容进行水库调度分析，编制《特殊情况水库调度计划》，报专业部门审核。 ③生产单位专业部门审核水工管理部门编制的特殊情况水库调度计划，报分管领导审核后，报公司专业部门审核。根据公司批复意见报地方水行政机构和电力调度机构。 | 5 | ①生产单位专业部门未接受包括生态、供水、抗旱、灌溉、航运等需要而临时变更的用水计划和防洪需要制定的预泄调度计划，扣2分，接受后未下达任务，扣1分。 ②水工管理部门未根据水库设计和调度规程，依据申请内容进行水库调度分析，扣1分，未编制《特殊情况水库调度计划》，报专业部门审核，扣1分。 ③生产单位专业部门未审核水工管理部门编制的特殊情况水库调度计划，扣1分，未报公司专业部门审核，扣1分。未根据公司批复意见报地方水行政机构和电力调度机构，扣1分。 |  |
| 5.4.10.6 | 资料归档 | ①各部门按照业务分管范围，分别收集工作中形成的各项资料，分类、整理归档。 ②资料归档应当做到齐全、完整、准确、及时。分类应系统、清晰，便于查找，分类方法应保持一致，并及时整理归档。 ③异常处理过程中形成的技术方案、图纸、各级审批意见、质量检验记录、验收文件等应整编归档。 | 2 | ①各部门没有收集本部门工作中形成的各项资料，分类、整理归档，不得分。资料未整编、未按时完成归档，扣1分。 ②资料归档没有做到齐全、完整、准确、及时，扣1分。资料分类混乱，不系统，扣1分。 ③异常处理过程中形成的技术方案、图纸、各级审批意见、质量检验记录、验收文件等未整编归档，扣1分。 |  |

5.4.11水机及其附属设备（80分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.11.1 | 水轮机（含水泵水轮机、蓄能泵）及其附属设备 |  | 45 |  |  |
| 5.4.11.1.1 | 设计阶段监督 | ①水轮机设计阶段应具备相关技术文件：水轮机模型综合特性曲线和原型运转特性曲线；技术保证值；与水轮机配套的调速器、油压装置、自动化系统及进水阀的技术规范和要求（若有）；水轮机各主要部件的结构和材料说明；水轮机各大件的运输、起重限制尺寸和质量。 ②水轮机应设置必要的防飞逸设施。 ③抽水蓄能电站进水球阀在设计上应能防止振荡发生时产生位移。对于球阀紧停阀为失电动作的抽水蓄能机组，其控制电源需冗余配置，并与其他回路隔离。当抽水蓄能机组抽水工况运行，球阀突然自动关闭时，保护系统的抽水工况低功率与溅水功率保护应能可靠动作停机。 | 7 | ①水轮机设计阶段相关技术文件不完整或缺失，扣1分/项。 ②水轮机没有设置防飞逸设施，扣3分；允许的飞逸时间不满足设计要求，扣2分。 ③抽水蓄能电站进水球阀在设计上不能防止振荡发生时产生位移，扣5分。 |  |
| 5.4.11.1.2 | 安装投运阶段监督 | ①水轮机及有关辅助设备投运前应进行全面清理、检查，其安装质量应合格，并经验收。 ②机组启动试运行前，应编制启动试运行大纲，经启动验收委员会批准后进行启动试运行。 ★③测量水轮机水导轴承运行摆度（双幅值），其值应小于0.7倍轴承总间隙或符合机组合同的规定。 ★④测量水轮机顶盖水平、垂直振动（通频值），应满足规范要求。 ★⑤水轮发电机组甩负荷时，应测量蜗壳水压上升率和机组转速上升率，其值应符合设计要求。 ★⑥水轮机允许在最高飞逸转速下持续运行时间应不小于配套的发电机允许的飞逸时间，并保证水轮机转动部件不产生有害变形。 ★⑦机组调速系统性能良好，调节机构无卡涩。 ★⑧水轮机导叶分段关闭规律符合调节保证计算要求，分段关闭装置可靠，反馈机构连接完好，传动灵活。 ★⑨检查用于机组过速保护的转速信号器（或装置）采用冗余配置，其输入信号必须取自不同的信号源；转速信号器选用符合规程要求。 ★⑩根据制造厂的规定和实际运行经验，分别确定各部轴瓦报警及停机的温度值。 ★⑪轴承润滑油的选择应满足设备技术条件的要求；润滑水系统供水可靠；润滑油、水系统的表计齐全、指示正确。 | 8 | ①无全面清理、检查记录，扣3分；无质量验收记录，扣2分/项。 ②机组启动试运行前，没有编制启动试运行大纲，扣3分；编制了启动试运行大纲但没有经启动验收委员会批准，扣2分。 ③没有水轮机水导轴承运行摆度（双幅值）的测量记录，扣1分；水导轴承运行摆度（双幅值）超出0.7倍轴承总间隙或机组合同的规定，扣1分。 ④没有水轮机顶盖水平、垂直振动（通频值）测量记录，扣1分；振动（通频值）超出规范要求，扣1分。 ⑤水轮发电机组甩负荷时，没有蜗壳水压上升率和机组转速上升率测量记录，扣1分；蜗壳水压上升率和机组转速上升率超出设计要求，扣1分。 ⑥水轮机允许的飞逸时间不满足要求，扣2分。 ⑦机组调速系统性能不正常、调节机构存在严重问题，影响机组安全运行，不得分。存在其他一般缺陷，扣2分。 ⑧水轮机导叶分段关闭规律不符合调节保证计算要求，扣4分；分段关闭装置不可靠，反馈机构连接有缺陷，传动不灵活，扣4分。 ⑨测速信号和指示存在问题，每项扣3分；过速保护存在缺陷或未及时投入，不得分。 ⑩各部轴瓦报警及停机的温度值设置不合理，存在发生轴瓦损坏事故隐患，不得分。 ⑪润滑油、润滑水系统及配件存在缺陷，每处扣3分。 |  |
| 5.4.11.1.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：水轮机（含水泵水轮机、蓄能泵）及其附属设备在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：专业部门制定的水机相关《设备定期工作年度工作计划》应经分管领导批准后发布。按计划或相应技术条件规定开展水机设备定期工作。水机设备定期启动、定期轮换与试验执行完毕后由定期工作负责人向当班运维负责人汇报定期工作执行情况，并及时在生产管理信息系统中回填执行记录。 维护人员检查重要辅机及附属设备如水轮机调节器、高压气机、水机保护系统正常，保护动作正确；调速器压油系统、技术供水系统滤水器、供水管路、阀门符合防漏、防堵措施要求。每年结合机组检修进行一次模拟机组事故试验，检验水轮机关闭进水口工作闸门或主阀的联动性能。针对抽水蓄能机组高压力、高水头、高转速、开机频繁特点，应按照电厂规定周期进行紧固件、连接件及预埋件的检查。 检查检修、试验等项目应按照工艺要求完成，检修项目验收标准、流程严格。 ③缺陷管理：水机设备缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；水机设备各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对水机设备缺陷进行分析、统计、上报，影响机组、主要水工建筑物等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：水机设备隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤反措管理：每年11月底前制定公司水机方面的下一年度反事故措施计划，明确反事故措施重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行。反措项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程。反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 ⑥定值管理：水机设备管理人员编制《设备定值单》，经核对人核对、专业部门负责人审核、分管领导批准后执行。执行人在校对人监护下严格按照批准的《设备定值单》执行，执行完毕后，校对人、操作组人员、专业部门三级验收并签名确认，执行人将《设备定值单》提交中控室值守人员留存。每年1月15日前发布现行有效的《设备定值清单》。属电力调度机构管辖范围内的设备（装置）参数整定应按照电力调度机构下达的整定值执行。应定期对定值进行检查或校验，并做好记录、签名。重要的电气、机械保护定值每年应至少检查或校验一次。 ⑦异动管理：水机设备相关的《设备异动单》经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准。执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动。属事故抢修中需要的设备异动，可先征得本单位专业部门专工/负责人和分管领导口头或电话同意后执行，但必须在工作结束后3个工作日内补办设备异动审批手续。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑧状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月水机设备健康情况进行讨论分析，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑨检修交代：水机设备检修、试验工作完毕，应重点对检修、试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况在工作票中对运行人员做出交代和提醒。 | 10 | ①没有按照要求建立设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等，扣3分；设备在生产管理信息系统没有电子台账，维护班组没有纸质台账，扣1分；设备主人每季度未进行补充或更新替换设备台账，每年度未进行一次全面梳理，扣1分；设备检修、技改等后没有及时更新台账，扣1分/项。 ②没有发布《设备定期工作年度工作计划》，扣1分；没有按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作，扣1分；定期工作执行情况没有及时在生产管理信息系统中回填执行记录，扣1分；存在影响机组安全稳定运行的重大缺陷和隐患，不得分；存在未及时消除的缺陷，每条扣2分；由于检修质量造成机组振动超标，每项扣5分。 ③水机设备缺陷和异常没有全部录入生产管理信息系统进行闭环管理，超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣1分；水机设备各类缺陷没有在时限规定要求内消除或确实不能按规定及时消除的缺陷，没有制定预防措施，扣1分；每月没有对缺陷进行分析，扣1分； ④设备隐患专项排查没有制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容，扣2分；事故隐患治理方案没有在规定时间内完成部审批，扣1分；设备隐患治理没有“五落实”，扣1分。隐患管理没有按照“两单一表”要求进行管控，扣1分/项。 ⑤没有组织制定公司水机方面的年度反事故措施计划，扣2分；没有按照反措计划执行和落实，反措执行的相关记录不全，扣1分。 ⑥没有编制《设备定值单》，或没有经核对人核对、专业部门负责人审核、分管领导批准后，扣2分；设备定值没有与国家及行业标准、相关技术规程、设备铭牌参数等进行整定计算，扣2分。 ⑦《设备异动单》没有经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准，扣2分；未按照《设备定值单》执行，扣2分；《设备定值单》执行后校对人、操作组人员、专业部门没有进行三级验收并签名确认，执行人未将《设备定值单》提交中控室值守人员留存，扣1分。属电力调度机构管辖范围内的设备（装置）参数整定未按照电力调度机构下达的整定值执行，扣3分。 ⑧没有形成月度设备健康状态分析报告，扣1分；没有在每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告，扣1分；没有每年一季度前上报年度健康分析报告，扣1分。 ⑨水机设备检修、试验工作完毕，没有在工作票中对运行人员进行交代和提醒，扣2分；交代提醒内容不全，扣1分。 |  |
| 5.4.11.1.4 | 运行管理 | ①运行值班：值守人员应按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书后方能上岗。值守人员资质名单应每年进行发布。值守人员的工作记录应真实、准确、及时，记录内容应规范、完整，应使用专业术语。 ★运行人员发现各轴承油位、油色异常或油温和瓦温湿度升高或达到报警值，或水润滑轴承主用润滑水中断或降到报警值时，应按规程要求处置；轴瓦温度继续上升至停机温度值时，应紧急停机处理。 油系统油质应定期化验，油质劣化及时处理。运行人员在油质及清洁度超标的情况下，严禁机组启动。 运行人员应确保机组在技术条件规定的功率范围内稳定运行，通过设置的补气装置或采取其它措施减轻振动的影响；发电工况下，机组空载时间尽量缩短，严禁在振动区长时间运转；因振动超限需经试验鉴定并履行相关程序后，限制机组运行范围。抽水蓄能电站机组应避免在“S”区运行或振动区运行。抽水蓄能机组在发生水力振荡时，应迅速查明水力不平衡的原因，并尽量降低机组有功出力或停机。 运行人员应在调相运行过程中及时补气压水。 ★②操作票：水机及其附属设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：水机及其附属设备的检修、试验、消缺应按要求，执行工作票和二次工作安全措施票，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：按电站规定的项目、方法和周期进行水机及其附属设备相关定期轮换和试验工作，做好相关记录。项目至少应包括：顶盖排水泵定期试验、水导外循环冷却器切换。 ⑤巡检管理：水机及其附属设备每个具体设备应有巡回检查的内容、标准、周期。按规定时间、路线进行水机及其附属设备巡检，并记录有关数据和检查结果，及时录入发现设备缺陷，巡检记录保管12个月。 运行人员检查压油槽、储气罐等压力容器满足运行工况要求，自动和保护装置良好，设备处于校验合格期以内。 运行人员检查供水系统、润滑密封油系统所属转动机械设备正常，振动、轴承温度、电动机电流正常，润滑系统没有影响设备安全运行的缺陷。 运行人员检查水轮机自动补气阀、真空破坏阀动作正确，设备可靠；防抬机止推装置运行良好。 | 10 | ①值守人员没有按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书，扣2分；值守人员资质名单每年未进行发布，扣1分；值守人员的工作记录不真实、准确、及时，记录内容不规范、完整，没有使用专业术语，扣1分。 运行人员发现各轴承油位、油色异常或油温和瓦温湿度升高或达到报警值，或水润滑轴承主用润滑水中断或降到报警值时，未按规程要求处置，扣5分；轴瓦温度继续上升至停机温度值时，未紧急停机处理，扣10分。 运行人员在油质及清洁度超标的情况下起动机组，扣5分。 运行人员未确保机组在技术条件规定的功率范围内稳定运行，未通过设置的补气装置或采取其它措施减轻振动的影响，扣5分；发电工况下，机组空载时间未尽量缩短，允许机组在振动区长时间运转，扣10分；因振动超限需经试验鉴定并履行相关程序后，未限制机组运行范围，扣10分。 运行人员未在调相运行过程中及时补气压水，扣5分。 ②水机及其附属设备的投退及停送电操作未严格执行操作票规定，扣4分/次；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处；温度超标而未按规程规定的要求处理，扣5分；油系统油质未按规定化验和处理，每次扣5分；未采取减轻振动措施，扣5分；水轮机组在振动区间运行，而未向电网调度申请运行区间，扣5分；振动超限的机组，未经试验鉴定并履行相关程序，扣5分；调相运行中不能及时补气压水，扣5分。 ③水机及其附属设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票填写错误、漏项，扣3分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；未检查、统计、分析已执行工作票，扣3分。 ④没有按照规定进行定期轮换和试验或项目有缺项，扣1分/次。 ⑤没有明确每个具体水机及其附属设备的巡回检查的内容、标准、周期，扣2分；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/次；巡检记录缺失，扣1分/处；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处；存在影响机组安全稳定运行的重大缺陷和隐患，不得分；存在未及时消除的缺陷，每条扣2分。 |  |
| 5.4.11.1.5 | 技术监督 | ①水轮机及其附属设备运行检修阶段技术监督内容： 1.金属监督：1）水轮机重要金属部件监督：大轴、转轮（桨叶）、泄水锥、转轮室（排水环）、导叶及操作机构（包含连杆、转臂、控制环、接力器、重锤吊杆吊耳）、蜗壳、管型座、顶盖、座环、底环、基础环、尾水管里衬等及其附属结构件的外观检测和焊缝检测。顶盖把合螺栓、水轮机联轴螺栓、转轮室连接螺栓、蜗壳与尾水进入孔螺栓等的无损检测。2）金属结构监督：蜗壳取水管和与压力容器（压油槽等）相连的管道等及附件进行外观检查、壁厚测量和无损检测；承压设备的耐压试验。压力钢管的安全检测，压力钢管应进行腐蚀防护处理。3）承压设备：压力容器的年度检查和定期检验，安全附件的校验。承压管道的壁厚测量、焊缝的无损检测和定期耐压试验。 2.热工监督：水轮机及其附属设备的热工设备操作装置标志（操作开关、按钮、操作器及执行手轮）开、关方向标志，跳闸回路接线端子标志，设备的电缆和元件名称和标志牌，承压部件及仪表管路“跑、冒、滴、漏”缺陷、执行机构和调节机构连接部位是否牢固。热工计量量值传递等。 检验人员检验测速信号主要表计精度合格，指示正确。 进水口事故闸门控制系统满足运行工况要求，自动和保护装置良好，投入运行并定期校验；远方和现地紧急停机回路完备可靠，且能够远方手动紧急关闭主阀或进水闸门。 3.自动化监督：自动化监督只涵盖调速器控制系统电气控制柜及内部设备的性能和功能，调速器系统的其他监督由水轮机监督涵盖。 4.节能监督：水机漏水量、水泵水轮机在新投运、大修或重大技术改造前后性能。 5.水机监督：1）水轮机：水轮机图册、运行规程、检修规程编制情况，反事故技术措施制定（防机组飞逸事故、水轮机通流部件损坏事故、轴承烧损事故、发电机机械损伤事故、水淹厂房等恶性事故等），机组的运行状态分析（主要运行参数和趋势、机组振动、摆度分析等），反击式水轮机及水轮机通流部件空蚀、磨蚀情况，轴承瓦检查。2）水轮机控制系统及油压装置：A级检修后调速器静态试验、动态性能试验和导叶关闭规律检验、调速器一次调频参数整定、压力容器和安全阀定期校验、调速器透平油进行定期评价、接力器关闭与开启时间的整定和关闭规律、过速保护装置检验、机组甩负荷和过速试验、低油压事故停机试验等。3）主进水阀：主进水阀透平油进行评价、进水阀与尾水事故门闭锁功能、阀体开关时间、各部件投退时间测试，位置开关、压力容器和安全阀定期校验等。 按照周期开展试验，检查调节系统静态品质、动态特性、接力器不动时间、主阀或进水口工作闸门快速关闭时间均符合规范要求。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 10 | ①技术监督计划和技术监督工作中的水轮机及其附属设备运维检修阶段技术监督内容不全，扣5分；测速信号和指示存在问题，每项扣3分；过速保护存在缺陷或未及时投入，不得分；存在影响机组安全稳定运行的重大缺陷和隐患，不得分；剪断销剪断紧急落闸、事故低油压紧急停机等联锁存在问题，不得分；不能远方手动紧急关闭主阀或进水闸门，不得分。存在未及时消除的缺陷，每条扣2分。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.11.2 | 公用系统 （含润滑油系统、气系统、技术供水、排水系统、通风及采暖） |  | 30 |  |  |
| 5.4.11.2.1 | 设计阶段监督 | ①检修排水系统与渗漏排水系统应分开设置，并有防止水淹厂房的措施。 ②实现技术供水和排水系统自动化。 ③备用油量满足设计要求：透平油为最大一台机组用油量的1.1倍。 ④在一个压缩空气系统中应设置2台空压机。 ★⑤油区、输卸油管道应有可靠的防雷、防静电安全接地装置。 | 3 | ①检修排水系统与渗漏排水系统没有分开设置，或没有防止水淹厂房的措施，扣2分。 ②技术供水和排水系统没有实现自动化，扣1分。 ③备用油量不满足设计要求，扣1分。 ④在一个压缩空气系统中空压机数量小于2台，扣1分。 ⑤油区、输卸油管道未设置可靠的防静电安全接地装置，不得分。 |  |
| 5.4.11.2.2 | 安装投运阶段监督 | ①排水系统应经调试合格，整定值符合设计要求，并有验收记录。 ②技术供水系统调试合格，安全阀整定值符合设计要求，并有验收记录。 ③油系统油质化验合格，并有油质化验报告。 ④压缩空气系统安全阀经由资质的单位检验，整定值符合设计要求，系统验收合格，并有验收记录。 | 3 | ①排水系统没有调试合格，整定值不符合设计要求，或没有验收记录，扣1分。 ②技术供水系统没有调试合格，安全阀整定值不符合设计要求，或没有验收记录，扣1分。 ③没有油质化验报告，或油系统油质化验不合格且未采取措施，扣1分。 ④压缩空气系统安全阀没有经有资质的单位检验，整定值不符合设计要求，扣1分。 |  |
| 5.4.11.2.3 | 设备维护 | ①设备台账管理：公用系统设备在生产管理信息系统应有电子台账，维护班组有纸质台账；包括设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等。在进行消缺、隐患排查治理、定期工作、检修、技改、异动、退役等设备运维检修过程中，及时对设备台账进行维护和更新。设备主人每季度进行补充或更新替换设备台账，每年度进行一次全面梳理。 ②定期工作：专业部门制定的公用系统相关《设备定期工作年度工作计划》应经分管领导批准后发布。按计划或相应技术条件规定开展公用系统设备定期工作。公用系统设备定期启动、定期轮换与试验执行完毕后由定期工作负责人向当班运维负责人汇报定期工作执行情况，并及时在生产管理信息系统中回填执行记录。 维护人员应每年测试一次油罐、油处理系统、油管路的接地电阻值。 ③缺陷管理：公用系统设备缺陷和异常的分类、登录、处理、验收、分析、统计、上报应录入生产管理信息系统进行闭环管理；公用系统设备各类缺陷均应在规定要求时限内消除（危急缺陷必须在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理，并明确消除时间。严重缺陷应在24小时内采取临时防范措施，在一周内安排处理消除。一般缺陷应按照一个工作日内处置的原则进行，并应在最近一次检修期间消除），对于暂时不具备条件消除的缺陷办理延期处理手续，并制定监视措施；超期未处理的严重及以上缺陷及时纳入隐患管理；每月对公用系统设备缺陷进行分析、统计、上报，影响机组、主要水工建筑物等正常运行或备用的危急、严重缺陷以及重复（频发）缺陷等还应进行专题分析，并纳入设备月度健康状态分析。 ④隐患管理：公用系统设备隐患排查（发现）－评估报告－治理（控制）－验收销号实行全过程闭环管理；隐患专项排查应制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容。每月核对设备隐患等级一次，设备隐患一经确定，应立即采取控制措施，制定治理方案（设备重大事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后30天内完成。普遍性一般事故隐患治理方案的编审工作应在核定隐患后15天内完成。一般事故隐患治理方案或管控措施，在核定隐患后15天内完成内部审批。安全事件隐患治理措施，在核定隐患后7天内完成内部审批）。隐患治理结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。设备隐患排查治理的会议纪要、治理方案、验收报告有关文件应齐全。 ⑤反措管理：每年11月底前制定公司公用系统方面的下一年度反事故措施计划，明确反事故措施重点要求，履行审批程序后报公司备案。按照公司批准的《反措工作计划》执行。反措项目完成后，责任人将工作完成情况填入生产管理信息系统，履行验收程序后关闭流程。反措工作月度计划可在本年度进行变更，但年度反措工作计划原则上必须完成。 ⑥定值管理：公用系统设备管理人员编制《设备定值单》，经核对人核对、专业部门负责人审核、分管领导批准后执行。执行人在校对人监护下严格按照批准的《设备定值单》执行，执行完毕后，校对人、操作组人员、专业部门三级验收并签名确认，执行人将《设备定值单》提交中控室值守人员留存。每年1月15日前发布现行有效的《设备定值清单》。应定期对定值进行检查或校验，并做好记录、签名。重要的电气、机械保护定值每年应至少检查或校验一次。 ⑦异动管理：公用系统设备相关的《设备异动单》经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准。执行人根据已批准的《设备异动单》，办理工作票手续，执行异动。属事故抢修中需要的设备异动，可先征得本单位专业部门专工/负责人和分管领导口头或电话同意后执行，但必须在工作结束后3个工作日内补办设备异动审批手续。专业部门每月应对本月的设备异动进行统计和分析，并纳入《月度设备健康状态分析报告》。 ⑧状态分析：每月组织专工、班长、运维负责人、值守、操作、ONCALL等各业务人员对上月公用系统设备健康情况进行讨论分析，形成月度设备健康状态分析报告。每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告。每年一季度前上报年度健康分析报告。 ⑨检修交代：公用系统设备检修、试验工作完毕，应重点对检修、试验后因设备异动、定值变更、改造更新等引起设备结构、功能或运行方式发生变化的情况在工作票中对运行人员做出交代和提醒。 | 10 | ①没有按照要求建立设备基本台账、设备技术参数台账、设备履历等，扣3分；设备在生产管理信息系统没有电子台账，维护班组没有纸质台账，扣1分；设备主人每季度未进行补充或更新替换设备台账，每年度未进行一次全面梳理，扣1分；设备检修、技改等后没有及时更新台账，扣1分/项。 ②没有发布《设备定期工作年度工作计划》，扣1分；没有按计划或相应技术条件规定开展设备定期工作，扣1分；定期工作执行情况没有及时在生产管理信息系统中回填执行记录，扣1分；未定期进行接地电阻测试，扣3分。 ③公用系统设备缺陷和异常没有全部录入生产管理信息系统进行闭环管理，超期未处理的严重及以上缺陷未纳入隐患管理，扣1分；公用系统设备各类缺陷没有在时限规定要求内消除或确实不能按规定及时消除的缺陷，没有制定预防措施，扣1分；每月没有对缺陷进行分析，扣1分。 ④设备隐患专项排查没有制定排查方案，确定排查目标、参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录要求等内容，扣2分；事故隐患治理方案没有在规定时间内完成部审批，扣1分；设备隐患治理没有“五落实”，扣1分。隐患管理没有按照“两单一表”要求进行管控，扣1分/项。 ⑤没有组织制定公司公用系统方面的年度反事故措施计划，扣2分；没有按照反措计划执行和落实，反措执行的相关记录不全，扣1分。 ⑥没有编制《设备定值单》，或没有经核对人核对、专业部门负责人审核、分管领导批准后，扣2分；设备定值没有与国家及行业标准、相关技术规程、设备铭牌参数等进行整定计算，扣2分。 ⑦《设备异动单》没有经班组校核、专业部门负责人/专工审核后，提交分管领导批准，扣2分；未按照《设备定值单》执行，扣2分；《设备定值单》执行后校对人、操作组人员、专业部门没有进行三级验收并签名确认，执行人未将《设备定值单》提交中控室值守人员留存，扣1分。 ⑧没有形成月度设备健康状态分析报告，扣1分；没有在每月10日前通过生产管理系统上报月度健康分析报告，扣1分；没有每年一季度前上报年度健康分析报告，扣1分。 ⑨公用系统设备检修、试验工作完毕，没有在工作票中对运行人员进行交代和提醒，扣2分；交代提醒内容不全，扣1分。 |  |
| 5.4.11.2.4 | 运行管理 | ①运行值班：值守人员应按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书后方能上岗。值守人员资质名单应每年进行发布。值守人员的工作记录应真实、准确、及时，记录内容应规范、完整，应使用专业术语。 ★②操作票：公用系统设备的投入、退出及停送电操作应严格执行操作票规定；操作票填写应用确切的调度术语，操作前明确操作目的，做好危险点分析和预控，操作票逐项执行，严禁跳项操作，并做好记录。 ★③工作票：公用系统设备的检修、试验、消缺应按要求，执行工作票和二次工作安全措施票，工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 ④定期工作：按电站规定的项目、方法和周期进行公用系统设备相关定期轮换和试验工作，做好相关记录。项目至少应包括：气罐定期排污、滤水器定期排污、厂房检修排水系统（非检修期）定期启动等。 运行人员定期检查油区内没有存放易燃物品，消防系统按规定定期进行检查试验。 ⑤巡检管理：公用系统设备每个具体设备应有巡回检查的内容、标准、周期。按规定时间、路线进行公用系统设备巡检，并记录有关数据和检查结果，及时录入发现设备缺陷，巡检记录保管12个月。 | 10 | ①值守人员没有按规定进行教育、培训，经考试合格、取得中级运维专责资格及以上，并取得调度值班员资格证书，扣2分；值守人员资质名单每年未进行发布，扣1分；值守人员的工作记录不真实、准确、及时，记录内容不规范、完整，没有使用专业术语，扣1分。 ②公用系统设备的投退及停送电操作未严格执行操作票规定，扣4分/次；操作票填写错误、漏项，扣3分/处；操作票执行跳项、记录存在问题，扣2分/处。 ③公用系统设备的检修、试验、消缺未严格执行工作票规定，扣4分/次；工作票填写错误、漏项，扣3分/处；工作票开工、监护、变更、间断转移、试运、终结执行和记录存在问题，扣2分/处；未检查、统计、分析已执行工作票，扣3分。 ④没有按照规定进行定期轮换和试验或项目有缺项，扣1分/次；油区内存放易燃物品，不得分；消防系统未按规定定期进行检查试验，消防器材配置不符合要求，扣5分。 ⑤没有明确每个具体公用系统设备的巡回检查的内容、标准、周期，扣2分；未按规定时间和路线进行设备巡检，扣1分/次；巡检记录缺失，扣1分/处；现场有异常或缺陷，巡检记录未体现，扣1分/处。 |  |
| 5.4.11.2.5 | 技术监督 | ①公用系统（含润滑油系统、气系统、技术供水、排水系统、通风及采暖）运行检修阶段技术监督内容： 1.金属监督：1）金属结构监督：技术供水管和与压力容器（储气罐）相连的管道等及附件进行外观检查、壁厚测量和无损检测等；承压设备的耐压试验。 2.热工监督：本系统热工设备操作装置标志（操作开关、按钮、操作器及执行手轮）开、关方向标志，跳闸回路接线端子标志，设备的电缆和元件名称和标志牌，承压部件及仪表管路“跑、冒、滴、漏”缺陷、执行机构和调节机构连接部位是否牢固。热工计量量值传递等。 3.化学监督：运行中透平油周期检验、液压油周期检验等。 4.环境保护监督：饮用水水源水质、生活饮用水水质、生产废水和生活污水排放水质、照度、厂房采暖通风与空气调节、空气质量、噪声、废油回收。 5.水机监督：1）油水气系统辅助设备：油水气辅助设备的运行状况等。2）重大设备缺陷分析处理，重大技改，机组各级检修后的试验。 ②严格按照本单位的技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，并保存好相关记录和报告。当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，应及时提出技术监督年度计划相应的变更申请。 | 4 | ①技术监督计划和技术监督工作中水轮机及其附属设备运维检修阶段技术监督内容不全，扣1分。 ②没有按照技术监督年度计划设置的时间节点开展工作，扣1分；技术监督相关记录和报告不全，扣2分；当设备检修、技改、科技等项目计划调整时，未及时提出技术监督年度计划相应的变更申请，扣1分。 |  |
| 5.4.11.3 | 档案管理 | ①设计文档 可研报告、初步设计、施工图设计、竣工图设计水力机械卷以及相应的设计变更说明。 ②厂家资料 制造厂提供的安装、检修、维护、使用说明书、计算书、图纸及型式试验报告和出厂试验报告。 ③采购资料 设备招标文件（技术）、设备订货技术合同（技术协议）。 ④安装交接资料 监造报告、竣工图、安装交接试验报告、设计变更技术文件。设备定值单和计算书。 ⑤水机及附属设备检修文档 检修策划文件、检修作业指导书或工艺卡、检修总结、监理文件以及设备变更后的图纸资料。 ⑥水机及附属设备技改项目和科技项目文档 项目策划文件（可研、立项、方案）、作业指导书或工艺卡等作业文件、项目总结以及设备变更后的图纸资料。 设备异动文档。 ⑦水机及附属设备技术监督文档 水机及附属设备技术监督台账、技术监督计划、技术监督月报、技术监督年度总结。预防性试验报告。 | 5 | 必要的水机及附属设备文档和试验报告缺失扣1分/份。 |  |

A.5  安全风险管控及隐患排查治理

安全风险管控及隐患排查治理（90分）

5.5.1安全风险管理（30分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1.1 | 安全风险辨识和评估 | ①企业应建立安全风险辨识评估管理制度，明确安全风险辨识评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。 ②企业安全风险辨识评估应全面覆盖运、维、修、试等现场作业，考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。安全风险辨识评估应与现场实际相符。 ★③在进行安全风险辨识评估时，应结合现场实际开展安全风险辨识评估，结合电站实际，组织编制电站的重大、较大典型安全风险库。典型安全风险库及预控措施实行动态管理，每年出具修订说明，每3至5年进行全面修编。 ★④采用日、周、月辨识管控的形式，对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估。 | 10 | ①未建立安全风险辨识管理制度，不得分；制度内容不全，扣2分。 ②安全风险辨识范围有缺失或者风险辨识与实际不符，扣1分/处。 ③未进行风险辨识评估的，不得分；未编制电站的重大、较大典型安全风险库不得分；风险库及预控措施未按期修编的，扣5分。 ④没有结合日、周、月例会制度，开展安全风险辨识评估的，扣3分。 |  |
| 5.5.1.2 | 安全风险控制 | ★①根据风险等级实施差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施。 ②企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施对相关从业人员进行告知和确认，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。 ③重大安全风险实行安全风险预警机制。根据重大安全风险的不同启动条件，分别实行特别重大、重大、一般三个级别预警响应机制和不同的管控措施，发布相应安全风险预警通知单及解除单。特别重大、重大预警由企业发布和解除预警。一般预警由电站安全管理部门负责发布和解除预警。 ④较大风险实行专责监护制度，其辨识及预控由电站班组负责，部门进行审核。工作负责人应指定专责监护人，并在工作票中注明专责监护对象及内容。专责监护人负责执行日风险预控单，并进行安全技术交底和危险点告知。 ⑤一般风险实行提醒告知制度，一般安全风险辨识及预控由工作负责人负责，工作票签发人审核。作业前由工作负责人对工作班成员进行安全技术交底和危险点告知，履行提醒告知，并在危险点分析预控卡和日风险预控单中签字确认。 | 10 | ①未对安全风险进行分类分级管理的，扣5分。 ②未将企业安全风险评估结果及所采取的控制措施对相关从业人员进行告知、确认，扣5分。 ③重大安全风险未进行预警的扣5分，风险控制措施落实不到位的扣3分。 ④较大风险没有安排专责监护或专责监护工作期间离开作业现场的，扣2分。 ⑤一般风险没有提醒告知、确认记录的，扣1分。 |  |
| 5.5.1.3 | 变更管理 | ①企业应制定并执行变更管理制度，明确变更管理的程序及变更风险控制程序。企业应对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境发生永久性或暂时性变化时进行控制。 ②企业对变更后的设备进行专门的验收和评估。企业对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训。 | 10 | ①未制定管理制度不得分；变更制度内容不全，扣2分。企业未对变更以及执行变更过程中可能产生的风险进行分析和控制，扣5分。 ②未对变更后的设备进行专门的验收和评估，扣5分。未对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训，扣5分。 |  |

5.5.2重大危险源辨识和管理（15分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.2.1 | 辨识 | 企业应建立重大危险源管理制度，根据规范开展重大危险源辨识，涉及危险化学品的企业应按照GB18218的规定，进行重大危险源辨识和管理，对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。 | 5 | 重大危险源未辨识，未建立重大危险源应急预案和管理制度，不得分。 |  |
| 5.5.2.2 | 登记建档与备案 | 企业应对重大危险源进行登记建档，应将本单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案报有关部门备案。 | 5 | 未对重大危险源登记建档，扣4分；未向有关部门备案，扣2分。 |  |
| 5.5.2.3 | 日常管理 | 企业应设置重大危险源监控系统，进行日常监控，重大危险源安全监控系统应符合AQ 3035的技术规定，并将监控中心（室）视频监控资料、数据监控系统状态数据和监控数据与有关监管部门监管系统联网。企业应对存在的重大危险源采取相应的控制措施。 | 5 | 未设置安全监控系统或者监控系统有重大缺陷不得分；安全监控系统有缺陷或者未与相关部门联网扣2分；未采取相应的控制措施，扣2分/项。 |  |

5.5.3隐患排查治理（35分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3.1 | 隐患排查 | ★①建立隐患排查治理制度，界定隐患分级、分类标准，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程，保证隐患治理“责任、措施、资金、期限、预案”五落实，建立隐患动态跟踪抽查机制，建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。 ★②企业应组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查方案，方案应明确排查的时限、范围、内容和要求，落实责任人，并组织开展相应的培训。结合安全检查、安全性评价工作，积极开展隐患排查工作。对排查出的隐患要确定等级并登记建档。建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患作出认定。 ③隐患排查应包括承包商和供应商等相关服务范围，应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。 | 10 | ①未建立隐患排查治理制度，不得分；制度内容有缺失或者隐患防控责任制不健全的，扣2分。 ②未制定隐患排查方案或者未开展隐患排查活动的不得分；隐患排查方案不完善的，扣2分/处；未对排查出的隐患确定等级并登记建档，扣3分；重大隐患认定错误，扣2分/个。 ③相关方的隐患未统一纳入本企业隐患管理的，扣3分。 |  |
| 5.5.3.2 | 隐患治理 | ①企业应立即采取防止隐患发展的控制措施，并根据隐患具体情况和急迫程度，及时制定治理方案或措施，按计划消除隐患，防范安全风险。 ★②重大事故隐患治理方案由企业编制，并组织审核、主要负责人批准。重大事故隐患治理方案应包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。主设备普遍性一般事故隐患治理方案由相关部门编制，并组织审核、部门负责人批准。一般事故隐患由部门制定治理方案或管控（应急）措施，安全事件隐患由电站制定治理措施。 ③设备隐患治理应结合技改、大修、专项活动、检修维护等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。企业应开展设备隐患定期评估，全面核定各类隐患等级，周期为每月一次，可结合安委会会议、安全分析会等进行，评估情况纳入月度设备健康分析报告。 因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律法规、标准的要求切实做好防灾减灾工作。 | 15 | ①对排查出的隐患未采取控制措施或者未制定隐患治理方案或措施，不得分。 ②重大事故隐患或者主设备普遍性一般事故隐患治理方案的编制审批流程不符合要求，扣5分；未制定重大隐患治理方案的不得分，方案内容不全面，扣5分。未制定一般隐患治理方案或者措施的，扣2分/项。 ③在隐患治理过程中未做到“五落实”措施，扣5分/项。设备隐患评估不满足评估周期要求，扣2分。 |  |
| 5.5.3.3 | 验收与评估 | 隐患治理完成后，企业应对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。 | 5 | 未对治理情况进行评估和验收的，扣2分/个。 |  |
| 5.5.3.4 | 信息记录、通报和报送 | 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按要求及时报送能源监管机构。统计分析表应当由主要负责人签字。 | 5 | 未每季、每年进行统计分析，扣2分；未按要求及时报送能源监管机构，扣2分；统计分析表未由主要负责人签字，扣2分。 |  |

5.5.4预测预警（10分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.4.1 | 预测预警 | ①企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。 ②重大安全风险实行安全风险预警机制，预警工作应按照风险评估—预警发布—预警承办—管控要求—预警解除五个流程开展。 | 10 | ①未建立符合电站安全生产状况的安全生产预测预警体系，不得分。 ②重大安全风险没有发布预警的，扣5分。一般风险没有发布预警的，扣2分。预警工作未按照工作流程开展的，扣5分。预警发布后措施未落实的，扣5分。 |  |

A.6  应急管理

应急管理（100分）

5.6.1应急准备（65分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.1.1 | 应急救援组织 | 建立健全企业主要负责人负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，明确应急工作职责和分工，并指定专人负责安全生产应急管理工作。加强应急抢险救援队伍建设，必要时可与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议或建立相应的联系机制、电话。 | 10 | 未建立应急工作体系，不得分。未成立应急领导小组以及相应工作机构，未明确应急工作职责和分工，未指定专人负责安全生产应急管理工作，扣2分/项；未建立应急抢险救援队伍，扣3分。 |  |
| 5.6.1.2 | 应急预案及培训 | ★①企业在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）、要求，制定生产安全事故应急预案（综合、专项和现场处置方案），并编制重点岗位、人员应急处置卡。 ★②建立预案评审、备案制度，根据评审结果和实际情况进行修订和完善，将应急预案报当地主管部门备案，并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位。应急预案应当每三年至少修订一次，预案修订结果应当详细记录，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。 ③每年年初电站编制年度应急培训计划，并由主要负责签发。应急培训分为应急管理培训和应急技能培训，即领导和管理人员应急管理能力培训以及重点岗位员工应急知识和技能培训。培训结束后应将相关培训课件或方案、过程记录、培训总结及时存档。 | 25 | ①未进行安全风险评估和应急资源调查的，扣5分；应急预案类别不齐全或有缺项，扣1分/项；重点岗位、人员应急处置卡有缺失的，扣1分/处。 ②未建立预案备案、评审制度，扣5分；应急预案未按照要求评审、备案，扣10分；未通知应急协作单位的，扣5分；未及时对应急预案进行修订和完善，扣2分。 ③未编制年度应急培训计划，扣5分；未组织应急管理能力培训，扣3分；未组织重点岗位员工应急知识和技能培训，扣2分。 |  |
| 5.6.1.3 | 应急设施、装备、物资 | ①根据本企业实际情况，按标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备，并根据需要配备保密通信设备。 ②配备必要的应急救援装备，加强应急物资和装备的维护管理，完善重要应急物资的储备、补充及紧急调拨、配送体系。 ③至少每年对队伍人员进行专业培训、训练，确保具备相关的专业技能，能够熟练使用抢险救援装备。 | 15 | ①未按要求配备无线通信设备，扣5分。 ②应急物资和装备储备不足，无定期检查和维护记录，扣5分。 ③未对队伍人员进行专业培训、训练，扣5分；应急救援队伍不能够熟练使用抢险救援装备，扣5分。 |  |
| 5.6.1.4 | 应急演练 | ①电站应制定3年演练整体规划，确保应急预案在3年内演练完毕。 ②电站每年年初编制年度应急演练计划。 ★③电站应按照年度演练计划为准开展演练工作。演练分为综合演练和专项演练，演练方式分为实战演练和桌面推演。演练前应制定演练方案、过程中要有演练记录、结束后要有总结和评估。演练方案、过程记录、演练总结和演练评估需在演练结束后及时上传至应急指挥信息系统。 | 15 | ①未制定整体规划，不得分。应急预案在3年内未全部演练完毕演练，扣3分。 ②未制定年度演练计划，不得分。 ③未按照计划开展演练工作，扣2分/项。演练方案、演练记录、演练总结和评估等资料和记录不全，扣1分/项。 |  |

5.6.2应急处置（15分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.2.1 | 先期处置 | 突发事件发生时，现场工作人员按照应急预案中相关先期处置措施进行处置。在不危及人身安全时，现场人员采取阻断或隔离事故源、危险源等措施；值长、生产现场带班人员、班组长当发现直接危及人身安全的紧急情况或继续作业有可能发生重大事故时，应立即下达停产撤人命令；现场人员应立即将突发事件发生的时间、地点、当前状态等简明信息如实按照信息报送流程上报。 | 5 | 现场处置程序不明确或者先期处置有明显漏洞，扣2分/处；在相关规章制度或应急预案中，未明确从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业现场，扣3分；现场人员未立即将突发事件发生的时间、地点、当前状态等简明信息如实按照信息报送流程上报，扣2分/次。 |  |
| 5.6.2.2 | 现场处置 | 突发事件发生时，依据突发事件类型和响应级别，启动相应级别应急预案，成立现场指挥部，组织企业应急队伍实施应急处置和救援，并组织现场专业技术人员进行现场评估，研判事故危害及发展趋势，对可能引发次生事故灾害的，应当及时报告相关主管部门；对可能危及周边生命、财产、环境安全的，应履行告知义务。依据突发事件类型和等级，按照事故预案请求周边应急救援力量参加事故救援。 | 5 | 发生突发事件后，未根据事故响应级别启动相应应急预案开展应急处置工作，扣2分。未组织企业专业技术人员进行现场快速评估，扣2分；可能引发次生事故灾害和危及周边的，没有进行报告和告知，扣2分。发现突发事件后，需要请求支援而未及时请求的，扣2分/次。 |  |
| 5.6.2.3 | 现场救援 | 按照应急预案要求，确保应急救援物资和救援装备及时到位。对请求周边应急救援力量参加事故救援的，应派专人到路口接应救援队伍，确保救援队伍快速到达事故现场。 | 5 | 应急储备物资和应急装备不能满足应急救援需要，扣2分；现场应急设备设施存在故障或不能满足救援要求，扣1分/处；发生突发事件后，未指定专人到路口引导救援队伍的，扣2分。 |  |

5.6.3应急评估（20分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.3.1 | 应急能力建设评估 | ★企业应依据《发电企业应急能力建设评估规范（试行）》和有关标准规范，至少每5年开展一次应急能力建设评估工作。评估所查资料至少包括一个整年度。完成险情或事故应急处置后，企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。 | 20 | 企业未开展应急能力建设评估工作，不得分；企业应急能力建设评估周期不满足要求，扣5分；完成险情或事故应急处置后，未主动配合有关组织开展应急处置评估，扣5分/次。 |  |

A.7  事故管理

事故管理（30分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7.1 | 报告 | ★①企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。 ②不得瞒报、谎报事故，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 ③建立电力安全生产和电力安全突发事件等电力安全信息管理制度，落实信息报送责任人。按规定向上级单位和能源监管机构报送电力安全信息，电力安全信息报送应做到准确、及时和完整。 | 10 | ①未建立事故报告程序或者程序错误的，不得分。 ②瞒报、谎报不得分。未按规定进行补报的扣5分/次。 ③未建立电力安全信息管理制度和未落实信息报送责任人，扣5分；未按规定报送电力安全信息，扣2分/次。 |  |
| 5.7.2 | 调查和处理 | ①企业应按有关规定建立事故报告、调查和处理制度，明确事故调查、处理的程序。 ★②事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告。 ③企业应按照“事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、责任人和群众未受教育不放过、整改措施未落实不放过”，即四不放过原则开展事故处理工作。 | 10 | ①企业未建立事故报告、调查和处理制度，不得分。 ②发生事故后未进行调查或未编制事故调查报告的，扣5分/次；事故调查报告要素有缺失的，扣2分。 ③事故处理未落实四不放过原则的，扣5分。 |  |
| 5.7.3 | 事故管理 | ①企业应建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。 ②企业应统计事故的种类以及事故的严重程度，并据此计算千人死亡率、千人重伤率以及百万工时伤害率等指标。 | 10 | ①未建立事故档案和管理台账的或者未进行事故统计分析的，不得分；未将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理的，扣5分。 ②未开展事故统计分析，扣5分。 |  |

A.8  持续改进

持续改进（20分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8.1 | 绩效评定 | ①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评价报告。企业主要负责人应全面负责组织自评工作，自评报告应经上级单位审批，审批后的自评报告应抄送当地能源派出机构，作为开展标准化工作的依据。自评报告应以企业正式文件的形式下发，将结果向企业所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 ②企业发生生产安全责任死亡事故，应重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。 | 8 | ①未按期进行评定，不得分；自评报告未经上级单位批准审核或者未向当地能源监管机构上报，扣4分；业主要负责人未组织自评工作，自评报告未以正式文件下发，扣4分。 ②发生生产安全责任死亡事故后未重新进行安全绩效评定并采取相应措施的，扣3分。 |  |
| 5.8.2 | 持续改进 | 企业应根据安全生产标准化评估结果和安全预警系统，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环、不断提高安全绩效。 | 5 | 未实施PDCA循环，扣5分。 |  |
| 5.8.3 | 奖惩规定 | ★企业应制订安全生产工作奖惩管理规定，明确奖惩项目和额度，并建立考核台账。企业应根据绩效评价结果，对有关部门和岗位兑现奖惩。 | 7 | 无安全奖惩规定，不得分；奖惩项目及额度不明确，扣3分；安全责任考核未按规定执行，扣2分/项；未建立考核台账，扣3分。未兑现奖惩的，不得分。 |  |

（资料性）
水电厂安全管理制度

B.1  水电厂应建立的安全管理制度，包括但不限于以下内容：

a）安全生产委员会工作制度；

b）安全生产责任制度；

c）安全教育培训制度；

d）安全工作例会制度；

e）发、分包安全管理制度；

f）安全检查制度；

g）安全风险分级管控制度；

h）生产安全事故隐患排查治理制度；

i）现场交通消防保卫管理制度；

j）机械设备安全管理制度；

k）安全生产奖惩制度；

l）事故报告、调查、处理、统计管理制度；

m）应急管理制度；

n）建设工程安全生产费用管理制度；

o）重大危险源管理制度。

B.2  相关方应建立的基本安全管理制度，包括但不限于以下内容：

a）危险源辨识和风险评价控制管理制度；

b）安全生产责任制及承诺制度；

c）安全教育培训制度；

d）安全例会制度；

e）分包安全管理制度；

f）安全施工措施管理制度；

g）危险性较大的分部分项工程安全管理制度；

h）安全施工作业票管理制度；

i）安全设施与防护用品管理制度；

j）文明施工管理制度；

k）施工机械设备安全管理制度；

l）脚手架安全管理制度；

m）临时用电安全管理制度；

n）现场消防安全管理制度；

o）现场交通安全管理制度；

p）安全检查制度；

q）生产安全事故隐患排查治理管理制度；

r）安全奖惩管理制度；

s）特种作业和特种设备作业人员管理制度；

t）危险化学品安全管理制度；

u）应急管理制度；

v）职业卫生管理制度；

w）安全生产费用管理制度；

x）事故报告、调查、处理、统计管理制度；

y）环境保护管理制度。

（规范性）
应办理作业票的危险作业项目

应办理安全作业票的危险作业项目包括但不限于下列内容：

a）高处作业；

b）起重吊装作业；

c）动火作业；

d）有限空间作业；

e）临近带电体作业。