ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/××× ××××—××××

分布式光伏电站施工作业安全规程

点击此处添加标准英文译名

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

X X X X X X X 发布

目  次

目  次	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 一般规定	2

4.2 作业条件	3

4.3 作业人员	3

4.4 作业现场安全组织措施	3

5 施工现场	4

5.1 一般规定	4

5.2 材料和器具存放与保管	5

5.3 施工用电	5

5.4 现场防火	6

6 通用作业	6

6.1 高处作业	6

6.2 起重作业	7

6.3 搬运作业	7

6.4 焊接与切割作业	7

6.5 季节性施工作业.	8

6.6 水上作业	8

6.7 特殊环境下作业	9

7 施工机械及工器具	9

7.1 一般规定	9

7.2 施工机械	9

7.3 施工工器具	11

7.4 安全工器具	14

8 土建工程	15

8.1 土石方开挖	16

8.2 支架基础	16

9 安装工程	17

9.1 一般规定	17

9.2 光伏支架安装	17

9.3 光伏组件安装	17

9.4 汇流箱安装	18

9.5 逆变器安装	18

9.6 并网配电柜安装	18

10 设备与系统调试	19

10.1 一般要求	19

10.2 接地电阻测量	19

10.3 绝缘电阻测量	19

10.4 电压、电流测量	20

10.5 耐压试验	20

10.6 二次回路通电调试	20

10.7 电力电缆试验	21

10.8 并网	21

附录A	22

A 	23

前  言

为规范分布式光伏电站施工作业过程中的安全组织措施、安全技术措施和应遵守的安全施工要求，确保施工人员的安全，制定本规程。

本规程按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本规程主要内容为：基本要求、施工现场、通用作业、施工机械及工器具、土建工程、安装工程、设备与系统调试。

本规程由XXXX提出并解释。

本规程由XXXXXX归口。

本规程起草单位：。

本规程主要起草人：。

分布式光伏电站施工作业安全规程

- 范围

本规程规定了分布式光伏电站施工作业安全要求。

本规程适用于分布式光伏电站工程的基础、安装和调试等工作。其他光伏电站工程可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国国务院令第393号 建设工程安全生产管理条例

GB 6095  坠落防护 安全带

GB 26860  电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

GB 50194  建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50794  光伏发电站施工规范

GB 50797  光伏发电站设计规范

GB/T 3787  手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB/T 6067.1  起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 35694  光伏发电站安全规程

GB/T 50795  光伏发电工程施工组织设计规范

GB/T 50796  光伏发电工程验收规范

GB/T 16762  一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件

GB/T 33342  户用分布式光伏发电并网接口技术规范

GB/T 34936  光伏发电站汇流箱技术要求

GB/T 36963  光伏建筑一体化系统防雷技术规范

GB/T 37655  光伏与建筑一体化发电系统验收规范

JB/T 11674  建筑施工机械与设备 液压式压桩机

JB/T 8521.1  编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

3.1

分布式光伏电站 distributed photovoltaic power station

指利用分散式资源，装机规模较小的、布置在用户屋顶或附近的光伏发电系统，它一般接入低于35千伏或更低电压等级的电网。

3.2

光伏组件 photovoltaic（PV） module

具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的，最小不可分割的太阳电池组合装置。又称太阳电池组件。

3.3

光伏组件串 photovoltaic（PV） string

在光伏发电系统中，将若干个光伏组件串联后，形成具有一定直流电输出的电路单元。

3.4

光伏方阵 photovoltaic（PV） array

将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发 电单元，又称光伏阵列。

3.5

光伏发电系统 photovoltaic（PV） power generation system

利用光伏电池的光生伏特效应，将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。

3.6

逆变器 inverter

用于光伏发电站内将直流电变换成交流电的设备。

3.7

光伏支架 photovoltaic（PV） supporting bracket

太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。

3.8

汇流箱 combining manifolds

在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接入的装置。

- 基本要求

  - 一般规定

4.1.1 为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，坚持人民至上，生命至上，加强分布式光伏电站建设施工现场安全管理，落实安全责任，规范人员行为，保障施工作业安全，依据国家有关法律、法规，结合工作实际，制定本规程。

4.1.2 任何人发现有违反本规程的情况，应立即制止，经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业。

4.1.3 在试验和推广新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料的同时，应对作业人员进行专门的安全教育和培训，且制定相应的安全技术措施，经批准后执行。

4.1.4 遇有六级（10.8～13.8m/s，下同）及以上风或暴雨、雷电、冰雹、大雪、大雾、沙尘暴等天气时，应停止露天高处作业、露天吊装等作业。

4.1.5 施工现场各处应配有与场所相匹配的消防器材。

  - 作业条件

4.2.1 作业现场的安全设施、施工机具、安全工器具和劳动防护用品等应符合国家、行业有关标准要求，在作业前应确认合格、齐备。

4.2.2 施工现场应配备应急处置方案中的应急处置设施和设备，并应指定专人检查、补充或更换。

4.2.3 工程施工设计技术文件资料完备。

4.2.4 项目管理实施规划、安全管理制度、应急预案和风险控制策划性文件编制完成。

4.2.5 进场施工机械、工器具应经检验合格，安全操作规程齐全。

4.2.6 有施工分包的，承包单位应与分包单位签订合同和安全生产管理协议。

4.2.7 光伏组件在吊运过程中要做好防颠覆、防震和防止光伏玻璃面板受损安全措施。光伏组件装卸搬运人员应穿着好个人劳动防护用品。

  - 作业人员

4.3.1 施工项目负责人和安全生产管理人员应经相应资质的培训机构培训合格，具备安全生产知识和管理能力，持证上岗。管理及施工人员经入场安全教育培训考试合格。特种作业人员、特种设备操作人员、高处作业人员应取得相应资格。

4.3.2 光伏组件安装人员应掌握个人防护用品的正确使用方法，熟练掌握DL/T 692的紧急救护法，要学会触电急救。

4.3.3 进入现场的其他人员（供应商、实习人员等）应经过安全生产知识教育后，方可进入现场参加指定的工作，并且不得单独工作。

4.3.4 作业人员应经安全技术交底，掌握作业现场和工作岗位处置的危害因素、防范措施及事故应急措施。

4.3.5 作业人员应严格遵守现场安全作业规章制度和作业规程，服从管理，正确使用安全工器具和个人安全防护用品。

4.3.6 发现安全隐患应妥善处理或向上级报告；发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，应立即停止作业或在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

  - 作业现场安全组织措施

    - 作业风险识别、评估、预控

项目施工前，应组织安全、技术等相关人员开展风险识别、评估，确定作业风险等级，通过制订的项目实施方案、组织、技术措施控制风险。

应察看施工作业现场周边有无影响作业的建构筑物、地下管线、邻近设备、气象等作业现场条件以及其他影响作业的风险因素，并提出安全措施和注意事项。

当现场环境发生变化或施工方案改进时应重新开展勘察及风险辨识、评估。

在作业前应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的安全措施。

作业人员或机械器具与带电线路及其他带电体的最小距离小于表1中的安全距离，施工单位应修订完善施工方案，并将修订后的施工方案提交建设单位备案。

| 表1 设备不停电时的安全距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级（kV） | 安全距离（m） | 电压等级（kV） | 安全距离（m） |
| 10及以下（13.8） | 0.70 | 750 | 7.20 |
| 20、35 | 1.00 | 1000 | 8.70 |
| 63（66）、110 | 1.50 | ±50及以下 | 1.50 |
| 220 | 3.00 | ±500 | 6.00 |
| 330 | 4.00 | ±600 | 8.40 |
| 500 | 5.00 | ±800 | 9.30 |
| 注：750 kV数据是按海拔2000m校正的。其他等级数据按海拔1000m校正 |  |  |  |

    - 作业开工

作业开工应遵守下列规定：

- 在工业厂房、库房等涉及粉尘、危险化学品等易燃易爆品场所施工，开工前上述场所安全责任人应交代该场所存在的各类风险及需要采取的防范措施。

- 工作负责人应向全体作业人员交代作业任务、作业分工、安全措施和注意事项，告知风险因素，并履行签名确认手续后，方可下达开始作业的命令。

- 多日作业，应每天检查、确认安全措施，告知作业人员安全注意事项，方可开工。

    - 作业监护

作业监护应遵守下列规定：

a）在作业过程中应监督作业人员遵守本规程和执行现场安全措施，及时纠正不安全行为。

b）应根据现场安全条件、施工范围和辨识为高风险作业时，增设专责监护人，并明确其监护内容。

c）专责监护人应始终在工作现场。专责监护人不得兼做其他工作，临时离开时，应通知作业人员停止作业或离开作业现场。专责监护人需长时间离开作业现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续，告知全体被监护人员。

    - 作业间断、转移、终结

作业间断、转移、终结应遵守下列规定：

a）遇雷、雨、大风等恶劣天气威胁到人员、设备安全时，项目负责人或专责监护人应下令停止作业。

b）每天收工或作业间断，作业人员离开作业地点前，应做好安全防护措施，必要时派人看守，防止人、畜接近挖好的基坑等危险场所，恢复作业前应检查确认安全保护措施完好。

c）在不同作业地点转移作业时，应重新识别评估风险，完善安全措施，并重新履行交底手续。

d）作业完成后，应清扫整理作业现场，应检查作业地点状况，落实现场安全防护措施。

- 施工现场

  - 一般规定

5.1.1 施工总平面布置应符合国家消防、环境保护、职业健康等有关规定。安全文明施工图牌齐全、清晰、醒目。

5.1.2 进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽，根据作业工种或场所需要选配个体防护装备。与施工无关的人员未经允许不得进入施工现场。

5.1.3 现场安全设施，施工中不得擅自拆除或挪用。

5.1.4 各项施工结束后，应立即将包装、废料等杂物清理干净。

5.1.5 有限空间作业应经批准，作业中坚持“先通风、再检测、后作业”的原则，作业环境中氧气含量应在19.5%～23.5%，否则应配备相应的呼吸装备。

  - 材料和器具存放与保管

5.2.1 材料站应选择安全可靠、满足放置材料和机械设备等要求的场地，并按使用性质分区明确。材料、设备应按平面布置的规定存放，并应符合消防及防汛等灾害防范的有关规定。

5.2.2 机具、物料或光伏组件在屋面及其他地点堆放应满足屋顶荷重要求。山地地形支架材料不得顺斜坡堆放。

5.2.3 器材堆放应整齐稳固。大件器材的堆放应有防倾倒的措施。

5.2.4 临时库房的设立或建造应遵守下列规定：

a）临时库房与建筑物及易燃材料堆物的防火间距应符合表2的规定。

| 表2 临时库房与建筑物及易燃材料堆物的防火间距 单位m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称距离 | 永久性建筑 | 临时仓库 | 木料堆、木工房 | 易燃物仓库（油料库） |
| 永久性建筑 | - | 15 | 25 | 20 |
| 临时仓库 | 15 | 6 | 15 | 15 |
| 木料堆、木工房 | 25 | 15 | 2 （垛间） | 25 |
| 易燃物仓库（油料库） | 20 | 15 | 25 | 20 |

b）结构应坚固、可靠。根据存放物品的特性，应采用相应的耐火等级材料建造，并配备适用的消防器材。

  - 施工用电

5.3.1 施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案，其布设要求应符合现行GB 50194及JGJ46的有关规定。

5.3.2 施工用电设施安装、运行、维护应由专业电工负责，并应建立安装、运行、维护、拆除作业记录台账。

5.3.3 用电线路及电气设备的绝缘良好，布线应整齐，设备的裸露带电部位应加防护措施。架空线路的路径应选择合理，应避开易撞、易碰以及易腐蚀场所。

5.3.4 施工现场应设置配备剩余电流动作保护系统（漏电保护系统）的总配电箱、分配电箱或开关箱构成的配电系统。

5.3.5 对地电压在127V及以上的电气设备及设施，均应装设接地或接零保护。施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

5.3.6 开关和熔断器的容量应满足被保护设备的要求，刀闸开关应有保护罩。不得用其他金属丝代替熔丝。熔丝熔断后，应查明原因排除故障后方可更换。

5.3.7 移动式电动机械应使用绝缘护套软电缆。用电设备的电源引线长度不得大于5m，长度大于5m时，应设移动开关箱。移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于30m，且只能用绝缘护套软电缆。电动机械或电动工具应做到“一机一闸一保护”。

5.3.8 在光线不足的作业场所及夜间作业的场所均应有足够的照明。照明灯具的悬挂高度不应低于2.5m，低于2.5m时应设保护罩。电源线路不得接近热源或绑挂在金属构架上，不得架设在脚手架上。照明灯具开关应控制相线。

  - 现场防火

5.4.1 在需要动火的施工作业前，应根据作业环境的特点采取相应的防火措施和增设相应类型及数量的消防器材。

5.4.2 在防火重点部位或易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时，应严格执行动火工作的有关规定，按有关规定填用动火工作票，备有必要的消防器材。

5.4.3 现场应有消防设施并定期检查、试验，确保有效。

5.4.4 严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃、易爆物品。

5.4.5 采用易燃材料包装或设备本身必须防火的设备箱，不得用火焊切割的方法开箱。

5.4.6 在工业厂房、库房等屋顶区域施工，应遵守厂区的防火规定，并配备必要的消防器材。

- 通用作业

  - 高处作业

6.1.1 凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，应视作高处作业。

6.1.2 物体在不同高度的可能坠落范围半径见表3，地面施工人员不得在坠落半径内作业或穿行。

| 表3 不同高度的可能坠落范围半径（单位：m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业高度 | 2≤hw≤5 | 5＜hw≤15 | 15＜hw≤30 | hw＞30 |
| 可能坠落范围半径 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：1.通过各种可能坠落范围内最低的水平面成为坠落高度基准面。 2.作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值称为作业高度，用h.表示。 3.可能坠落范围半径为确定可能坠落范围而规定的相对于作业位置的一段水平距离。 |  |  |  |  |

6.1.3 屋顶等高处作业前，应对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业。

6.1.4 高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。

6.1.5 高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。对可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定措施。工具应随手放入工具袋。拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运走，不得任意放置或向下丢弃。传递物料时不得抛掷。

6.1.6 施工现场及周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区等危险场所均应设可靠的防护设施及安全标志；在陡坡、建筑物屋顶临边作业，应在临空一侧设置防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。坑、沟、孔洞等均应铺设符合安全要求的盖板或设可靠的围栏、挡板及安全标志；危险场所夜间应设红灯示警。在不牢固或有坡度屋面上作业时，应先敷设牢固的作业人员通道，在斜面上作业还应设置作业人员通行的梯子。在没有临边防护的高处作业时，应按照规定设置警戒线，且安全防护用品应穿戴完备。

6.1.7 当高处行走区域不便装设防护栏杆时，应设置手扶水平安全绳。

6.1.8 利用高处作业平台进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动作业平台时，平台上不得载人。

6.1.9 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。转移作业位置时不得失去安全保护。

6.1.10 高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或设防护立网。

6.1.11 攀登屋顶坡度超过10°、不坚固的结构上（如石棉瓦、单层彩钢瓦屋顶）及未敷设瓦面屋顶进行工作时应设置施工脚踏板或梯子，不应直接站在瓦面或檩条上工作。

  - 起重作业

6.2.1 起重作业前应对起重机械、工机具、钢丝绳、索具、滑轮、吊钩进行全面检查。

6.2.2 起吊前应检查起重机械及其安全装置；吊件吊离地面约100mm时应暂停起吊并进行全面检查，确认正常后方可正式起吊。

6.2.3 吊装易损设备时，应使用合成吊装带等柔性吊装带进行绑扎、吊运；吊挂绳索与被吊物的水平夹角不宜小于45°。吊索与物件棱角处应加垫等保护措施。

6.2.4 利用建（构）筑物作为起吊重物的承力点时，应经核算满足承力要求。

6.2.5 起重作业时，臂架、吊具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体之间不得小于表4安全距离要求，并设专人监护。

| 表4 起重机及吊件与带电线路及其他带电体的安全距离 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电压等级kV | 安全距离（m） |  |
|  | 沿垂直方向 | 沿水平方向 |
| ≤10 | 3.00 | 1.50 |
| 20～35 | 4.00 | 2.00 |
| 66～110 | 5.00 | 4.00 |
| 220 | 6.00 | 5.50 |
| 330 | 7.00 | 6.50 |
| 500 | 8.50 | 8.00 |
| 750 | 11.00 | 11.00 |
| 1000 | 13.00 | 13.00 |

  - 搬运作业

6.3.1 光伏组件搬运时，要使组件垂直搁置，两个人同时用双手抓住边框，禁止拉扯导线。挪动组件过程中防止强烈颠簸和震动。

6.3.2 搬运过程中禁止踩踏组件，不得在组件上搁置物件，防止组件玻璃面板划伤。

  - 焊接与切割作业

6.4.1 焊接、切割作业人员应穿戴符合专用防护要求的劳动防护用品。

6.4.2 进行焊接、切割作业时，应有防止触电、火灾、爆炸和切割物坠落的措施。

6.4.3 在焊接、切割的地点周围10m的范围内，应清除易燃、易爆物品，确实无法清除时，必须采取可靠的隔离或防护措施。

6.4.4 在作业前，操作人员应对设备的安全性、可靠性和操作环境进行检查。

6.4.5 登高焊接作业前，应采取可靠的防止焊渣掉落、火花溅落措施，并清除焊渣、火花可能落入范围内的易燃、易爆物品，易燃、易爆物品不能清除时应设专人监护。作业结束后，应检查是否留有火种，确认合格后方可离开现场。

6.4.6 焊接、切割设备应按制造厂提供的操作说明书和安全规程使用。

6.4.7 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接或切割作业。确实需要时，应采取遮蔽雨雪、防止触电和防止火花飞溅的措施。

  - 季节性施工作业.

    - 夏季、雨汛期施工

夏季应根据施工特点和气温情况适当调整作息时间，尽量避开高温时段，减少高温工作暴露时间。

施工区域应设置休息场所。休息场所配备饮水设施及符合卫生标准的防暑降温饮品及必要的药品，保持通风良好或配备空调等其他防暑降温设施。

雷雨、台风和汛期到来之前，施工现场临时设施以及高架机械均应进行修缮和加固，检查完善接地设施，准备充足的防汛器材。

    - 冬季施工

应为作业人员配发防止冻伤、滑跌、雪盲及有害气体中毒等个人防护用品或采取相应措施，防寒服装等颜色宜醒目。

施工机械设备的水箱、油路管道等润滑部件应经常检查，适季更换油材；油箱或容器内的油料冻结时，应采用热水或蒸汽化冻，不得用火烤化。

对取暖设施应进行全面检查，并配备足量的消防器材。严禁采用明火取暖。

汽车及轮胎式机械在冰雪路面上行驶时应更换雪地胎或加装防滑链。

在霜雪天气进行施工作业时应清除场地霜雪，采取防滑措施。

  - 水上作业

6.6.1 水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣、防滑鞋。

6.6.2 水上临时人行跳板的宽度不宜小于0.6m，强度和刚度应满足使用要求。跳板应设置安全护栏或张挂安全网，跳板端部应固定或系挂，板面应设置防滑设施。

6.6.3 大雨、大雾或风力大于六级以上的恶劣天气，严禁水面作业。遇有台风警报时，必须采取有效的避风措施。

6.6.4 水上打桩作业必须选择排水量比桩机重量大四倍以上的浮箱（体），锚位固定可靠，打桩浮箱（体）的偏斜度超过3°时，应停止作业。

6.6.5 打桩前应检查桩机部件制动有效，钢丝绳完好无损，滑润良好，桩锤吊钩吊环及保险无变形、损坏，桩管的垂直度符合要求。

6.6.6 作业人员上下打桩浮箱（体）时，要待舢板停稳系牢依次上下，舢板不准超员超载，遇有较大风浪应暂停运送，舢板与上下人员的地点高差超过1m时，应使用梯子，禁止蹦跳。

  - 特殊环境下作业

6.7.1 风沙天气到来前，临时库房、标志牌、高处物料等应采取可靠加固措施。

6.7.2 风沙天气，作业人员应佩戴口罩、防风镜等劳动防护用品。

6.7.3 施工过程中应密切关注天气变化，突发恶劣天气（如冰雹、台风、大雾、雾霾、暴雨、暴雪、风沙等）时，应立即停止受影响的相关工作，撤离危险场所。

6.7.4 山地施工做好防毒蛇、毒蜂等生物侵害的措施。

6.7.5 高海拔地区施工，作业人员应随身携带小型氧气瓶或袋，感觉身体不适应及时终止作业。

6.7.6 高海拔地区施工，作业人员应体检合格，并经习服适应后，方可参加施工。施工现场应配备必要的医疗设备和药品。宜配备高压氧舱。

6.7.7 高海拔地区施工，应配备性能满足高海拔施工的机械设备、工器具及交通工具。

- 施工机械及工器具

  - 一般规定

7.1.1 机电设备及配电系统应按有关规定定期进行绝缘检查、接地电阻测试合格。

7.1.2 流动式起重机作业时应设置可靠的防雷接地。

7.1.3 施工机械启动前应重点检查以下项目，并符合下列要求：

a）各安全保护装置和指示仪表齐全完好。

b）钢丝绳及连接部位符合规定。

c）燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足。

d）各连接件无松动。

e）轮胎气压符合规定。

  - 施工机械

    - 流动式起重机

施工现场使用的流动式起重机应安全标识明确、安全装置齐全，操作人员经培训合格或持操作证；作业现场使用的吊带车应可靠接地。

作业前应支好全部支腿，支腿应加垫木。作业中不得扳动支腿操纵阀，调整支腿应在无载荷时进行；车轮、支腿或履带的前端、外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.2倍。

起吊作业应在起重机的侧向和后向进行；变幅角度或回转半径应与起重量相适应。起重机带载回转时，回转速度应均匀，重物未停稳前，不得做反向操作。向前回转时，臂杆中心线不得越过支腿中心。

起吊重物时，重物中心与吊钩中心应在同一垂线上；荷载由多根钢丝绳支撑时，宜设置能有效地保证各根钢丝绳受力均衡的装置。作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应立即使重物降落在安全的位置，下降中不得制动。

当吊钩处于作业位置最低点时，卷筒上缠绕的钢丝绳，除固定绳尾的圈数外，放出钢丝绳时，卷筒上应至少保留3圈；当吊钩处于作业位置最高点时，卷筒上还宜留有至少1整圈的绕绳余量。

停机时，应先将重物落地，不得将重物悬在空中停机。

起吊作业完毕后，应先将臂杆放在支架上，后起支腿；吊钩应用专用钢丝绳挂牢或固定于规定位置。汽车式起重机不得吊物行走。

    - 挖掘机

挖掘机作业时应保持水平状态，行走机构应可靠制动，履带或轮胎应楔紧。

拉铲或反铲作业时，履带式挖掘机的履带距工作面边缘安全距离应大于1m，轮胎式挖掘机的轮胎距工作面边缘安全距离应大于1.5m。

行驶时，铲斗应位于机械的正前方并离地面1m左右，回转机构应可靠制动并锁定，上下坡的坡度不得超过20°。

液压挖掘机的操作手柄应平顺，臂杆下降时中途不得突然停顿。行驶时应将铲斗和斗柄的油缸活塞杆完全伸出，使铲斗斗柄靠紧动臂。

    - 光伏打桩机

光伏打桩机工作时，要有专人指挥。指挥人员与操作人员在工作前要相互核对信号。

钻孔作业时，应将打桩机支稳垫牢。

新打桩机或停钻时间较长的打桩机在开钻前，钻机应开2速运转最少20min，待各齿轮、轴承溅上润滑油后方可进行正常钻进。

待动力机运转正常后，方能开动打桩机。接合离合器要平稳，不得冲击，必须轻、匀、平稳。

运转中注意检查各运转部件，如轴承、齿轮箱等温度不得超过60℃，如过热应停机检查。

在钻进及提升过程中，不得扳动打桩机移动操纵柄。

桩锤固定牢固，系好拉绳，并由专人控制。

桩机在吊有桩或锤的情况下，操作人员不得离开岗位。

如遇贯入度突然增大、桩身突然倾斜或位移、桩头严重损坏、桩身断裂、桩锤严重回弹等情况，应停止锤击，采取措施后方可继续作业。

    - 光伏压桩机

在可能引起危险的部位应有符合GB 20178 规定的安全标志，其他安全要求应符合 GB 22361规定。

液压系统、液压元件与电线的间距应符合GB/T 15706 中的关于安全要求的规定。

液压系统应有防止过载和液压冲击的安全装置。溢流阀的调定压力不应大于系统额定工作压力110% ，系统的额定工作压力应不大于液压泵的额定压力。

电气系统的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

吊桩机构应有起升高度限位、幅度指示和过载保护等安全装置，起升装置制动应平稳可靠，在基本臂起吊1.1倍额定载荷和1.25倍静载荷作用下卷筒应无转动和溜车现象，吊桩机构应无永久性变形。

影响操作安全的各种运动控制应有互锁功能。

    - 装载机

作业时应使用低速挡。严禁铲斗载人。

装载机不得在倾斜度超过规定的场地上工作，作业区内不得有障碍物及无关人员。

在向汽车上装料时，铲斗不得在汽车驾驶室上方越过。如汽车驾驶室顶无防护板，装料时驾驶室内不得有人。

在边坡、壕沟、凹坑卸料时，应有专人指挥，轮胎离边缘距离应大于1.5m，并放置挡木阻滑。在大于3º的坡面上，不得前倾卸料。

    - 混凝土及砂浆搅拌机

混凝土搅拌机应设置在平整坚实的场地上，装设后前后支架应承力，使轮胎离地。

使用前，应检查各部件，确认齐全、完好，试运转应正常。

操作时，不得将人体任何部位伸入料斗或与机架之间。运转时，不得用手动工具伸入搅拌筒内扒料、出料。

料斗升起时，任何人不得在料斗下停留或通过。当需要在料斗下检修或清理料坑时，应升起料斗并挂锁保险链。

清理混凝土搅拌机时，当操作人员进入筒内时应切断电源或卸下熔断器，锁好开关箱，挂置“禁止合闸，有人工作！”警示牌，并应有专人在外监护。

搅拌机停止使用时，应将料斗升起，挂锁保险链，拉闸断电并锁好电箱门。移动时，应先切断电源，将料斗提升到上止点并挂锁保险链。

各传动机构、工作装置、制动器等均应紧固可靠，开式齿轮、皮带轮等均有防护罩。

    - 插入式振动器

插入式振动器的电动机电源上，应安装漏电保护装置。

电动设备操作人员作业时应穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套。

电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，不得用电缆线拖拉或吊挂振动器。

需移动振动器时，应先关闭电动机，再切断电源。不得用软管拖拉电动机。

    - 叉车

叉车应经相关技术检验部门检验合格，悬挂合格标志。

叉车使用前应对行驶、升降、倾斜等机构进行检查。叉车不得载人行驶。

叉车不得快速启动、急转弯或突然制动。在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上应低速行驶。倒车时，不得用紧急制动。

叉车工作结束后，应关闭所有控制器，切断动力源，扳下制动闸，将货叉放至最低位置并取出钥匙或拉出联锁后方可离开。

  - 施工工器具

    - 手持电动工器具

连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设剩余电流动作保护装置，金属外壳应接地。电动工具应做到“一机一闸一保护”。

电动工具使用前，应检查确认电线、接地或接零完好；检查确认工具的金属外壳可靠接地。

长期停用或新领用的电动工具应用绝缘电阻表测量其绝缘电阻，若带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MΩ，不应使用。电动工具的电气部分维修后，应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验。

使用电动工具，不应手提导线或转动部分。使用金属外壳的电动工具，应戴绝缘手套。

电动工具的电线不应接触热体或放在湿地上，使用时应避免载重车辆和重物压在电线上。

在使用电动工具的工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。

在一般作业场所，应使用Ⅱ类电动工具（带绝缘外壳的工具）。

在潮湿或含有酸类的场地上应使用24V及以下电动工具，否则应使用带绝缘外壳的工具，并应选用额定剩余动作电流小于30mA、无延时的剩余电流动作保护装置。在金属物体上工作，操作手持式电动工具或使用非安全电压的行灯时，应选用额定剩余动作电流为 10mA、无延时的剩余电流动作保护装置。

    - 钢丝绳

钢丝绳的选用应符合《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》GB/T 16762或《重要用途钢丝绳》GB 8918 中规定的多股钢丝绳，并应有产品检验合格证。

应对钢丝绳进行经常性检查。钢丝绳（套）有下列情况之一者应报废或截除：

a）钢丝绳的断丝数达到表5的数值时；

b）绳芯损坏或绳股挤出、断裂；

c）笼状畸形、严重扭结或金钩弯折；

d）压扁严重，断面缩小，实测相对公称直径减小10%（防扭钢丝绳3%）时，未发现断丝也应予以报废；

e）受过火烧或电灼，化学介质的腐蚀外表出现颜色变化时；

f）钢丝绳的弹性显著降低，不易弯曲，单丝易折断时；

g）钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少7%或更多者。

钢丝绳应有防止打结或扭曲的措施。

切断钢丝绳时应采取防止绳股散开的措施。

钢丝绳不得相互直接套挂连接。

钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，并不得正反交叉设置。绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍，连接端的绳卡数量应符合表6的规定。

| 表5 单层股钢丝绳和平行捻密实钢丝绳中达到报废程度的最少可见断丝数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳类别编号RCN（参见附录G） | 外层股中承载钢丝的总数：n | 《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972：可见外部断丝的数量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在钢制滑轮上工作和/或单层缠绕在卷筒上的钢丝区段（钢丝断裂随机分布） |  |  |  | 多层缠绕在卷筒上的钢丝绳段 |  |
|  |  | 工作级别 M1～M4 或未知级别 |  |  |  | 所有工作级别 |  |
|  |  | 交互捻 |  | 同向捻 |  | 交互捻和同向捻 |  |
|  |  | 6d长度范围内 | 30d长度范围内 | 6d长度范围内 | 30d长度范围内 | 6d长度范围内 | 30d长度范围内 |
| 01 | n≤50 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 02 | 51≤n≤75 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 03 | 76≤n≤100 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 04 | 101≤n≤120 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 05 | 121≤n≤140 | 6 | 11 | 3 | 6 | 12 | 22 |
| 06 | 141≤n≤160 | 6 | 13 | 3 | 6 | 12 | 26 |
| 07 | 161≤n≤180 | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| 08 | 181≤n≤200 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 09 | 201≤n≤220 | 9 | 18 | 4 | 9 | 18 | 36 |
| 10 | 221≤n≤240 | 10 | 19 | 5 | 10 | 20 | 38 |
| 11 | 241≤n≤260 | 10 | 19 | 5 | 10 | 20 | 42 |
| 12 | 261≤n≤280 | 11 | 22 | 6 | 11 | 22 | 44 |
| 13 | 281≤n≤300 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 48 |
|  | n＞300 | 0.04n | 0.08n | 0.02n | 0.04n | 0.08n | 0.16n |
| 注 1：对于外股为西鲁式结构且每股的钢丝数≤19的钢丝绳（例如6×19seale），在表中的取值位置为其“外层股中承载钢丝总数”所在行之上的第二行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在本标准中，填充钢丝不作为承载钢丝，因此不包括在n值之中。 一根断丝中有两个断头（按一根断丝计数）。 这些数值适用于交叉重叠区域和由于钢丝绳偏角影响的缠绕绳圈之间干涉引起的劣化（不适用于只在滑轮上工作而不在卷筒上缠绕的区段）。 机构的工作级别为M5～M8时，断丝数可取表中数值的两倍。 d－钢丝绳公称直径。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表6 钢丝绳端部固定用绳卡的数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳公称直径（dmm） | d≤18 | 18<d≤26 | 26<d≤36 | 36<d≤44 | 44<d≤60 |
| 钢丝绳卡最少数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的20倍，且不得小于300mm。

采用钢丝绳铝合金压制接头，应符合GB/T6946的相关标准，接头在使用中不得受弯。

钢丝绳使用后应及时除去污物。每年浸油一次，并存放在通风干燥处。

    - 合成纤维吊装带

选用合成纤维吊装带应符合JB/T 8521标准的合格产品，安全系数不得小于6。

吊装带不得与有尖角、棱边的货物接触，如无法避免应加装护套。

吊装带不得拖拉、打结使用，有载荷时不得转动货物使吊带扭拧。不得长时间悬吊货物。

发现外护套破损露出内芯应停止使用。

    - 纤维绳

纤维绳应选用符合标准的合格产品，安全系数不得小于5。

用于手动起重的纤维绳其允许拉力不得大于9.8N/mm2，用于卷筒或滑轮的槽底直径应大于绳径的10倍。

出现松股、散股、严重磨损、断股都禁止使用。

潮湿状态下的纤维绳和用作绑扎时许用荷重应减少一半。

    - 卸扣

当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸3%〜5%时不得使用。卸扣的缺陷不允许补焊。

不得横向受力。

销轴不得扣在能活动的绳套或索具内。

不得处于吊件的转角处。

不得使用金具U型环代替卸扣，不得用普通材料的螺栓取代卸扣销轴。

应按标记规定的负荷使用，不得超负荷使用。

卸扣应使用铸造不能使用铸造产品。

  - 安全工器具

    - 一般规定

不得采购和使用无生产许可证、产品合格证、安全鉴定证及生产日期的安全工器具。

安全工器具应设专人管理；收发应严格履行验收手续，并按照相关规定和使用说明书检 查、使用、试验、存放和报废。

安全工器具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体，不得移作他用。

安全工器具不得随意改动和更换部件。

安全工器具应按相关规定、标准进行定期试验。

安全工器具符合下列条件之一者，即予以报废：

a）经试验或检验不符合国家或行业标准的。

b）超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的。

c）外观检查明显损坏影响安全使用的。

    - 个体防护装备

安全帽应满足以下要求：

a）永久标识和产品说明等标识清晰完整，安全帽的帽壳、帽衬（帽箍、吸汗带、缓冲垫及衬带）、帽箍扣、下颏页带等组件完好无缺失。

b）帽壳内外表面应平整光滑，无划痕、裂缝，无灼伤、冲击痕迹。

c）帽衬与帽壳联接牢固，后箍、锁紧卡等开闭调节灵活，卡位牢固。

d）任何人员进入施工现场应正确佩戴安全帽。针对不同的生产场所，根据安全帽产品说明选择适用的安全帽。

e）安全帽戴好后，应将帽箍扣调整到合适的位置，锁紧下颏带。

f）受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废。

安全带应满足以下要求：

a）商标、合格证和检验证等标识清晰完整，各部件完整无缺失、无伤残破损。

b）腰带、围杆带、肩带、腿带等带体无灼伤、脆裂及霉变，表面不应有明显磨损及切口；围杆绳、安全绳无灼伤、脆裂、断股及霉变，各股松紧一致，绳子应无扭结；护腰带接触腰 的部分应垫有柔软材料，边缘圆滑无角。作为坠落防护的锚点，必须能承受22kN的力值；作为定位或限位锚点，必须承受的强度在4kN以上。区域限制安全带限制作业人员的活动范围到达可能发生坠落区域。

c）金属配件表面光洁，无裂纹、无严重锈蚀和目测可见的变形，配件边缘应呈圆弧形；金属环类零件不得使用焊接，不应留有开口。

d）金属挂钩等连接器应有保险装置，应在两个及以上明确的动作下才能打开，且操作灵活。 钩体和钩舌的咬口应完整，两者不得偏斜。各调节装置应灵活可靠。

e）安全带穿戴好后应仔细检查连接扣或调节扣，确保各处绳扣连接牢固。

f）在电焊作业或其他有火花、熔融源等场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。

g）不得将安全带系在移动或不牢固的物件上（如瓷横担等）。

h）安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或挂安全带专用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。

    - 登高工器具－梯子

梯子的使用、管理必须符合GB/T 17889.1梯子中的要求。使用前应进行检查，且应及时修理。

梯子的支柱须能承受工作人员携带工具攀登时的总重量。梯子的横木应嵌在支柱上，不准使用钉子钉成的梯子。梯阶的距离不应大于250至350mm。

在梯子上工作时，梯与地面的倾斜角度为65°左右。工作人员必须在距梯顶1m以下的梯蹬上作业。

工作前应把梯子安置稳固，不可使其动摇或倾斜过度。在水泥或光滑坚硬的地面上使用梯子时，其下端应采用安置橡胶套或橡胶布，同时应用绳索将梯子下端与固定物缚住。

在木板或泥地上使用梯子时，其下端须装有带尖的金属物，同时用绳索将梯子下端与固定物缚住。

靠在管子上使用的梯子，其上端须有挂钩或用绳索缚住。

若已采用上述方法仍不能使梯子稳固时，可派人扶持，但必须做好防止落物伤人的安全措施。

人字梯须具有坚固的绞链和限制开度的拉链。

禁止把梯子架设在不稳固的支持物上使用。

在通道上使用梯子时，应设监护人或设置临时围栏；放在门前使用时，必须采取防止门突然开启的措施。

人在梯子上时，禁止移动梯子。

在梯子上工作时应使用工具袋；物件应用绳子传递，不准从梯上或梯下互相抛递。

使用无防护钢直爬梯攀登时，应使用攀登自锁器或防坠自锁器。

- 土建工程

  - 土石方开挖

    - 一般规定

在有电缆、光缆及管道等地下设施的地方开挖电缆沟道或逆变器基坑时，应事先取得有关管理部门的同意，并有相应的安全措施及专人监护。

挖掘施工区域内存在原有的沟道、管线等地下设施时，土方开挖之前应事先取得被安装单位的书面同意，对原有的地下设施做好标记或制定相应的保护措施且派有专人监护。

开挖的沟道或基坑，应设围栏及安全标志牌，夜间应设红灯示警。

支架基础采用通长开挖方式时，在保证基坑安全的前提下，需要回填的土方宜就近堆放，堆土应距坑边1m以外，高度不得超过1.5m。多余的土方应及时运至弃土场地堆放。

夜间进行土石方作业应设置足够的照明，并设专人监护。

沟道或基坑开挖，坑壁应留有适当坡度。

    - 人工开挖

人工开挖基坑，应先清除坑口浮土，向坑外抛扔土石时，应防止土石回落伤人。当基坑深度达2m时，宜用取土器械取土，不得用锹直接向坑外抛扔土。取土器械不得与坑壁刮擦。

应自上而下进行开挖，不得采用掏空倒挖的施工方法。不同深度的相邻基础应按先深后 浅的施工顺序进行。

挖掘作业人员之间，横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于3m。坑底面积超过2㎡时，可以两人同时挖掘，但不得面对面作业。

    - 机械开挖

作业过程中，操作人员应严格遵循使用说明书规定的操作要求，不得擅自离开工作岗位。无关人员不得进入作业区或操作室内。

机械作业前，操作人员应接受施工任务和安全技术措施交底。

作业过程中应避让作业点周围的障碍物及架空线。

人员不应进入挖斗内，不应在伸臂及挖斗下而通过或逗留。

暂停作业时，应将挖斗放到地面。

夜间作业应设置充足的照明。

  - 支架基础

    - 混凝土独立基础和条形基础

坑口边缘1m以内不得堆放材料和工具。

用手推车运送混凝土时，倒料平台口应设挡车措施。倒料时不得撒把。

基础养护人员不得在模板支撑上走动。

涂刷过氯乙烯塑料薄膜养护基础时，应有防火、防毒措施。

    - 预制桩基

预制桩施工前应进行外观和桩体质量检查。

场地坡度不应大于1%，地基承载力不应小于85kN/m2。

    - 屋面和墙面支架基础

支架基础施工作业人员应站立在牢固作业面或脚踏板上。

倾斜屋面上支架基础就位后应立即固定，未固定前应有防滑措施。

新建屋面的支架基础施工时作业人员应站在脚踏板上。

墙面上支架基础就位后应立即固定，未固定前应有防脱落措施。

- 安装工程

  - 一般规定

9.1.1 光伏组件、汇流箱、逆变器、并网配电柜等在安装地点拆箱后，应立即将箱板等杂物清理干净。

9.1.2 光伏组件、汇流箱、逆变器、并网配电柜等安装完成后，柜体内应无异物、无遗漏工器具，并确认关好柜门锁。

9.1.3 倒运及安装过程中，应有防倾倒、防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等保护措施，必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。

9.1.4 光伏组件、汇流箱、逆变器、并网配电柜就位要防止倾倒伤人和损坏设备，撬动就位时应有足够人力，并统一指挥；狭窄处应防止挤伤。

9.1.5 光伏支架、汇流箱、逆变器、并网配电柜采用运输车辆、叉车、装载机等施工机械二次倒运时必须进行捆绑。

9.1.6 雷雨、大风天气禁止进行室外光伏组件的安装，严禁在雨中进行光伏组件的连线作业。

  - 光伏支架安装

9.2.1 采用现浇混凝土支架基础时，应在混凝土强度达到设计强度的70%后进行支架安装。

9.2.2 作业前应了解组立期间的当地气象条件，避开恶劣天气；清除影响组立的障碍物，作业区域应设置提示遮栏等明显安全警示标识，非作业人员不得进入作业区。

9.2.3 构架上的施工人员严禁站在节点顶上；横梁就位后，应及时固定。

9.2.4 安装光伏支架顶部构配件或紧固螺栓时，应使用作业平台等安全措施，应正确使用安全带，不得踩踏在支架檩条上作业。

9.2.5 作业过程中不得强行敲打光伏支架各部件。不应气割扩孔。

9.2.6 钢柱支架组立后应及时与接地装置可靠连接。

  - 光伏组件安装

9.3.1 光伏组件应按照设计图纸的型号、规格进行安装。

9.3.2 光伏组件搬运人员佩戴手套，两人共同进行，手持组件四角竖立搬运，禁止抓住接线盒或导线拎起组件；安装时要注意拿牢放稳，避免掉落损伤。

9.3.3 安装屋顶光伏组件或紧固组件固定螺栓，不得踩踏在支架檩条或光伏组件上作业。

9.3.4 屋面水面上搬运组件必须铺设木板等安全通道。高处作业上下传递物件时要用绳传递，不得上下抛掷，传递小型工具时使用工具袋。使用梯子时，梯子严禁搭靠组件。

9.3.5 作业人员在光伏组件安装过程中，严禁触摸光伏组件串的金属带电部位，严禁坐站立于组件上。

9.3.6 在阳光下安装光伏组件时，作业人员必须使用绝缘工具，同时佩戴绝缘手套。

9.3.7 与光伏组串连接的直流电缆，分清正负极插头，且插接牢固可靠。电缆连接完毕，要用绑带、钢丝卡等将电缆固定在支架上。

9.3.8 光伏组件或光伏组件串正负极连接插头不应短接，若发现有光伏组件或光伏组件串正负极短接插头连接的情况严禁随意拔开，须用不透光的棉布将光伏组件或光伏组件串遮挡或夜间等安全防范措施方可拔开。

9.3.9 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。

  - 汇流箱安装

9.4.1 汇流箱安装前应确保箱内处于断开状态，并对其内部各元件做绝缘测试。

9.4.2 汇流箱安装固定好以前，应有防止倾倒的措施。安装就位后应立即将全部螺栓紧好，禁止浮放。

9.4.3 在墙上安装汇流箱时，应做好临时支撑，固定好后方可拆除该支撑。

9.4.4 箱体安装应牢固可靠，且不得遮挡组件，不得安装在易积水处或易燃易爆环境中。汇流箱安装于阳光直射位置时，箱体外要有遮阳棚等防晒措施。

9.4.5 汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，必须确认光伏组串和逆变器侧均有明显断开点。

9.4.6 箱内接线应牢固可靠，接头处不得出现裸露带电部分。

9.4.7 直流类型汇流箱配线应区分正负极，带电前必须核对输入、输出侧极性及输出侧绝缘，防止短路或接地。

9.4.8 箱门及电缆孔洞应密封严密，未使用的穿线孔洞应进行防火封堵。

  - 逆变器安装

9.5.1 集中式逆变器、厢房式逆变器搬运过程中必须捆绑牢固，防止运输途中翻倒，造成人身及设备伤害。

9.5.2 集中式逆变器就位必须设专人统一指挥，根据现场情况可采取吊装车辆、简易吊装工装或用滚杠放置到设备基础上

9.5.3 逆变器安装固定好以前，应有防止倾倒的措施。安装就位后应立即将全部螺栓紧好，禁止浮放。

9.5.4 逆变器悬挂安装于墙体时，墙体结构荷载需满足要求，不得影响墙体自身结构和功能。安装时应做好临时支撑，固定好后方可拆除该支撑，安装固定处无裂痕。

9.5.5 采用基础型钢固定的逆变器，基础型钢应有明显的可靠接地。逆变器与基础型钢之间固定应牢固。

9.5.6 逆变器直流侧电流接线前必须确认汇流箱以及逆变器所有进出线均有明显断开点。

9.5.7 逆变器连接接线应牢固可靠。接线端子应完好无破损，未接的端子应安装密封盖。

9.5.8 电缆接引完毕后，逆变器预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵。

  - 并网配电柜安装

9.6.1 在带电的盘柜附近安装并网柜应与带电部位保持足够安全距离，母线仓直接相连的并网柜应在停电时打开封板及安装。

9.6.2 配电柜就位要防止倾倒伤人和损坏设备，撬动就位时应有足够人力，并统一指挥；狭窄处应防止挤伤。

9.6.3 配电柜底加垫时不得将手伸入盘底，在安装固定好以前，应有防止倾倒的措施，特别是重心偏在一侧的柜。

9.6.4 施工范围内非本工程的电缆头、控制电缆头均，未短路接地或采取绝缘隔离措施前不应接触。

9.6.5 与运行中系统连接时运行中的电气设备各方面至少有一个明显断开点，并在接地线保护范围内工作。

- 设备与系统调试

  - 一般要求

10.1.1 设备与系统调试前，安装工作应完成并验收合格，调试方案应报审完毕。

10.1.2 调试前应进行外观和内部检查，确认设备完好、电气接线正确，设备元器件良好，接地可靠。

10.1.3 调试试验应在良好的天气时进行。雷电时，禁止任何调试试验工作。

10.1.4 调试试验不得少于两人，一人调试试验，一人监护。试验负责人应由有经验人员担任。试验前，试验负责人应向全体试验人员交代工作中的作业范围，邻近间隔、设备的带电部位、安全注意事项。

10.1.5 直接接触设备的电气测量，应有人监护。测量时，人体与高压带电部位应大于0.7m安全距离。夜间测量，应有足够的照明。

10.1.6 高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。

10.1.7 测量工作一般在良好天气时进行，雷电时，禁止测量绝缘电阻及高压侧核相。

10.1.8 调试时，应佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

10.1.9 调试具有电容器设备或电力电缆前应充分放电并接地。

  - 接地电阻测量

10.2.1 确认测量范围内设备的金属外壳与接地网装置可靠连接，不带电。

10.2.2 测试前应排除与接地网连接的架空地线，电缆的影响。

10.2.3 选用合格的接地摇表，测量线夹与接地网装置要可靠接触，测量时在监护人的口令下测试，测试中，禁止他人接近被测试设备。

10.2.4 测量范围内的设备带电需要解开接地引下线进行测量时，应戴绝缘手套。禁止直接接触与地断开的接地线。系统有接地故障时，不得测量接地电阻。

  - 绝缘电阻测量

10.3.1 绝缘电阻测量工作之前，应拆除全部临时接线，恢复永久接线。应按被测电气元件工作时的额定电压来选择绝缘兆欧表。

10.3.2 测量前，应切断被测电器及回路电源，并对相关元器件进行临时接地放电。

10.3.3 绝缘电阻表必须正确接线，接线柱引出的测量导线使用相应等级的软线，绝缘应良好，其端部应有绝缘套。

10.3.4 测量绝缘电阻前后，应将被测设备对地放电，对低压电力电缆的测量后，要对电缆重复短路接地放电。

  - 电压、电流测量

10.4.1 使用钳形电流表测量，应保证钳形电流表的电压等级与被测设备相符。

10.4.2 测量时，不能触摸光伏组件串的金属带电部位。

10.4.3 使用钳形电流表高压回路上测量时，操作人员应与带电部位保持足够的安全距离。

10.4.4 电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸，需要断开高压回路者，应将此回路所连接的设备和仪器全部停运后，始能进行。

10.4.5 带电进行电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路时，应使用耐高压的绝缘导线，导线长度应尽可能缩短，不应有接头，并应连接牢固。必要时用绝缘物回以固定。

10.4.6 非金属外壳的仪器，应与地绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。

10.4.7 测量中，光伏组件有电流电压输出时，禁止带电直接插拔直流侧光伏电缆的接插头。观察钳形电流表数据时，应保持头部与光伏组件带电部分的安全距离。

10.4.8 测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线绝缘材料加以保护隔离，同时应注意不得触及其他带电部分。

  - 耐压试验

10.5.1 耐压试验前，应检查试验范围内设备已可靠接地，试验设备在系统中隔离。

10.5.2 因试验需要解开设备接头时，解开前应做好标记，试验后重新连接后还应检查确认，并断开柜内所有进出线，防止倒送电。柜内的铜母线，隔离开关，进线断路器，各出线开关，电器组件对应的低压电器连同所连接电缆确认连接牢固。

10.5.3 耐压试验前，试验现场的加压设备和被试设备应装设有足够的安全距离，向外悬挂“止步高压危险”标示牌试验围栏，并派人看守。

10.5.4 试验前还应先对被试设备验电、放电并接地，加压端应采取措施防止人员误入试验场所，并派人看守。

10.5.5 试验应使用规范的短接线，加压前应检查试验接线，确认表计倍率、量程、调压零位及仪表的初始状态均正常无误后，通知所有人员离开被试设备，试验人员戴好绝缘手套，穿上绝缘鞋或站在绝缘垫上，并取得试验负责人许可，方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱，试验人员应随时警戒异常现象发生。

10.5.6 试验过程中需要更换试验引线时，作业人员戴好绝缘手套对被测电缆充分放电并接地。分相进行时，另两相电缆应可靠接地。

10.5.7 耐压试验结束后，试验人员应断开试验电源，并将升压设备和被试设备充分放电，短路接地，然后拆除自装的接地线和短路线，检查被试电缆，恢复试验前的状态。

  - 二次回路通电调试

10.6.1 二次回路在通电试验前，应检查各个电气元件的性能合格、可靠。

10.6.2 通电前，还应检查逆变器机柜内的保护措施，能够防止调试人员直接接触电极部分，并确保逆变器中的所有进、出线，对调试工作中有可能触碰到的相邻带电设备应采取绝缘遮蔽措施。

10.6.3 二次回路通电调试，需接引工作电源时，应装设满足要求的剩余电流动作保护器，剩余电流动作保护器动作可靠。检查汇流接线，接地和光伏组件极性连接正确性，光伏组件串入汇流箱时，应采取防止拉弧措施。汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，应确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。

10.6.4 通电后，检查光伏并网配电柜专用断路器开关、反孤岛装置各进出线进行检查，并完成试跳工作，确保光伏专用断路器开关反孤岛装置安全可靠运行，确保设备和电网安全。

10.6.5 调试试验结束后，试验人员应拆除自装的各种接线，检查被试设备，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，清理现场。

  - 电力电缆试验

10.7.1 电缆耐压试验前，应对设备充分放电，从系统解开并测量绝缘电阻。

10.7.2 加压端应做好安全措施，另一端应设置围栏并挂上警告标志牌。如另一端在杆上或电缆开断处，应派人看守。

10.7.3 被试电缆两端及试验操作应设专人监护，并保持通信畅通。

10.7.4 连接试验引线时，应做好防摆动措施，保证与带电体有足够的安全距离。更换试验引线时，应先对设备充分放电。

  - 并网

10.8.1 调试前应先检查确认系统各设备接线正确、运行正常。

10.8.2 测量并网点电压应使用符合相应电压等级的测试设备和方法，且调试过程中操作人员与带电部位保持足够的安全距离

10.8.3 欠压、过压跳闸和检有电合闸功能测试时，测试人员与带电部位保持足够距离，并与断路操作机构保持相应的安全距离。

- 附录A

（资料性附录）
分布式光伏电站工程现场勘察记录

勘察日期：

| 勘察单位 |  | 勘察负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察人员 |  |  |  |
| 作业项目 |  | 作业地点 |  |
| 作业人员 |  | 风险等级 |  |
| 1.作业现场的条件、环境及其他危险点等： |  |  |  |
| 2.应采取的安全措施： |  |  |  |
| 3.附图与说明： |  |  |  |