ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/××× ××××—××××

VVER核电厂一回路管道风险指引型

在役检查优化技术导则

Guideline of Risk-Informed In-service Inspection Optimization for VVER NPP Primary Circuit Pipeline

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

X X X X X X X 发布

目  次

目  次	I

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 术语	1

3.2 缩略语	1

4 技术要素	2

4.1 PSA模型范围、质量	2

4.2 实施过程	2

5 RI-ISI大纲的实施及性能监督	6

5.1  RI-ISI大纲实施	6

5.2 性能监督	7

参 考 文 献	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏核电有限公司提出。

本文件由中国能源研究会归口。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、上海核工程研究设计院有限公司、生态环境部核与辐射安全中心。

本文件起草人：于文革、杨兴旺、杜东晓、依岩、刘永生、李友谊、郎锡野、李清泉、黄志超、陈露、詹文辉、顾晓慧、马连骥、杜爱国、初永越、孙扬、仇永萍、赵芃菲

引  言

综合概率安全分析（PSA）的风险见解与传统工程分析，对一回路管道应用风险指引型在役检查优化，可以在确保安全的前提下，对检查对象实施分级管理，提升在役检查针对性，优化在役检查工作量和成本，减少在役检查人员的放射性照射。本文件的目的是规范一回路管道风险指引型在役检查论证过程，确定各技术要素，并对技术要素的主要目标、内容提供技术要求。

VVER核电厂一回路管道风险指引型在役检查优化技术导则

- 范围

本文件定了实施VVER核电厂一回路管道风险指引型在役检查优化基本要求，提供了风险指引型方法用于VVER核电厂一回路压力边界范围内管道焊缝在役检查优化的基本实施过程。

本文件适用于VVER型核电厂实施基于风险指引型方法的一回路管道在役检查优化工作。其他堆型核电厂可参照应用。

- 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20037.1应用于核电厂的一级概率安全评价第1部分：总体要求

NB/T 20037.2应用于核电厂的概率安全评价第2部分：低功率和停堆工况内部事件一级PSA

NB/T 20037.11应用于核电厂的一级概率安全评价第11部分：功率运行内部事件

NB/T 20445.1应用于核电厂的二级概率安全评价第1部分：总体要求

NB/T 20445.2应用于核电厂的二级概率安全评价第2部分：功率运行内部事件

- 术语和定义

- 3.1 术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 风险指引型方法   risk-informed approach

风险指引型方法是在传统工程分析（确定论分析、工程判断等）的基础上补充概率安全分析/评价（PSA）的分析结果所形成的一种涵盖风险信息的分析、决策与管理的方法。

3.1.3  堆芯损坏条件概率  conditional core damage probability

在给定始发事件已发生情况下，或某个电厂系统已退出情况下，计算得到的堆芯损坏条件概率。

3.1.4  早期大量释放条件概率  conditional large early release probability

在堆芯损坏事件或旁通序列已发生情况下，计算早期大量释放的条件概率。

  - 缩略语

PSA (Probabilistic Safety Assessment /Analysis) 概率安全评价/分析

CDF (Core Damage Frequency)  堆芯损坏频率

LERF(Large Early Release Frequency) 早期大量放射性释放频率

CCDP (Conditional Core Damage Probability)  堆芯损坏条件概率

CLERP (Conditional Large Early Release Probability)  早期大量放射性释放条件概率

POD (Probability of Detection)  检出概率

RI-ISI(Risk-Informed Inservice Inspection)  风险指引型管道在役检查

- 技术要素

- 4.1 PSA模型范围、质量

风险评价使用的PSA模型应根据国家核安全监管部门发布的系列导则开发，并通过监管部门或同行评估等类似的审查。PSA模型至少应包含内部事件功率工况一级PSA模型、内部事件功率工况二级PSA模型，并根据实际情况对内部事件低功率停堆工况一级PSA模型、内、外部灾害进行定性或定量分析。

- 4.2 实施过程

风险指引型方法用于一回路压力边界范围内焊缝在役检查优化主要实施过程：

1）一回路管道风险指引型在役检查范围的确定；

2）一回路压力管道劣化机理及失效可能性分析；

3）一回路压力管道失效后果分析；

4）根据管道失效后果、失效可能性的风险矩阵，确定管段的风险分类；

5）一回路压力管道检验单元选定、风险影响评估；

6）一回路压力管道在役检查大纲优化及性能监督要求。

图1：一回路管道风险指引型在役检查实施过程

4.2.1 风险指引型在役检查范围

一回路管道风险指引型在役检查的范围包括一回路主管道（JEC）、低压安注系统（JNG1）、中压安注系统（JNG2）、高压安注系统（JND）、稳压系统（JEF）、应急排气系统（KTB2）、应急硼注入系统（JDH）、余热导出系统（JNA）、容积与硼酸控制系统（KBA）与JEC连接的压力边界以内的管段。各个系统与一回路主管道相连接的管段压力边界定义为：

1）对于安全级系统，以第一个电动隔离阀（从高压侧算起）为边界；

2）对于非安全级系统，以第二个电动隔离阀为边界。

确定一回路管道分析范围及分析边界后，应收集一回路管道焊缝的相关信息，为后续分析提供输入。那些未被选取进行RI-ISI项目的系统管道依然采用原有常规在役检查的检查要求。

4.2.2  管道失效后果评估

根据一回路管道不同管段的失效对堆芯损伤频率（CDF）和大量放射性早期释放频率（LERF）的影响来评估其后果。后果评估是确定管段失效对电厂运行的影响（丧失压力边界完整性）。该影响可能是直接影响，也可能是间接影响或是同时包括直接影响与间接影响。

1）直接影响——丧失一列或一个系统以及可能相关的分流，或引发始发事件如丧失冷却剂事故（LOCA）。

2）间接影响——导致水淹、喷淋或管道甩击，在空间上影响附近的构筑物、系统和部件，或导致水箱损耗和丧失水箱所支持的系统。

基于PSA评估，将管道失效后果定义为四个重要性级别：“高”、“中”、“低”和“无”。

“高”后果级别：引发压力边界失效，导致对电厂风险有重要贡献的事件和/或电厂缓解能力严重劣化。

“低”后果级别：引发压力边界失效，导致预期运行事件和/或不会对电厂缓解能力产生严重影响的事件。

“中”后果级别：介于“高”后果级别和“低”后果级别之间的压力边界失效。

“无”后果级别：该类型包括那些对风险没有影响的失效。

每个后果级别对应一个与特定压力边界失效有关的CCDP范围或CLERP范围。每个级别对应的CCDP和CLERP数值范围见表1。

表1  后果级别对应的CCDP和CLERP范围

| 后果级别 | 对应的CCDP范围 | 对应的CLERP范围 |
| --- | --- | --- |
| “高” | CCDP>1E-4 | CLERP>1E-5 |
| “中” | 1E-6<CCDP≤1E-4 | 1E-7<CLERP≤1E-5 |
| “低” | CCDP≤1E-6 | CLERP≤1E-7 |

结合PSA模型进行管道失效后果时，将特定压力边界失效后果划分为三个基本后果影响分组：始发事件组、缓解能力组，联合影响组。根据VVER核电厂设计的特点，一回路压力边界内的管道失效后果影响分组既有始发事件分组、也有缓解系统分组，多为联合影响分组。

1）始发事件分组

在评估可能导致始发事件或迫使电厂停堆的特定压力边界失效时，需要用到VVER核电厂PSA和设计基准文件的始发事件清单，以及可能没有明确模化的事件，并确认是否需要对现有PSA模型进行修改以反映实际失效后果。

2）缓解能力组

在评估可能导致电厂缓解能力下降的特定压力边界失效时，需要评估管道失效的直接和间接影响，确定失效会导致哪些系统和/或系列不可用。

3）联合影响组

联合影响指在管段失效引起始发事件的同时，引起除了该始发事件预期会影响并已模化的缓解能力降级之外的缓解能力丧失。

4.2.3  管道劣化机理分析

国内外工程实践表明管道的初始设计应力与失效概率之间没有相关性。管道劣化机理分析主要用于识别所选系统中管道的劣化机理。一回路压力边界内的管道焊缝劣化机理分析通常通过比较实际管道设计、系统功能、运行工况与材料及环境来进行评估分析。

所考虑的劣化机理至少应包括：

1）热疲劳：热瞬态、热分层循环和振荡；

2）应力腐蚀开裂：晶间应力腐蚀开裂、穿晶应力腐蚀开裂、外部氯化物应力腐蚀开裂、一回路水环境应力腐蚀开裂；

3）局部腐蚀：微生物影响腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀、硼酸腐蚀；

4）流动敏感性：汽蚀、流动加速腐蚀。

4.2.4 管道失效可能性评估

管道失效可能性评估是风险评价中难度大、费用代价高的部分。管道失效可能性评估的不确定性包括设计与制造之间的差别、材料特性和强度的变化、各种劣化和老化机理的影响、稳态和瞬态荷载的变化、电厂运行历史经验的可获得性和准确度、检查和维修大纲数据的可获得性、特定劣化机理和管道数据库的适用性和容量、分析方法和模型准确预测的能力。这些不确定性因素的分析影响到潜在失效的输入参数，应加以考虑。

一回路管道风险指引在役检查通常采用四种方法相结合对管段失效可能性进行评估。方法包括：专家判断法、结构可靠性分析、基于运行经验的失效率、以及劣化机理评价。

表2  管道破裂可能性评估

| 管道失效可能性 | 失效频率包络值 | 劣化机理 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 1.0E-04 | 流动加速腐蚀 |
| 中 | 1.0E-05 | 热疲劳 应力腐蚀开裂 局部腐蚀 气蚀 |
| 低 | 1.0E-06 | 无已知的劣化机理 |

4.2.5 管段风险分类

管段风险分类应结合一回路管道的具体设计开展。管段风险分类通过综合考虑劣化机理和失效后果对管段进行风险分类。表3以风险矩阵的形式列出了风险类别。采用风险矩阵从两个维度来考虑安全重要度，三种管道破裂可能性和四种管道失效后果类别一共组成了七种风险类别，高、中、低三个风险区域。

表3  管段风险类别矩阵

|  |  | 管道失效后果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无 | 低 | 中 | 高 |
| 管道失效可能性 | 高 | 低 类别7 | 中 类别5 | 高 类别3 | 高 类别1 |
|  | 中 | 低 类别7 | 低 类别6 | 中 类别5 | 高 类别2 |
|  | 低 | 低 类别7 | 低 类别7 | 低 类别6 | 中 类别4 |

4.2.6 检查单元选择

在选择检查单元时，应首先选取高风险管道段的风险矩阵，其次选择风险较低的管道段，直至选择了足够的单元以满足对应的标准。每个风险类别通常包含许多管道段，每个管道段包含了许多管道单元。检查单元的选择需要综合考虑现有的劣化机理、物理通道的限制、辐照暴露和费用等，并结合管道风险矩阵进行。

表4检查单元选择的因素

| 需考虑的因素 | 支持选择 | 不支持选择 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电厂服役历史 | 差 | 好 | 如果某一类管道发生过破裂或严重的缺陷，则该管道上的焊缝或同类管道上的焊缝需要优先选取 |
| 劣化机理严重程度 | 高 | 低 | 如果严重或有多种劣化机理，则需要优先选取 |
| 焊缝所处管道结构/可达性 | 好 | 差 | 焊缝所处的位置是否便于实施完整的检查 |
| 辐照暴露 | 低 | 高 | 应该与电厂辐射防护的合理可行尽量低原则一致 |
| 应力集中程度 | 高 | 低 | 在没有任何确定劣化机理时，单元的选择应该集中在高应力或高疲劳的管道末端和结构的不连续处 |
| 检查位置可达性 | 易 | 难 | 倾向于选择那些不需要电厂额外支持容易达到的单元 |

管段选取比例的原则：

1）属于风险分类1、2和3（高风险）的管段，每个分类需要至少选取25%的管段进行检查；

2）属于风险分类4和5（中等风险）的管段，每个分类需要至少选取10%的管段进行检查；

3）属于风险分类6和7（低风险）的管段，没有强制要求。

4.2.7 风险影响评估

对在役检查大纲中检查单元或检查位置的变更进行风险影响评估，以确定变更对风险的影响是否在可接受范围内，为决策提供重要依据。检查位置数量的减少或检查位置的优先级变更对风险的影响可通过定性和定量两种方式进行评估。

1）定性评估

定性评估的方式遵循的规则：

1) 处于低风险区的管段，任何检查位置的改变对风险的影响都可忽略；

2) 减少表面检查对风险的影响可忽略，即使这些要素是处于高或中风险区；

3) 如果在高/中风险区选取的焊缝数量增加，则风险是降低的，否则应开展定量评估以证明风险

是可接受的。

2）定量评估

通过将一回路主管道及各系统压力边界内接管划分为一个系统开展系统风险评估：

定量化准则为：每个系统总∆CDF<1E-07/堆年，且总∆LERF<1E-08/堆年。评估方式采用包络评估或现实评估的方式进行。如果包络评估已证明实施RI-ISI后的风险满足风险接受准则要求，则可不执行现实评估。如缺乏VVER核电厂内部事件二级PSA模型，需要开展定性分析或评价。

若风险影响不满足风险准则的要求，则需要重新调整检查单元选取并进行重新定量评估。

- RI-ISI大纲的实施及性能监督

- 5.1  RI-ISI大纲实施

在RI-ISI大纲中规定需要增加的管段检查方案（即检查频度，检查数目，检查方法或所有的三项），或经优化后的管段检查方案。RI-ISI大纲应根据VVER核电厂设计特性、电厂规程、设备性能和检查结果、工业界运行经验等定期更新。

- 5.2 性能监督

1）PSA 模型进行了重大修订或者发现新的劣化机理，则更新一回路管道在役检查大纲；

2）核电厂设计变更涉及一回路管道在役检查大纲中管段定义和部件选择相关输入的信息，引起电厂 CDF 或 LERF 显著改变，可能影响改变系统管段失效后果的设计变更；

- 规程变更影响 RI-ISI分析输入，需要审查RI-ISI 大纲更新的必要性；

4）实施 RI-ISI大纲后对异常情况（如设备性能参数变化等）需开展原因分析。

参 考 文 献

[1] 技术政策：概率安全分析技术在核安全领域中的应用，NNSA. 2010。

[2] 核动力厂调试和运行安全规定, 国家核安全局, HAF103, 2022。

[3] 核电厂在役检查，国家核安全局，HAD 103/07，1988。

[4] 核动力厂设计安全规定，国家核安全局，HAF 102，2004。

[5] 核动力厂一级概率安全分析，国家核安全局，国核安发【2021】114号，2021。

[6] 核动力厂二级概率安全分析，国家核安全局，国核安发【2022】191号，2022。

_________________________________