ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/××× ××××—××××

VVER核电厂风险指引型安全系统在线维修技术导则

Guideline on Risk-Informed Online Maintenance of Safety Systems for VVER NPP

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

X X X X X X X 发布

目  次

目  次	I

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 术语	1

3.2 缩略语	2

4 技术要素	2

4.1 VVER核电厂在线维修限制条件分析	2

4.2 PSA模型范围、质量	3

4.3 实施过程	3

4.4 确定拟变更的目标STI和目标AOT	3

4.5 传统工程分析	4

4.6 概率安全评价	4

4.7 在线维修方案及风险评价	10

4.8 在线维修变更的提交	10

4.9 实施和性能监督	11

4.10 文档记录	11

参 考 文 献	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏核电有限公司提出。

本文件由中国能源研究会归口。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、中国核电工程有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、上海核工程研究设计院有限公司。

本文件起草人：于文革、李友谊、马超、依岩、刘永生、郎锡野、杨兴旺、王怡明、顾晓慧、黄志超、赵芃菲、孙扬、安瑾、初永越、杜金雁、董方宇、陈露、杜东晓

引  言

VVER核电厂安全系统采用四列冗余设计，安全性较高。设计上，VVER核电厂具备安全系统一个系列在机组功率运行期间开展维修的特点，但受限于核电厂技术规范（TS）较为严格的要求，使得核电厂安全系统的维修工作需安排在停堆期间进行，未能充分利用四列冗余设计的先进性。根据VVER核电厂的设计特征，可采用风险指引型方法对技术规范条款进行调整后，将VVER核电厂停堆期间安全系统的维修活动调整到功率运行期间实施，提高VVER核电厂运行的灵活性、降低大修工作的压力，提高安全系统维修质量和设备可靠性。

VVER核电厂风险指引型安全系统在线维修技术导则

- 范围

本文件规定了VVER核电厂实施风险指引型安全系统在线维修的基本要求，提供了风险指引型方法用于VVER核电厂安全系统在线维修的基本实施过程。

本文件适用于VVER核电厂实施风险指引型安全系统在线维修。

- 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20037.1应用于核电厂的一级概率安全评价第1部分：总体要求

NB/T 20037.2应用于核电厂的概率安全评价第2部分：低功率和停堆工况内部事件一级PSA

NB/T 20037.3应用于核电厂的概率安全评价第3部分：水淹

NB/T 20037.4应用于核电厂的概率安全评价第4部分：火灾

NB/T 20037.11应用于核电厂的一级概率安全评价第11部分：功率运行内部事件

NB/T 20445.1应用于核电厂的二级概率安全评价第1部分：总体要求

NB/T 20445.2应用于核电厂的二级概率安全评价第2部分：功率运行内部事件

HAF 103 核动力厂调试和运行安全规定

- 术语和定义

- 3.1 术语

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1.1  概率安全评价/分析 Probabilistic Safety Assessment，PSA

采用系统可靠性评价技术（即故障树、事件树分析）与概率风险分析方法对复杂系统的各种可能事故的发生和发展过程进行全面分析，从它们的发生概率以及造成的后果综合进行考虑，已经成为核电厂安全分析的一个标准化工具。

- 3.1.2  风险指引型方法   Risk-Informed Approach

风险指引型方法是在传统工程分析（确定论分析、工程判断等）的基础上补充概率安全评价（PSA）的分析结果所形成的一种涵盖风险信息的分析、决策与管理的方法。

- 3.1.3  条件堆芯损坏概率增量  Incremental Conditional Core Damage Probability

在确定的某一工况下，发生堆芯损坏事件的预计概率增量。

- 3.1.4  条件早期大量释放概率增量  Incremental Conditional Large Early Release Probability

在确定的某一工况下，发生早期大量释放的预计概率增量。

  - 缩略语

PSA (Probabilistic Safety Assessment) 概率安全评价/分析

CDF (Core Damage Frequency)  堆芯损坏频率

LERF(Large Early Release Frequency) 早期大量放射性释放频率

ICDP (Incremental Conditional Core Damage Probability)  条件堆芯损坏概率增量

ILERP (Incremental Conditional Large Early Release Probability)  条件早期大量放射性释放概率增量

TS (Technical Specifications) 技术规范

STI (Surveillance Test Intervals) 定期试验周期

AOT (Allowed Outage Time) 后撤时间

- 技术要素

- 4.1 VVER核电厂在线维修限制条件分析

VVER核电厂安全系统及支持系统由四个冗余的系列构成，两个系列足以满足系统设计功能的要求，一个系列按照单一故障准则考虑，一个系列允许进行维修、定期试验等，不会对安全造成影响；如果出现两个系列不可用，不能遵守单一故障准则，因此需要进入对相应的安全系列没有要求的运行模式；如果出现三个系列不可用，则不能满足设计基准的事故分析，需要立即后撤到对此系统没有要求的运行模式。VVER核电厂安全系统设置原则如图1所示。

图1 VVER核电厂安全系统设置原则

VVER核电厂TS中对安全系统可用性检查的试验周期是一个月，即一个月内需要完成安全系统四个系列的所有定期试验，每周需要完成一个安全系列的所有定期试验；丧失一列时，30天内完成维修；丧失2列及以上时31小时内后撤至冷态。

根据VVER核电厂TS的要求，如果安全系统一列开展在线维修工作，同时试验发现又有一列不可用，尽管此时机组的安全系统配置完全可以缓解事故，但仍必须立即后撤，并在31小时内后撤至冷态，使得安全系统的在线维修可能导致机组的意外停堆，影响机组的稳定性。因此，可采用风险指引型方法对AOT和STI调整后，将VVER核电厂停堆期间安全系统的维修活动调整到功率运行期间实施，避免影响机组的稳定性，提高VVER核电厂运行的灵活性、降低大修工作的压力，提高安全系统维修质量和设备可靠性。

- 4.2 PSA模型范围、质量

评价使用的PSA模型应根据应用于核电厂的概率安全评价的系列标准开发，并通过同行评估或类似的审查。PSA模型至少应包含内部事件功率工况一级PSA模型、内部事件功率工况二级PSA模型（仅考虑LERF），并根据实际情况对内部事件低功率停堆工况一级PSA模型、内、外部灾害进行定性或定量分析。

- 4.3 实施过程

VVER核电厂风险指引型安全系统在线维修的实施过程至少应包括：确定拟变更的目标STI和目标AOT、STI和AOT变更项的传统工程分析、STI和AOT变更项的概率安全评价、在线维修方案及风险评价、在线维修实施及性能监督等内容，具体实施过程如图2所示。

确定拟变更的目标STI和目标AOT

STI和AOT变更项的传统工程分析

STI和AOT变更项的概率安全评价

在线维修方案及风险评价

在线维修实施及性能监督

图2 VVER核电厂风险指引型安全系统在线维修的实施流程

- 4.4 确定拟变更的目标STI和目标AOT

- VVER核电厂风险指引型安全系统在线维修的第一步是结合电厂安全系统在线维修的需求确定安全系统STI和/（或）AOT调整对象（STI、AOT延长）。通常可从以下几个方面进行综合考虑，包括但不局限于下列影响因素：

- VVER核电厂安全系统的试验和维修历史情况。

- VVER核电厂运行经验；

- 对电厂风险的贡献程度；

- 其他同类核电厂安全系统的情况。

- 4.5 传统工程分析

- 传统工程分析的目的是为了确定拟变更项不会触及电厂设计的基本安全原则，传统工程分析的重点在于评价拟变更项是否仍然遵守纵深防御准则和保持足够安全裕量准则。

- 对于纵深防御准则，可从以下几个方面开展分析，如果满足这些原则，则认为变更保持了与纵深防御准则的一致：

- 维持屏障间的合理平衡；

- 维持设计特征，避免过分依赖程序行为作为补充措施；

- 维持系统冗余度、独立性和多样性；

- 维持应对潜在的共因失效的措施；

- 维持裂变产物屏障；

- 维持足够的防止人员失误的措施；

- 维护了电厂设计准则的宗旨。

- 对于保持足够安全裕量，可从以下几个方面开展分析，如果满足这些原则，则认为变更保持了足够安全裕量

- 满足法规、标准或核安全监管部门使用的已批准的替代规定；

- 满足最终安全分析报告、设计文件中安全分和支持性分析的安全分析可接受准则，在考虑了分析和数据不确定性后仍有足够的裕量。

- 4.6 概率安全评价

- STI和/(或)AOT调整必须确保对电厂风险的影响是降低或者增量足够小，对风险的评价可以通过定性分析和定量分析来进行，如果通过定性分析便足以说明STI、AOT变更导致的风险是非常小，完全可忽略的，则不必进一步执行定量风险评价；否则需要使用PSA模型分析STI、AOT变更导致的风险变化。不论是定性分析还是定量分析，分析STI、AOT变更导致的风险变化应该是对所有风险事件的评价，包括内部事件一级、二级风险，火灾事件、水淹事件、地震事件和外部灾害风险等。

- 4.6.1 定性分析

- 定性分析的目的一方面是通过定性角度的分析和梳理，对STI、AOT变更的风险影响进行初步的定性评价，例如评价出拟议变更对风险的影响是正面的还是负面的；另一方面，拟通过定性分析识别出STI、AOT变更对风险的影响因素，为后续的定量分析提供输入。

- 如果通过定性分析认为STI、AOT变更对堆芯安全和放射性释放频率无影响，则可以开展STI、AOT变更，否则需进一步执行风险定量化分析。

- 4.6.2 风险定量分析

- 4.6.2.1 PSA模型修改

根据STI、AOT变更对PSA模型的影响分析结果修改PSA模型，PSA模型可能修改的内容如下：

（1）事件树和故障树模型

对事件树的修改可能是增加事件和序列和用新的成功准则对模型重新定量化，对故障树的修改可能是在故障树中增加失效模式。

（2）始发事件

某些系统故障可能导致始发事件发生，对这些设备或系统的STI、AOT变更需要评估变更对相应的始发事件的影响。

（3）设备可靠性

由于维修时间的延长，设备可靠性可能提高。AOT的延长可能会提高设备的可靠性，但这种提高很难以量化，通常不予以考虑。

通常情况下，系统或部件在相邻两个试验间隔期间内的失效由两部分组成：

  - 与时间相关的故障率（如备用期间的失效率）；

  - 需求失效。

前者与时间相关，受试验周期调整变更影响，因此在调整试验周期时需区分这两种失效率，如果无法区分可以保守考虑，认为两者都与时间相关以保守估算。

将需求失效又分为与试验周期相关的备用失效（q1）和与试验周期无关的状态变换时导致的失效（q2）。其中与试验周期相关的失效其失效率λ一般认为是一个常量，这也就是说，其导致的不可用度q1按时间线性增加。假定试验周期为T，当λT1时，与试验周期相关的设备不可用度按照公式（1）计算：

q1=12λT                                     （1）

式中q1为在试验周期T内的平均失效概率。由上式可以看出，当试验周期延长时，与试验周期相关的设备备用失效概率线性增加。因此需求失效概率q可表示为公式（2）：

q=12λT+q2                                 （2）

当试验周期延长为T*后，启动失效概率q*可表示公式（3）：

q=q1+q2=12λT+q2=q1TT+q2                （3）

目前在大多数PSA模型中，由于数据收集与失效模式的判断准则的不确定，一般没有将q1与q2分开来考虑。因此，当试验周期延长时，在确定设备的启动失效概率时，认为q2也与试验周期相关，与q1同步增加。即认为（3）式中的q2也增加为q2 。因此，试验周期延长为T*后，启动失效概率q*可表示为公式（4）：

q=TT(q1+q2)=qTT                        （4）

显然，这样的处理是偏保守的，而这样处理后，对于一个设备而言，试验周期延长导致其启动失效概率增加，可靠性下降。

（4）试验和维修不可用度

应根据预期AOT实施后的监督和维修活动修改PSA模型中试验和维修不可用度以反映AOT变更的影响。

（5）共因失效

评价冗余功能的设备失效时，应考虑共因失效机制对冗余设备可靠性的影响。

在PSA分析中，共因失效使用的分析模型包括：β因子模型，多希腊字母（MGL）模型以及α因子模型。β因子模型比较简单，不管系统冗余度高低，共因失效部分都是乘以β得到，因此在发生设备失效时，直接将共因失效部分改变为β即可。MGL模型和α因子模型能够处理不同冗余度下共因失效的影响，两者可相互转换。

VVER核电厂安全系统设计为四列冗余， A、B、C、D设备分别代表系统4个系列上的关键设备（例如泵），每个系列之间完全独立并实体隔离，且均可完成100%安全功能。正常情况下4个系列均可用，因此该系统的故障树顶事件定义为：四个系列同时失效。故障树如图3所示。

图3 四重冗余均失效的故障树

假设设备A因为在定期试验过程中出现故障并进行纠正性维修而退出服务，在已知A设备已失效的情况下，与该设备相关的共因失效的概率发生了变化，与失效设备相关共因失效的计算方式可表示为公式（5）：

（5）

考虑设备A发生了随机失效，重新求解故障树得到最小割集，考虑已失效设备对共因的影响后的最小割集概率如表1所示。

表1 四重冗余系统失效的最小割集（A设备已失效时）

| 分类 | 数量 | 割集 | 概率（不考虑已失效设备的影响） | 概率（考虑已失效设备的影响） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4列全部共因失效 | 1 | CABCD | Q4 | Q4 /Qt |
| 剩余3列全部共因失效 | 1 | CBCD | Q3 | Q3 |
| 三三共因失效+剩余1列设备的独立失效 | 3 | CABC *DI CABD*CI CACD*BI | Q3 Q1 | Q3 Q1 /Qt |
| 两两共因失效+剩余1列设备的独立失效 | 3 | CBC* DI CBD* CI CCD* BI | Q2 Q1 | Q2 Q1 |
| 两两共因失效+剩余2列设备的独立失效 | 3 | CAB *CI *DI CAC*BI *DI CAD*BI *CI | Q2 Q1 Q1 | Q2 Q1 Q1/Qt |
| 剩余3列全部独立失效 | 1 | BI*CI*DI | Q1 Q1 Q1 | Q1 Q1 Q1 |

分析中，可采用上述发生设备失效情况下共因失效的计算方法，以准确评价在线维修对核电厂安全的影响。

- 4.6.2.2 STI变更风险可接受准则

STI变更引起的风险变化的风险接受准则以△CDF和△LERF来表征。△CDF和△LERF具体计算过程可表示为公式（6）和公式（7）：

△CDF=CDF1-CDF0                                (6)

△LERF=LERF1-LERF0                              (7)

其中：

ΔCDF——表示定期试验频率变更后的堆芯损坏频率增量；

ΔLERF——表示定期试验频率变更后的早期放射性释放频率增量；

角标1——表示定期试验频率调整后的风险值；

角标0——表示未调整定期试验频率时的风险值。

△CDF和△LERF需要考虑所有事件的累计风险影响。△CDF和△LERF需要同时满足△CDF＜1E-06/yr且△LERF＜1E-07/yr，即处于图4和图5的区域Ⅲ。

图4 堆芯损伤频率（CDF）的可接受准则

图5 大量放射性早期释放频率（LERF）的可接受准则

- 4.6.2.3 AOT变更可接受准则

AOT变更引起的风险变化的风险接受准则以△CDF、△LERF、ICDP和ILERP来表征。△CDF和△LERF具体计算过程可表示为公式（6）和公式（7），ICDP和ILERP具体计算过程可表示为公式（8）和公式（9）：

ICDP =(CDF1′- CDF0′)×T                                (8)

ILERP=（LERF1′-LERF0′）×T                              (9)

其中：

T——AOT持续时间；

CDF0′—— 各设备的不可用度为名义的预计值时的基准CDF；

CDF1′——申请AOT变更的设备处于不可用（退出工作）状态下的条件CDF；

LERF0′——各设备的不可用度为名义的预计值时的基准LERF；

LERF1′——申请AOT变更的设备处于不可用（退出工作）状态下的条件LERF。

ICDP和ILERP的计算原理如图6所示。

图6 ICDP和ILERP的计算原理

△CDF、△LERF、ICDP和ILERP需要同时满足：△CDF＜1E-06/yr、△LERF＜1E-07/yr、ICDP＜1E-06、ILERP＜1E-07。

- 4.6.2.4 不确定性分析和敏感性分析

STI、AOT变更的风险指引分析会受到PSA模型建立和应用中所做各种假设有关的不确定性的影响，应对其中的重要假设进行敏感性分析。当基础模型更新时，应对输入数据进行敏感性和不确定性分析。在定量评价定期试验周期变更对机组风险的影响过程中，对安全相关设备的可靠性参数失效数据做了一定的假设，因此需要对这些参数进行敏感性分析，以确保分析采用的数据是合理的。由于共因失效的贡献可能是支配性的，应对共因参数进行敏感性分析。

- 4.7 在线维修方案及风险评价

- 通过采用风险指引型方法对VVER核电厂技术规范条款进行调整后，可通过制定在线维修方案将核电厂停堆期间安全系统的维修活动调整到功率运行期间实施。

开展在线维修后，在功率运行期间将选取合适的时间窗口，对4个安全通道逐一隔离开展维修活动。因此，当对某个安全通道开展在线维修时，电厂的配置是1个安全通道被隔离不可用，而其余3个安全通道保持正常状态。

在线维修引起的风险变化的风险接受准则以△CDF、△LERF、ICDP和ILERP来表征，△CDF、△LERF、ICDP和ILERP需要同时满足：△CDF＜1E-06/yr、△LERF＜1E-07/yr、ICDP＜1E-06、ILERP＜1E-07。

同时，通过在线维修方案风险评价找出实施在线维修时安全系统退出运行后电厂可能存在的潜在高风险配置，并采取适当的约束方法避免在线维修安全系统退出运行时，不会产生风险显著的特定配置状态。针对安全系统在线维修识别出的高风险配置，需结合国家核安全局发布的《核电厂配置风险管理的技术政策》，确定降低风险的补偿措施。

- 4.8 在线维修变更的提交

应将安全系统风险指引型在线维修过程记录及结果形成报告提交安全监管部门审批。提交资料至少包括相关变更的说明以及要求变更的原因、变更相关的现行法规要求、采用传统工程分析方法和概率论方法评价相关变更对电厂风险影响的过程和结果等。

- 4.9 实施和性能监督

安全系统风险指引型在线维修被批准后才可在电厂实施，并应长期监督在线维修相关变更对设备性能的影响。通常性能监督包括以下几个方面：

- 对在线维修相关设备性能进行监测，跟踪记录相关系统设备的关键性能参数变化趋势；

- 通过设备可靠性数据系统及时收集包括设备的失效、试验和维修情况；

- 通过风险监测器（Risk Monitor）、缓解系统性能指标（MSPI）系统等方式进行监测；

- 通过定期更新核电厂PSA模型中相关数据，持续评估电厂风险受在线维修相关变更的影响。

- 4.10 文档记录

归档的目的是为了能够保证安全系统在线维修分析评价内容、依据、分析过程和技术成果等可追溯。

- 具体地，每一技术要素的每一步骤都应该进行存档，应确保清晰体现信息和数据；确保记录了假设、数据来源、所选模型以及参考的经验反馈依据；还应确保表述了风险评价中变更对故障树、事件树和始发事件的影响等内容。

参 考 文 献

[1] NNSA. 技术政策：概率安全分析技术在核安全领域中的应用，2010.2.

[2]核安全译文. NNSA-0147. 《概率风险评价用于特定电厂许可证基础变更的风险指引决策方法》. 2011.12.

[3]核安全译文. NNSA-0148. 《特定电厂风险指引决策方法:技术规格书》. 2011.12.

[4] HAF103, 核动力厂调试和运行安全规定, 国家核安全局, 2022.

[5] HAD103/01,核动力厂运行限值和条件及运行规程, 国家核安全局, 2005.

_________________________________