ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/××× ××××—××××

VVER核电厂功率工况内部火灾概率安全分析（FPSA）实施导则

Guideline on Internal Fire Probabilistic Safety Analysis (FPSA) of VVER NPP （Power Operation）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

X X X X X X X 发布

目  次

目  次	I

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 术语	1

3.2 缩略语	1

4 技术要素	2

4.1 PSA模型范围、质量	2

4.2 技术要素	2

5 实施过程	2

5.1 电厂区域划分	2

5.2 火灾PSA设备选择	4

5.3 电缆选择和定位	4

5.4 定性筛选	5

5.5火灾PSA响应模型及情景选择与分析	5

5.6 点火频率	5

5.7 定量筛选	6

5.8 电路失效分析	6

5.9 人员可靠性分析	7

5.10 火灾风险定量化	7

5.11 风险见解	8

参 考 文 献	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏核电有限公司提出。

本文件由中国能源研究会归口。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、上海核工程研究设计院有限公司、生态环境部核与辐射安全中心。

本文件起草人： 于文革、郎锡野、李肇华、刘永生、杨兴旺、倪曼、李友谊、顾晓慧、钱鸿涛、刘晶晶、孙扬、常帅飞、赵芃菲、杨伟涛、喻章程、张佳佳、赵亮。

引  言

通过实施VVER核电厂功率工况火灾PSA，可以识别出关键重要设备、关键重要电缆、不利的设备布置、防火布置、火灾后事故缓解等方面的火灾隐患，通过针对性的保护或改造，提升机组防御内部火灾的能力。本文件明确规定了各技术要素，并对技术要素的主要目标、内容、相互关系等提供技术要求。

VVER核电厂功率工况内部火灾概率安全分析（FPSA）实施导则

- 范围

本文件规定了实施VVER核电厂功率工况内部火灾概率安全分析（FPSA）基本要求，提供了VVER核电厂功率工况内部火灾概率安全分析的基本实施过程。

本文件适用于VVER型核电厂（包括设计、在建、及运行阶段）功率工况内部火灾概率安全分析实施的工作。其他堆型核电厂可参照应用。

- 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HAF 103 核动力厂调试和运行安全规定 2022

NB/T20037.4-2013《应用于核电厂的概率安全评价 第4部分 火灾》2013

- 术语和定义

- 3.1 术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 概率安全分析 Probabilistic Safety Assessment/Analysis

采用系统可靠性评价技术（即故障树、事件树分析）与概率风险分析方法对复杂系统的各种可能事故的发生和发展过程进行全面分析，从它们的发生概率以及造成的后果综合进行考虑，已经成为核电厂安全分析的一个标准化工具。

3.1.3  堆芯损坏概率  core damage frequency

单位时间内预计的堆芯损坏事件的次数。

3.1.4  条件堆芯损坏概率  conditional core damage probability

在确定的某一工况下，发生堆芯损坏事件的预计概率。

  - 缩略语

PSA (Probabilistic Safety Assessment /Analysis) 概率安全评价/分析

FPSA (Fire Probabilistic Safety Assessment /Analysis)火灾概率安全评价/分析

CDF (Core Damage Frequency)  堆芯损坏频率

LOCA（Loss of Coolant Accident）冷却剂丧失事故

HRA(Human Reliability Analysis)人员可靠性分析

CCDP (Conditional Core Damage Probability)  条件堆芯损坏概率

- 技术要素

- 4.1 PSA模型范围、质量

核电厂可在内部事件功率工况及低功率停堆工况一级PSA模型的基础上开发FPSA模型，内部事件功率工况及低功率停堆工况一级PSA模型需要通过监管部门或同行评估等类似的审查。如果核电厂不具备内部事件功率工况及低功率停堆工况一级PSA的模型，亦可按照本导则开发FPSA模型。

- 4.2 技术要素

VVER核电厂功率运行内部FPSA的技术要素包括：

- 电厂区域划分（PP）

- 设备选择（EQS）

- 电缆选择和定位（CS）

- 定性筛选（QLS）

- 内部火灾PSA电厂响应模型（PRM）

- 火灾情景选择和分析（FSS）

- 点火频率（IGN）

- 定量筛选（QNS）

- 电路失效分析（CF）

- 人员可靠性分析（HRA）

- 火灾风险定量化（FQ）

- 风险见解（RI）

- 5 实施过程

- 5.1 电厂区域划分（PP）

VVER核电厂防火设计采用高耐火极限的结构划分厂房的防火区、四通道安全系统实体隔离、主泵径向-止推轴承水润滑设计、消防系统和消防仪控系统自动化设计等技术特点，具有优良的防火性能。

VVER核电厂FPSA电厂分析边界包括所有对火灾风险具有潜在贡献的区域，即所有与反应堆正常运行和应急运行及其支持系统有关的电厂区域以及发电区域。

- 5.1.1 确定详细划分的厂房

根据FPSA的需要，满足以下任一条件的厂房不需要详细划分：（1）没有FPSA设备和电缆位于其中，（2）厂房只有一个空间或者空间之间缺乏有效的分隔措施，无法进一步划分。对于不需要详细划分的厂房，整个厂房作为一个单独的火灾隔间。

- 5.1.2 火灾隔间详细划分

火灾隔间位于某个防火分区并被不可燃屏障隔开，燃烧产生的热量和燃烧产物将被限制在隔间内。划分火灾隔间时需要考虑防火设施作用，如防火屏障、非防火屏障、能动设施（例如防火水幕）以及

图1：FPSA实施流程

某些情况下的空间分隔。确定火灾隔间的边界还需要评价防火分区、房间墙壁和地板、天花板构件、房顶覆盖物、屏障（贯穿件，防火阀等）以及二次可燃物等的构造和布置。

- 5.1.2.1火灾隔间划分措施

对第5.1.1节中确定的需要详细划分的厂房进行分析，根据VVER核电厂厂房防火分区图、火灾危害性分析报告和建筑图，将各个厂房划分成多个火灾隔间。

火灾隔间划分过程需要遵循：

1)定义的火灾隔间覆盖总体电厂分析边界中考虑的所有区域；

2)两个火灾隔间不会覆盖同一空间。

划分火灾隔间时，火灾隔间边界需要满足火灾隔间的定义：

1)防火屏障：在划分时需要考虑所有具有1小时以上耐火极限的防火屏障；

2)	实体隔离：对于没有明确按照防火屏障分级的分隔物，如果满足定义的1小时耐火极限，划分时也需要考虑。

3)空间隔离：在室外，空间分隔可作为火灾隔间的划分依据。在室内，需要根据可燃物荷载及所在的空间大小综合分析判断。

不作为火灾隔间边界的分隔物，包括：不完整的墙壁或防火屏障；横梁；辐射热屏蔽层；设备分隔，如管道。

- 5.1.2.2 火灾隔间编码

火灾隔间的编码需要参考防火分区编号和房间编号确定：

1）已经划分为防火分区的房间，采用防火分区作为火灾隔间的编码；

2）未划分为防火分区的房间，宜参考防火分区的编号格式编制；

3）	对于多个房间划分成同一个火灾隔间的，宜参照标高最低、编号最小的房间的编号来确定火灾隔间的编码。

- 5.2 火灾PSA设备选择(EQS)

选择在火灾PSA中考虑的设备，为电缆选择和定位工作提供信息输入。该阶段任务包括确定选择范围和选择过程。

1）选择的设备类别范围：

a)火灾引起的失效会引发火灾PSA中模化的始发事件的设备；

b)支持火灾PSA中考虑的缓解安全功能成功实现的设备；

c)支持火灾PSA中操纵员动作成功执行的设备；

d) 误触发（误动作）或者火灾导致的其他失效会对火灾PSA中考虑的缓解安全功能成功实现或操纵员动作有不利影响的设备。

2）选择过程

a)确定包括在火灾PSA中的内部事件PSA设备；

b)确定因火灾影响而导致始发事件的设备；

c)确定误动作后会影响安全停堆能力的设备；

d)确定人员动作需要的仪表和诊断设备;

e)确定与潜在的高风险后果相关的设备。

f)形成火灾PSA设备清单。

- 5.3 电缆选择和定位(CS)

为火灾PSA所有设备确定与其相关的电路和电缆位置及布置情况，需要形成电缆清单信息（包含电缆编码、对应的设备、途经的火灾隔间等所需信息）。识别和确定火灾PSA电缆的方法，包括：识别并确定与火灾PSA设备相关的电缆、确定火灾PSA电缆的电厂布线情况和位置。VVER核电厂可参考的文件包括厂房设计图、电缆数据库、设备信号接线图等。

- 5.4 定性筛选(QLS)

定性筛选的目的是识别那些火灾风险相对其它隔间较低或者根本没有风险的隔间。定性筛选准则包括：

1）隔间内不包含任何火灾PSA设备及电缆，并且：

2）隔间发生火灾不会导致下述任一情况发生：a)自动停堆；b)根据火灾规程或响应计划、应急运行规程等需要手动停堆；c)出现由于技术规格书的要求进行受控手动停堆的运行限制工况。

根据火灾PSA设备挑选识别出每个隔间是否有火灾PSA设备，根据火灾PSA电缆挑选识别出每个隔间是否有火灾PSA电缆，形成详细的定性筛选分析结果。对筛选后保留下的火灾隔间在后续定量筛选分析中考虑。

- 5.5 FPSA响应模型(PRM)及情景选择与分析(FSS)

- 5.5.1 火灾PSA电厂响应模型

以VVER核电厂的功率运行内部事件PSA模型为基础，采用核风险分析软件程序（如Risk Spectrum），按照以下步骤计算对应各个火灾情景的CCDP：

1)确定定性筛选分析后保留的火灾隔间内的火灾情景。

2)在软件程序中按照边界条件的设置情况对火灾情景的破坏边界进行模化。

3)步骤1中确定的火灾隔间起火导致的始发事件频率值设为1/堆年。

4)运行软件程序对上述始发事件的贡献重新定量化。

5)在最小割集分析中，按照既定的割集后处理准则对步骤4中得到的结果进行处理。

- 5.5.2火灾情景选择与分析

根据火灾PSA电厂响应模型分析得到由火灾引起的始发事件，通过定性筛选保留下重要的火灾隔间，并识别出每个火灾隔间对应的火灾情景，并建立相应的火灾情景边界条件。

- 5.6 点火频率

通过计算该隔间内的所有火源对应的点火频率λIS,J之和得到火灾隔间对应的点火频率。频率λIS,J可通过以下公式来进行计算：

说明：参考文献[4]中提供了国内外核电厂通常采用的通用点火频率数据库。

λIS,J = λIS WL WIS,J,L

其中：

λIS＝与火源IS有关的电厂级的点火频率

WL=与火源IS有关的位置权重因子

WIS,J,L＝反映位于位置L处的隔间J中的火源IS的数量的火源权重因子

因此，火灾隔间对应的点火频率可通过以下的公式来进行计算：

火灾隔间内的点火频率的估算主要按以下8个步骤来开展：

步骤1：将电厂火源归类为通用火源；

步骤2：电厂火灾事件收集和核查；

步骤3：特定电厂通用点火频率更新；

步骤4：将特定电厂位置归类为通用位置；

步骤5：确定位置权重因子；

步骤6：统计固定火源的数目；

步骤7：火源权重因子；

步骤8：火源和隔间的点火频率估算。

- 5.7 定量筛选

定量筛选分析的目的是限制详细火灾模拟与电路分析的范围，并将分析重点放在风险重要的火灾隔间内。

在火灾情景CCDP计算的基础上，结合火灾隔间点火频率对定性筛选保留下的隔间进行初步定量分析，并与定量筛选准则进行比较，能够满足筛选准则要求的火灾隔间仅保留其风险计算结果，但在后续分析中不再进行详细评估；对风险较大的区域则应保留下来做进一步详细分析。

采用堆芯损伤频率（CDF）作为定量筛选准则，筛选掉的火灾隔间风险（CDF）之和应小于内部事件相应平均风险的0.1倍（也可根据需要选择更保守的筛选标准）。

- 5.8 电路失效分析

电路失效分析分为两个不同阶段：详细的电路失效分析、电路失效模式可能性分析。

- 5.8.1 详细的电路失效分析：

1)确定设备对电缆的假想失效模式的响应；

2)筛除不会影响设备完成其可信功能的电缆。

3)建立火灾破坏电缆可能造成的设备响应清单。

需要注意：电缆失效模式包括接地短路和热短路。断路失效（作为基本电缆失效模式）一般不在考虑范围内，但是，对于由电路保护设备响应火灾引起的短路而执行的动作所导致的断路失效，则需要考虑其对相关部件的影响。

5.8.2 电路失效模式可能性分析

结合VVER核电厂的仪控电路、设备控制的电路结构，对风险重要的电路进行详细的电路失效模式可能性分析，确定导致设备误动作的电缆、控制机柜及其误动作概率，即确定造成设备电路误运行的发生可能性。

本任务遵循的分析准则：

1）结合设备的电气及电路接线图，评估电缆失效模式导致设备误动作的概率；

2）对于误动作后果严重的设备，即设备误动作导致一回路和二回路破口，对其电路进行详细分析，并确定电路失效可能性。其他设备误动作不进行详细的电路分析，保守地认为误动作概率为1。

3）VVER核电厂的控制系统采用了数字化仪控系统，即多通道数字软件控制，通过多重数据通道进行控制，不会因为火灾导致设备误动作。

4）对于非界面冷却剂丧失（LOCA）情景，至多考虑2个部件同时发生误动作，对于界面LOCA情景，至多考虑3个部件同时发生误动作。

- 5.9 人员可靠性分析

火灾HRA的分析范围包含始发事件前人员可靠性分析、引起始发事件的人员可靠性分析和始发事件后人员可靠性分析三大部分。所采用的HRA定量分析方法与内部事件HRA中所采用的方法保持一致。

国际上已有成熟的开展火灾HRA的技术文献供参考，本导则不专门阐述。需要指出：相对于内部事件HRA，火灾HRA分析需要考虑一些特殊因素，如信号与指示、规程和培训、复杂度、人机接口、环境、特殊的设备等。

- 5.10 火灾风险定量化

通过不同火灾隔间开展火灾情景分析，包括单隔间、主控制室及多隔间火灾情景分析，建立火灾PSA模型。通过模型定量化计算功率运行工况内部火灾始发事件导致堆芯损伤的事故序列的发生频率，计算各火灾情景的堆芯损伤频率（CDF）贡献。

通过建立火灾情景事件树并将每个火灾情景确定的始发事件转向相应的内部PSA事件树的方式定义每个初始火灾的事故序列，每一个事故序列等效为一个大的综合故障树或序列故障树。

定量分析采用事件树与故障树大联解的方法：

1）在内部火灾PSA模型中设定系统或设备的边界条件；

2）在后果分析中建立各火灾情景后果分析项；

3）使用软件程序中的割集后处理功能来修正MCS的最终结果。

定量化还需要开展火灾情景重要度、不确定性及敏感性分析，方法与内部事件HRA中所采用的方法保持一致。

- 5.11 风险见解

根据火灾PSA定量化得到火灾CDF数值、火灾风险重要的始发事件类、火灾隔间、设备、事故序列、基本事件、人误动作、共因失效组等，审查分析计算结果是否满足中国核电厂技术安全目标的定量指导值（内外部事件造成严重堆芯损坏事件的概率小于十万分之一）。对VVER电厂提出改进建议、提升防火灾能力（如火灾探测和灭火、重要设备的运维、操纵员防火规程的培训等）。

参 考 文 献

[1] 核动力厂设计安全规定，国家核安全局，HAF 102，2004。

[2] 核动力厂调试和运行安全规定, 国家核安全局, HAF103, 2022.

[3]	 应用于核电厂的概率安全评价第4部分：火灾，国家能源局，NB/T 20037.4-2021，2021年。

[4]	 Fire PSA Methodology for Nuclear Power Facilities, Division of Risk Analysis and Applications Office of Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR-6850, September, 2005.

_________________________________