核电厂常用材料在役去污损伤评价技术规范

- 编	 制 说 明

目录

1编制背景	23

2 编制主要原则	23

3 与其他标准文件的关系	23

4 主要工作过程	23

5 标准结构和内容	24

6 条文说明	24

# 1 编制背景

随着核电厂的运行，放射性物质会附着在系统设备、零部件、工器具、地面等表面，形成放射性污染。为了核电厂安全有效的运行，必须定期进行检修维护。因此为了降低检修人员的受照剂量，需要对核电厂内部进行在役去污。

目前，核电站内压力容器、一回路管道紧固件等设备的常用材料主要有碳钢、不锈钢、镍基合金等，目前去污手段有机械打磨、化学溶解、液体强力冲洗、超声波去污及激光去污等。针对受污染的碳钢、不锈钢、镍基合金等核电厂常用材料，各核电厂主要关注去污技术的去污效果，而对去污后材料的性能、损伤程度、重复使用可行性研究较少。随着国内核电站的长时间运行，产生的核废料越来越多，很多设备材料因为去污后没有具体方法评判，一方面只能作为废物储存，造成极大浪费，而且核电厂大部分零件材料依赖进口，更换费用昂贵；另一方面继续使用，这会给核电厂带来较大的运行隐患，造成严重的事故。

本标准的制定未来有望对核电厂去污损伤评价具有一定的指导作用。

# 2 编制主要原则

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编制》的要求和规定编写。

同时遵循以下主要原则：

2.1通用性原则

本标准规定了核电厂常用材料在役去污后损伤评价采用的性能指标及检测方法。。

2.2适宜性原则

适用于适用于不锈钢、碳钢、镍基合金等常用材料经过机械去污（如激光去污、高压水冲洗）、化学去污、机械-化学联合去污（如超声波-化学去污）等去污后的损伤评价，部分非常用材料和退役去污的损伤性能测试及评价参考使用。

2.3质量提升原则

在现有制造水平基础上，在满足客户当前质量要求的前提下，提升部分质量指标，使产品性能更优，更加安全。

# 3 与其他标准文件的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本标准有助于《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规、规章和强制性国家标准的实施。

本标准的实施不涉及对现行标准的废止。

4 主要工作过程

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

- 建立标准起草小组

××××（列项的引语）×××××××××××：

  - ××（第一层次的列项）×××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××；

  - ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××：

    - ××（第二层次的列项）×××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××；

    - ×××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××。

4.2 形成标准草案

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

4.3 征求意见阶段

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5 标准结构和内容

本标准共分为8章，包括以下内容：

- 范围；

- 规范性引用文件；

- 术语和定义；

- 评价项目；

- 试样制备要求；

- 性能指标及试验方法；

- 测试结果评定；

- 评价报告

6 条文说明

本标准的主要条文说明如下：

6.1 范围

本标准规定了核电厂常用材料在役去污后损伤评价采用的性能指标及检测方法。

本标准适用于常用材料在役去污损伤性能的测试及评价，部分非常用材料和退役去污的损伤性能测试及评价参考使用。

本标准适用于不锈钢、碳钢、镍基合金等常用材料经过机械去污（如激光去污、高压水冲洗）、化学去污、机械-化学联合去污（如超声波-化学去污）等去污后的损伤评价。

6.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T228.2-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：高温试验方法

GB/T 13298-2015 金属显微组织检验方法

GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

ASTM G5-14e1-2014进行动电位阳极极化测量的标准参考试验方法

JY/T 0584-2020 扫描电子显微镜分析方法通则

GB/T 3505-2000 产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面结构的术语、定义及参数

RCC-M 压水堆核岛机械设备设计和建造规则

GB18871-2002 电离辐射防护和辐射源基本标准；

GB/T 17567-2009 核设施的钢铁、铝、镍和铜再循环、再利用的清洁解控水平；

GB/T 17947-2008 拟再循环、再利用或作非放射性废物处置的固体物质的放射性活度测量；

GB 27742-2011 可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度；

6.3 评价项目

核电厂常用材料在役去污后损伤评价时采用的性能指标见表1。

根据需要进行损伤评价的部件材料类别、服役环境和去污方法，选择适宜的性能测试指标。

表1 性能评价指标

| 试验类型 | 性能指标 | 单位 | 试验方法对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸试验 | 抗拉强度 | MPa |  |
|  | 屈服强度 | MPa |  |
|  | 断后伸长率 | % |  |
| 金相试验 | 显微组织 | / |  |
| 硬度试验 | 维氏硬度 | HV0.3 |  |
| 扫描试验 | 表面形貌 | / |  |
|  | 成分分布 | / |  |
| 表面轮廓测试 | 粗糙度 | μm |  |
| 耐蚀性能试验 | 中性盐雾时间 | h |  |
|  | 自腐蚀电极电位/自腐蚀电流密度 | V/A ▪cm2 |  |

6.4 试样制备要求

6.4.1 同步试样制备

核电厂常用材料在役去污时，需准备与去污部件同样材质和状况的试样件；去污时，同步采用在役去污的去污参数。同时，为确保后续性能测试的完整性，去污后试样需满足清洁解控标准，且准备的试样尺寸及数量应满足测试要求。

6.4.2 试样后处理

同步试样制备好后，需符合相关性能试验方法规定的样品条件。

试样切割时，选择线切割等热影响和变形小的切割方法，保证去污前后试样表面状态未受污染等影响。

6.5 性能指标及试验方法

6.5.1 拉伸试验

试样的类型及尺寸应符合GB/T 228.1中要求，如存在特殊情况，无法满足标准要求，需要进行合理尺寸修改，保证试验的准确性。

在役去污部件材料的服役环境在10-35℃时，参照GB/T 228.1进行常温拉伸试验。

在役去污部件材料的服役环境在＞35℃时，参照GB/T 228.2进行高温拉伸试验。

6.5.2 金相试验

试样经过切割后，选择合适的截面进行镶嵌、研磨、抛光及腐蚀处理，参照GB/T 13298进行显微组织测试。

6.5.3 硬度试验

试样的硬度试验分为表面及截面硬度。

表面硬度测试选择无污染的表面试样，在其表面合理选择测试点位置及数量，载荷选择100g，参照GB/T 4340.1进行维氏硬度测试。

截面硬度测试选择金相组织测试时制备的镶嵌试样，在其靠近表面边缘处横向及由表及里选取合适的测试点位置，载荷选择100g，参照GB/T 4340.1进行维氏硬度测试。

6.5.4 扫描试验

试样的尺寸应符合JY/T 0584及测试设备的要求。

扫描试验分为表面形貌测试及成分分布测试。

表面形貌测试时，按JY/T 0584进行测试，检测表面试样去污前后微观形貌的变化，确定表面质量。

成分分布测试时，一是检测表面成分分布，确定去污效果；二是检测截面成分分布，确定去污前后成分有无变化。

6.5.5 表面轮廓试验

选择表面形貌测试试样，按GB/T 3505进行表面轮廓测试，得到粗糙度，确定去污效果及表面质量。

6.5.6 耐蚀性能试验

试样的尺寸应符合GB/T 10125和ASTM G5-14e1的要求。

耐蚀性能试验分为中性盐雾测试和电化学测试。

中性盐雾测试根据设备的类型选择合适的表面试样，按GB/T 10125进行中性盐雾测试，测定其发生腐蚀的时间。

电化学测试，按ASTM G5-14e1进行极化曲线测试，测定去污前后试样的自腐蚀电极电位和自腐蚀电流密度。

6.6 测试结果评定

在役去污后，常用材料的损伤行为分为两种：基体无剥离和基体剥离。

基体剥离的材料不需要进行损伤性能测试，材料不可复用；

基体无剥离的材料进行如下两步：

1）去污前后，试样的各类性能指标测试结果进行相互比较，分析有无降低或变化；

2）根据在役去污部件的材料，参照RCC-M对比去污后试样各类性能指标测试结果，分析是否满足标准。

比较结果可按照表2进行损伤性能评级：

表2 材料在役去污后损伤性能评级

| 评定等级 | 损伤性能 |
| --- | --- |
| 1 | 各项测试指标≥去污前试样 |
| 2 | 各项指标小于去污前试样，但满足标准 |
| 3 | 各项指标小于标准 |
| 注：表中标准为RCC-M，各类部件及材料性能参考其中相关内容 |  |

根据材料在役去污后详细的损伤性能评级结果，不同等级评价结果如下：

1）1级：满足核电厂各类部件相应材料的标准性能要求，不影响结构和功能要求，可以复用；

2）2级：基本满足核电厂各类部件适应材料的标准性能要求，基本不影响结构和功能要求，可以复用，宜加强监测；

3）3级：不满足核电厂各类部件适应材料的标准性能要求，影响结构和功能要求，不可以复用。

6.7 评价报告

- 核电厂常用材料在役去污后损伤性能评价报告应包括以下内容：

- 1）核电厂常用材料在役去污概况；

- 2）损伤性能评价的性能指标及试验方法；

- 3）相关性能指标的测试结果；

- 4）损伤性能评级；

- 5）损伤性能评价结论。