中国能源研究会  发布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

电站冷源预过滤系统工艺设备技术要求

Technical requirements for the process and equipment of the pre-filtration system of the cold source of the power station

T/CERS XXX -XXXX

团体标准

ICS

目  录

目  录	0

前  言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品结构	2

5 技术要求	3

5.1 多层级拦截设备	3

5.2 拦污网堵塞物清理设备	5

5.3 电气仪控	5

5.4 制造要求	6

6 检验规定	7

6.1 产品检验	7

6.2 安装竣工检验	7

7 标志、包装、运输、储存	7

7.1 标志	7

7.2 包装	7

7.3 运输和储存	8

附  录 A	9

多层级拦截设备技术要求	9

附  录 B	12

拦污网堵塞物清理及杂物转运设备技术要求	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件依据相关的国家、行业标准，并结合电站冷源预过滤系统工艺设备的技术要求实际情况进行编制。

本文件由江苏电力装备有限公司提出。

本文件起草单位：江苏电力装备有限公司、中广核工程有限公司、阳江核电有限公司、上海仪耐新材料科技有限公司、浙江路帆智能装备股份有限公司。

本文件主要起草人：毛敏、李强、江东昇、任国忠、张成、宗焘懿、陈晓燕、祝奇超、何力、王龙生、王玉洁。

1 范围

本文件规定了电站冷源预过滤系统工艺设备（包括门粗拦截设备、机械化主拦截设备、补充拦截设备、安全防护拦截设备、拦污网堵塞物清理设备及杂物转运设备等）的分类与命名要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的技术要求。

本文件适用于电站冷源预过滤系统工艺设备的制造、试验及验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4942        旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）

GB/T 5226.1-2019  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5972-2023   起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废

GB/T 7251.1      低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 8918        重要用途钢丝绳

GB/T 9286        色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9969        《工业产品使用说明书 总则》

GB/T 13384        机电产品包装通用技术条件

GB/T 18380.12     电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW预混合型火焰试验

GB/T 18380.34    电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆

焰垂直蔓延试验 A类

GB/T 18673        渔用机织网片

GB/T 1955-2019   建筑卷扬机

GB/T 26953       金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验

GB/T 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB 10068          轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

SL 36            水工金属结构焊接通用技术条件

Q/CNPEC 260       核电厂冷源设计规范

3 术语和定义

Q/CNPEC 260界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冷源预过滤系统

覆盖取水口至循环水泵房前池的取水流道，对机组所使用的全部海水进行预过滤的工艺系统。

3.2

堵塞物粒径

堵塞物在各个维度上的最小尺寸。

3.3

围油栏

一种由橡胶制成，水下带裙边的浮体对海上浮油及漂浮物进行围聚以防其扩散的设备。

3.4

三拼网兜

一种由三个网兜在网口处左右拼接而成，由诱导网和收集网组成的柔性拦截网。

3.5

收放设备

一种含收放设备框架及收放专用电动卷扬机，用于实现平网及网兜的收放设备。

3.6

固定式抽吸设备

一种一般固定于浮排上，可以实现对拦截网中的污物有效抽吸至岸边的设备。

3.7

移动式抽吸设备

一种通过辅助动力源在不同拦截网兜间切换，可以实现对拦截网中的污物有效抽吸至岸边的设备。

3.8

弧形导向设备

一种用于收放过程中实现网具由垂直方向向水平方向转向的设备。

3.9

抱箍

一种用于实现网具侧面锚固的设备。

3.10

底梁锚环

一种用于实现网具底部锚固的设备。

3.11

收网绳

一种连接着收网卷扬机与网具，用于实现网具机械化收网作业的绳具。

3.12

侧拉绳

一种连接着侧拉卷扬机与网具，用于实现网具布网侧面收紧的绳具。

3.13

布网绳

一种连接着布网卷扬机与网具，用于实现网具布网底部收紧的绳具。

3.14

浮排

一种用于承载抽吸设备的设备，通常位于网兜后道。

3.15

栈桥

一种用于位于桩柱之间或岸基到浮排之间，供人员行走的通道。

4 产品结构

4.1 设备组成

电站冷源预过滤系统工艺设备主要由多层级过滤拦截设备和拦污网堵塞物清理设备以及相关配套设施组成，其中多层级过滤拦截包含若干道子拦截设备，拦污网堵塞物清理设备包含网兜抽吸设备及杂物转运设备。

4.2 型号标记

CFS-BC--

X道拦截网主要参数

系统具体子项代码X-第X道拦截网或设备

系统子项代码

冷源预过滤系统工艺设备缩写

型号中系统具体子项代码X含有以下子项：

（1）BCU-口门粗拦截设备

（2）BCN-机械化主拦截设备

（3）BCO-补充拦截设备

（4）BCW-安全防护拦截设备

（5）BCV-拦污网堵塞物抽吸设备

（6）BCE-杂物转运设备

示例：

（1）CFS—BCU--1500 表示高度为1500毫米的口门粗拦截设备。

（2）CFS—BCN--16-240 表示单跨拦截宽度为16米，总拦截宽度240米的机械化主拦截设备。

（3）CFS—BCO--16-200 表示单跨拦截宽度为16米，总拦截宽度200米的补充拦截设备。

（4）CFS—BCW--200 表示拦截宽度为200米的安全防护拦截设备。

（5）CFS—BCV--200 表示单泵抽吸流量为200立方米每小时的拦污网堵塞物抽吸设备。

（6）CFS—BCE--3×20×30 表示转运重量为3t，转运高度为20m，转运距离为30m的杂物转运设备。

4.3 基本要求

4.3.1  CFS为非安全级设备，应考虑其失效可能对重要厂用水系统安全功能的影响，该系统在外部灾害情况下不应影响重要厂用水系统执行其安全功能。

4.3.2  CFS采用百年一遇设计准则，在百年一遇高低潮位之间均可实现拦截功能。

4.3.3  CFS拦截网数量及网孔尺寸应根据厂址堵塞物特征合理确定，根据堵塞物及季节特点，网孔尺寸应具有可灵活更换性。

4.3.4 寒冷地区厂址的CFS系统水面设备应考虑可拆卸式设计，同时考虑设备防冻问题。

4.3.5 网口两侧面与桩基的最大间隙不宜超过500mm，平均间隙不宜超过300mm。底部设置锚梁，网口底部与锚梁不应有间隙。

5 技术要求

5.1 多层级拦截设备

5.1.1 一般规定

5.1.1.1 多层级拦截设备的布置与设计应与电站厂址所处地理位置的潮流动力条件、水流流态等相适应。

5.1.1.2 多层级拦截设备宜不少于5道，按水流方向，依次为口门拦截、粗拦网、两道网兜和安全防护网。根据需要可在明渠外海侧布置引导网，明渠内预留空间用于紧急布置2道～3道临时拦截网。

5.1.1.3 多层级拦截设备技术要求应符合附录A的规定。

5.1.2 口门粗拦截设备

5.1.2.1 口门拦截设备应具备拦漂浮物、拦浮油、拦船三个功能。

5.1.2.2 口门拦截设备应为日常运维船只预留便于开启的过船通道，通道宽度不宜小于25m。

5.1.2.3 口门拦截设备布置时应先根据部署位置的浪高、风力、波浪力等输入计算所需抗拉强度，若所需强度大于橡胶制围油栏的极限则不宜布置围油栏。

5.1.3 机械化主拦截设备

5.1.3.1 机械化主拦截网设备是对堵塞物进行精细化过滤拦截，并具备在操作平台上实现平面网、网兜的机械化收放的功能。设备主要由收放装置、弧形导向装置、抱箍、底梁锚环、绳具、平网、网兜及拉力计等组成。

5.1.3.2 机械化主拦截设备可实时监测缆绳受力，操作人员可通过遥控器操作实现电动收放网作业，单次布网、收网时间均小于1h。设备除第一次安装以及水下部件更换作业外，日常平面网或网兜的更换维护工作中，无需潜水员潜水作业。

5.1.4 补充拦截设备

5.1.4.1 第三道补充拦截设备主要由收放设备、拦截网、缆绳、抱箍、底梁锚环、栈桥等组成。

5.1.4.2 第三道补充拦截网宜采用网兜形式，网目尺寸宜控制在5mm以下。

5.1.4.3 具有拉力监测功能。

5.1.5 安全防护拦截设备

5.1.5.1 安全防护网主要功能是拦截上游破损网具等杂物，防止杂物进入泵房。

5.1.5.2 安全防护网的网目边长不宜小于100mm。

5.1.5.3 安全防护网应布置在最后一道网兜下游，安全防护网下游不宜布置任何网具。

5.1.5.4 安全防护网两岸的水面缆绳应避免与岸边石块摩擦；与石块有接触的部位可加装尼龙防护套。

5.1.5.5 安全防护网设置主缆拉力计，拉力计防护等级不低于IP67；安装位置有海水浸泡可能的，防护等级需达到IP68。

5.1.6 网具

5.1.6.1 粗拦网

5.1.6.1.1 粗拦网的主要功能是防止较大海洋生物和漂浮物进入并破坏网兜。

5.1.6.1.2 粗拦网的网目边长宜为 40mm～60mm。

5.1.6.2 网兜

5.1.6.2.1 网兜的主要功能是拦截细小海洋生物和漂浮物，网兜高度按照百年一遇高潮位进行设计。

5.1.6.2.2 网兜网目尺寸应根据本海域堵塞物特征合理选择，正常情况下网目小于5mm。

5.1.6.2.3 网兜引导网长度应根据水深确定，具备条件的应通过现场试验确定引导网底网及侧网的倾角，保证导流效果，一般情况下不宜小于70°,收集网长度宜为 8m，收集网尾部高度和宽度均不宜大于0.5m，并能与抽吸设备快速连接。对采用机械抽吸进行清理的收集网，其收集网长度可适当缩减。

5.1.6.2.4 网兜水下连续工作时间应根据水质条件和海洋生物附着情况确定，一般情况不宜超过15天。

5.1.6.2.5 网兜应采用带粗网纲和细网纲的网片结构，恶劣工况下，主缆绳及粗网纲应保持完整性。

5.1.6.2.6 网兜应采取防海洋生物附着措施，采用防海洋生物涂层时，防护有效期不小于6个月。

5.1.6.2.7 网兜编制工艺应遵循GB/T 18673的要求。

5.2 拦污网堵塞物清理设备

5.2.1 一般规定

5.2.1.1 拦污网堵塞物清理设备一般包括网兜抽吸设备和杂物转运设备。网兜抽吸设备又可分为移动抽吸设备和固定抽吸设备。

5.2.1.2 当网兜采用抽吸设备清理时，抽吸泵流量不宜低于240m3/h。

5.2.1.3 设计应进行抗台风能力计算及校核，浮排及浮排上相关设备应满足核电厂抗台要求。

5.2.1.4 堵塞物清理及杂物转运设备技术要求应符合附录B的规定。

5.2.2 网兜抽吸设备

5.2.2.1 移动抽吸设备

5.2.2.1.1 移动抽吸设备由承载平台、抽吸软管组件、抽吸泵、垃圾收集尾兜组成，应具备快速将网兜中垃圾转运到垃圾收集尾兜的功能。

5.2.2.1.2 通过抽吸软管组件可实现网兜与抽吸设备的快速连接，软管在水中可在水流冲击下和网兜尾部一起摆动，不会损坏网兜。

5.2.2.1.3 移动抽吸设备具有一定的移动能力，实现抽吸设备在不同网兜间的切换抽吸。

5.2.2.1.4 设备应具备应急排水及急停功能。

5.2.2.2 固定抽吸设备

5.2.2.2.1 固定抽吸设备一般由浮排及锚固、抽吸泵组件、主管道、阀门组件、抽吸软管组件、收集装置组件组成。

5.2.2.2.2 固定抽吸设备中一台抽吸泵连接主管道及阀门组件，阀门组件前端连接抽吸软管组件，抽吸软管组件连接前端拦截网。

5.2.2.2.3 可采用单台泵对应抽吸单个网兜中污物或采用单台泵对应分别抽吸多个网兜中污物。

5.2.2.2.4 浮排锚固可采用平台桩基锚固、水下锚块锚固、大抓力锚锚固、两侧墩台预埋点锚固等方式。

5.2.3 沥水分离设备

5.2.3.1 满足抽吸设备工作时的沥水需求，收集过滤后的污物排入指定位置，过滤后的水排入下游明渠。

5.2.4 杂物转运设备

5.2.4.1 杂物转运设备主要由钢结构框架、行走机构、升降机构、供电系统、控制系统、检修吊篮、防雨罩、避雷针、爬梯等部件组成。

5.2.4.2 杂物转运设备起吊重量不宜大于2.8t。

5.2.4.3 整机噪声应小于85db（A）。

5.2.4.4 电动葫芦钢丝绳磨损达到7%，需更换新钢丝绳，按照GB/T 5972-2023中2.4.1.1条进行日常观察。

5.2.4.5 杂物转运设备应有短路保护、过载保护、限位保护、紧急开关等装置。

5.3 电气仪控

5.3.1  电气设计

5.3.1.1 电气控制柜

5.3.1.1.1 控制柜柜内的导线槽，元器件间的导线、电缆应采用低烟、无卤、阻燃材料。

5.3.1.1.2 柜内所有电气部件应符合GB/T 7251.1的要求。

5.3.1.1.3 控制柜安装于室外露天环境下，材质选用316L，防护等级不低于IP65。

5.3.1.2 电缆

5.3.1.2.1 所有电缆均需采用低烟无卤阻燃材质制造，满足GB/T 18380.12，GB/T 18380.34试验要求。

5.3.1.3 电机

5.3.1.3.1 收放设备的驱动电机防护等级为IP55,需满足GB/T 4942的要求。

5.3.1.3.2 收放设备的驱动电机振动要求需满足GB 10068的要求。

5.3.1.4 接地及保护

5.3.1.4.1 供配电系统的保护联结电路应有可靠接地，并在控制柜上由醒目的接地标志，保护联结电路的连续性应符合GB/T 5226.1-2019第18.2条规定要求。

5.3.1.4.2 动力电路导线和保护联结电路间绝缘电阻的检验应符合GB/T 5226.1-2019第18.3条规定要求。

5.3.1.4.3 收放设备、抽吸设备应有短路保护、过载保护、限位保护、紧急开关等装置。

5.3.2 仪控设计

5.3.2.1 收放设备需具备就地手动控制及遥控器控制两种功能。

5.3.2.2 抽吸设备需具备就地手动控制、就地自动控制、远方手动控制及远方自动控制。

5.3.2.3 收放设备需配备拉力计传感器，用监测收放网具过程中的受力情况。

5.3.2.4 具备监测预警功能的控制柜，需留有第三放通信接口。

5.4 制造要求

5.4.1 一般要求

5.4.1.1 产品应符合本标准的要求，并按照规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.4.2 原材料、外购件

5.4.2.1 制造所用材料的质量应符合相应国家标准、行业标准或用户所提供的产品规格书中要求的标准之规定，并有质量合格证明书，如无质量合格证明书，应根据相应国家标准、行业标准或用户提供的产品规格书的要求进行复验，合格后方准使用。

5.4.2.2 外购件、标准件应符合设计图样和相应产品标准的规定，并具有合格证，所有零部件必须经过检验合格后方可进行装配。

5.4.3 焊接

5.4.3.1 焊前进行的焊接工艺评定，焊接前准备、焊材管理、焊接过程质量控制、检验及返工应应符合SL 36的有关规定。

5.4.3.2 根据SL 36规定，焊缝均为三类焊缝，焊接操作人员应持有相应的焊工合格证书。

5.4.4 无损检测

5.4.4.1 焊缝渗透检测方法及分级应符合GB/T 26953的规定。

5.4.5 防腐

5.4.5.1 金属结构表面预处理应符合GB/T 8923.1-2011（SIS 05 5900）Sa2.5级。

5.4.5.2 先涂底漆2层，每层漆膜厚度为40μm。中间漆4层，每层漆膜厚度为40μm，最后涂2层面漆，每层漆膜厚度为40μm，漆膜的总厚度不小于320μm。

5.4.5.3 漆膜附着力应不低于GB/T 9286中规定的1级。

6 检验规定

6.1 产品检验

6.1.1 由制造厂质检部门按图样和本标准进行检查，填写检验记录，检查合格后方能进行出厂验收。

6.1.2 用户对产品有特殊要求时，应在订货合同中规定，并按规定进行验收。

6.1.3 验收时，制造厂应向用户提供下列技术资料：

（1）制造竣工图纸，部件装配图及产品维护使用说明书；

（2）产品出厂试验报告；

（3）外购件合格证；

（4）产品合格证及发货清单。

6.2 安装竣工检验

6.2.1 按图样和本标准进行检查，检查合格后方能进行验收。

6.2.2 安装单位除移交制造厂提供全部技术资料外，还应提供下列技术资料：

（1）安装竣工图；

（2）设计修改通知书；

（3）安装尺寸记录；

（4）出厂验收时，制造厂提供的全部资料；

（5）现场试验记录和试验报告。

6.2.3 用户现场验收中如有不合格项目，允许进行必要的调整后重新对不合格项目进行复检，复检合格则判验收检验通过。

7 标志、包装、运输、储存

7.1 标志

应耐腐蚀，并固定在醒目的位置，其内容包括：

- （1）标牌；

- （2）制造厂名；

- （3）产品名称、型号；

- （4）产品主要参数；

- （5）电机减速机型号；

- （6）出厂编号、制造日期。

7.2 包装

7.2.1 包装应符合GB/T 13384和电力行业有关标准的规定。

7.2.2 包装箱内应放置装箱单，装箱单装入塑料袋内，置于包装箱内醒目位置处，装箱单内容包括：

（1）箱号；

（2）零部件名称、规格、数量；

（3）制造厂名。

7.2.3 产品技术文件装入塑料袋内，置于包装箱内醒目位置处，或由专人携带至用户。技术文件内容包括：

（1）设备总图、安装图及系统布置图；

（2）电气控制图；

（3）安装、使用、维护说明书，说明书应符合GB/T 9969规定；

（4）产品合格证；

（5）发货清单、装箱单、随机备品备件和易损件清单。

7.2.4 裸装设备的电机、减速器等用防雨布包裹。

7.2.5 裸装设备的进出管口应加装封头，避免各种杂物和污物进入壳体内部。

7.3 运输和储存

7.3.1 设备吊装、运输过程中应捆扎牢固，避免剧烈振动和碰撞，防止轴承、衬胶面受损。

7.3.2 运输时篷布遮盖，并应符合公路、铁路及海运部门的有关规定。

7.3.3 贮存期间应防雨、防潮、防腐和防损坏，电气控制柜、紧固件、仪器仪表、阀门等应储存在清洁、干燥、通风的仓库内。

附  录 A

（规范性）

多层级拦截设备技术要求

A.1 口门粗拦截设备

A.1.1 围油栏

A.1.1.1 固体浮子式橡胶围油栏由浮体、围油栏栏体（包括浮室、裙体）、配重块、连接头等组成。

A.1.1.2 浮体

A.1.1.2.1 浮体为围油栏提供浮力的部分。它利用浮力材料提供浮力，使围油栏漂浮在水面上。浮体应置于围油栏表层内部。

A.1.1.2.2 浮体圆柱形结构，整体发泡，围油栏应具备有防止浮体丢失的措施，浮体外部应采用耐油材料密封包裹，防止浮体被溢油腐蚀。

A.1.1.2.3 总浮力重量比应控制在7：1左右。

A.1.1.3 围油栏栏体

A.1.1.3.1 围油栏栏体的总抗拉强度应大于140kN。

A.1.1.3.2 橡胶带厚度大于等于4.8mm±0.2。

A.1.1.3.3 材料需阻燃且能抵抗常用化学品的腐蚀

A.1.1.4 配重块

A.1.1.4.1 配重块重量应控制在2.5kg每块，根据浮力大小进行数量调配。

A.1.1.4.2 需使围油栏在水中处于垂直状态。

A.1.2 围油栏配件

A.1.2.1 组成围油栏的附件应外观正常，清洁、无毛刺。

A.1.2.2 围油栏连接板、挂锚座、快接拖头、插杆及螺栓等紧固件应采用耐海水腐蚀的不锈钢材料。非金属材料应采用耐海水、耐油的材料制成。

A.2 机械化主拦截设备

A.2.1 基本性能参数

机械化主拦截设备基本参数要求见表A.1。

表A.1 设备性能参数表

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平网布网载荷 | ≥1.8t |
| 2 | 平网收网载荷 | ≥1.8t |
| 3 | 网兜布网载荷 | ≥4t |
| 4 | 网兜收网载荷 | ≥6t |
| 5 | 拦截效率 | ≥95% |

A.2.2 收放设备

A.2.2.1 单台收放设备装配完成后，需通电进行卷扬机正反转测试，并对关键尺寸进行检验，合格后才能出厂。

A.2.2.2 电动卷扬机试验要求

A.2.2.2.1 首次设计新规格参数的电动卷扬机应进行载荷试验

A.2.2.2.1.1 电动卷扬机载荷试验

试验设备见图A.1。载荷试验前，应先进行空载运转，确认各机构运转正常、无异常声响，操作系统、制动器、离合器等可靠，各紧固件、联接件联接牢靠，润滑和密封情况良好。

图A.1 载荷试验示意图

载荷试验在基准层上以额定载荷进行。首先通过拉力计对载荷重量进行测量调节，载荷分为三档，分别为1.8t、4t、6t，与相对应额定功率的卷扬机通过绳子连接，在额定功率下，卷扬机将配重抬离地面，保持工作状态1分钟，试验后检查卷扬机各机构和零部件是否出现裂纹、永久性变形、连接件松动及其他对性能和安全有影响的损坏。挡块和止挡套是否出现破损，卷筒上的绳子是否出现滑脱现象。

A.2.2.2.1.2 额定速度

首先在绳子在记下标记，随后各台卷扬机在额定功率下将配重从基准层上抬起，从重物离开地面开始计时，持续工作1分钟后卷扬机停止工作，测量绳子走过的距离，从而计算卷扬机的额定速度，要求在额定载荷下，卷扬机额定速度实测值与其理论值之差，不得超过理论值的±5%。

A.2.2.2.1.3 制动距离

在试验塔架的适当位置安装一个与制动器联动且能被下降的载荷触发的接近开关，通过在绳子上固定一个夹子，在额定载荷以额定速度下降，接近开关探测夹子位置来触发，制动器同时动作。测量从制动器开始动作到载荷完全静止时，载荷所移动的距离。卷扬机制动器的制动距离不得大于卷扬机以额定速度运转1min所卷入绳长度的1.5%。

A.2.2.2.1.4 超载试验

试验超载载荷为125%额定载荷，试验载荷上升1分钟。试验时重物直接从基准面抬升，不必进行不需要的制动。试验后检查卷扬机各机构和零部件是否出现裂纹、永久性变形、连接件松动及其他对性能和安全有影响的损坏。

A.3 补充拦截设备

A.3.1 基本性能参数

第三道补充拦截系统的基本参数要求见表A.2。

表A.2 设备性能参数表

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网兜孔径 | ≤5mm |
| 2 | 平面细拦网孔径 | ≤5mm |
| 3 | 水面宽度 | ≤300m |
| 4 | 最大水深 | ≤20m |
| 5 | 流速 | ≤1m/s |
| 6 | 电动卷扬机布网荷载 | ≥6t |
| 7 | 手动卷扬机布网荷载 | ≥4t |

A.4 浮筒、缆绳、锚链和锚环

A.4.1 拦截网浮力宜采用浮筒和浮球组来承担，拦污设施的自重力应包括网片的自重、网片上配件的自重、网片上附着物的自重、各种缆绳的自重以及各个浮筒或浮球下固定锚链拉力的竖向分力。浮力安全系数可取2.0。

A.4.2  岸端系留设施中拦截网锚环的位置应高于百年一遇高水位。悬空挂网锚环的位置应保证在挂网后，上沿最低点高于百年一遇高水位加设计波高以上一定高度。绳具表面应有耐堵塞物附着的涂层。若采用分叉绳，分叉处需通过插编方式进行连接且保证其能满足承载能力要求。

A.4.3  拦截网浮筒宜采用非金属材质，钢浮筒应考虑防腐和阴极保护设计。

A.4.4  拦截网主缆绳宜采用超高分子量聚乙烯绳、钢缆、尼龙绳或同性能产品，不同材质缆绳破断力参数见表A.3。拦截网主缆绳破断力值应小于锚环和岸上卷扬机的拉力设计值。

表A.3 不同材质缆绳破断力表

| 直径（mm） | 钢缆（kN） | 钢缆（纤维芯） （kN） | 高分子强力缆 （kN） | 尼龙绳（kN） | 乙纶缆（kN） | 丙纶缆（kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 150 | 190 | 120 | 30 | 30 | 20 |
| 20 | 240 | 300 | 180 | 50 | 50 | 40 |
| 24 | 350 | 440 | 280 | 80 | 80 | 60 |
| 25 | 370 | 470 | 320 | 100 | 90 | 60 |
| 28 | 460 | 570 | 370 | 120 | 110 | 70 |
| 32 | 590 | 730 | 470 | 150 | 140 | 90 |
| 36 | 730 | 910 | 590 | 190 | 170 | 120 |
| 38 | 810 | 1000 | 650 | 210 | 190 | 130 |
| 40 | 890 | 1100 | 720 | 240 | 210 | 140 |
| 44 | 1070 | 1320 | 860 | 280 | 250 | 170 |
| 48 | 1260 | 1550 | 1020 | 340 | 300 | 200 |
| 52 | 1470 | 1800 | 1190 | 390 | 350 | 230 |
| 56 | 1690 | 2070 | 1370 | 450 | 400 | 270 |
| 60 | 1930 | 2360 | 1560 | 520 | 460 | 310 |

附  录 B

（规范性）

拦污网堵塞物清理及杂物转运设备技术要求

B.1 抽吸设备

B.1.1 基本性能参数

移动式抽吸设备的基本参数见表B.1，固定式抽吸设备的基本参数见表B.2。

表B.1 移动式抽吸设备

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软管口径 | ≤DN200 |
| 2 | 抽吸泵流量 | ≥200m3/h |
| 3 | 抽吸泵扬程 | ≥10m |
| 4 | 抽吸泵吸程 | ≥5m |
| 3 | 垃圾最大装载量 | ≥1.5t |

表B.2 固定式抽吸设备性能参数表

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽吸泵流量 | ≥200m3/h |
| 2 | 抽吸泵扬程 | ≥8m |
| 3 | 主管道口径 | ≥DN150 |
| 4 | 阀门口径 | ≥DN150 |
| 5 | 抽吸泵开启后出水时间（非首次） | ≤5min |

B.1.2 移动式抽吸设备承载平台

B.1.2.1  承载平台应根据平台上设备总重量计算浮力，储备浮力应为满载排水量的20%-50%。

B.1.2.2  舱室及露天甲板应满足设备布置和作业空间。

B.1.3 抽吸软管组件

B.1.3.1  抽吸头应具有导流功能，使垃圾顺畅地进入到抽吸范围。

B.1.3.2  抽吸软管组件应具备网兜与抽吸设备快速连接的功能，软管在水中可在水流冲击下和网兜尾部一起摆动，不会损坏网兜。

B.1.4 起吊设备

B.1.4.1  起吊设备载荷应大于1.5t，可以实现网兜尾部及抽吸软管的起吊及移动。

B.1.4.2  设备长期处于海边盐雾环境，宜采用不锈钢。

B.1.4.3  设备噪声不应大于85db（A）。

B.1.5 抽吸泵

B.1.5.1  抽吸的物体成分可能存在高分子缆绳、塑料袋等缠绕物，因此抽吸泵应具备良好的通过性。

B.1.5.2 抽吸泵用于海水环境，宜采用不低于2205双相不锈钢材质。

B.2 杂物转运设备

B.2.1 基本性能参数

停靠平台杂物转运设备的基本参数见表B.3。

表B.3 设备性能参数表

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 起吊负载 | ≤2.8t |
| 2 | 设备总功率 | ≤6kW |
| 3 | 升降电机功率 | ≤5kW |
| 4 | 升降速度 | 8m/min |
| 5 | 行走电机功率 | ≤1kW |
| 6 | 行走速度 | 20m/min |

B.2.2 钢结构框架

B.2.2.1 框架拼接时严格控制焊接变形，框架对角线误差应小于3mm。

B.2.2.2 框架构件采用强度不低于GB/T 700中Q355型材制作。

B.2.2.3 钢板下料后校平，型钢下料后校直。

B.2.2.4 在起吊重物时，端部结构的弯曲变形值不宜大于15mm。

B.2.3 行走机构

B.2.3.1 行走机构轨道轨距公差值为±3mm，且轨道在全行程范围内最高点与最低点之差应小于2mm。

B.2.3.2 行走机构小车轮缘与轨道翼缘间隙保证在3～5mm之间。

B.2.3.2 电动葫芦左右极限位置的允许偏差为±100mm。

B.2.4 升降机构

B.2.4.1 装配减速机时应确保大小齿轮轴线平行，齿宽接触斑点不小于50%。

B.2.4.2 升降机构中的钢丝绳应符合GB/T 8918的有关规定。

B.2.5 杂物转运设备试验方法

B.2.5.1 空载试验

B.2.5.1.1 空载试验前应检查机械部件、连接件、各种保护设备、电气系统及润滑系统是否安装完整、牢固，是否符合图纸要求。

B.2.5.1.2 空载运行升降机构、行走机构，应分别在行程内往返动作三次以上，并检查下列项目：

（1）电动机三相电流平衡度应不超过10%；

（2）限位开关、保护设备、及联锁设备等动作应正确可靠；

（3）各机构动作不应有干涉、碰撞和磨擦现象，且无异常声音；

（4）所有轴承和链条应有良好的润滑，轴承温度升高不得超过65℃；

B.2.5.2 负载试验

B.2.5.2.1 负荷试验应在空载试验合格后进行，其设备状态与实际使用状态一致。

B.2.5.2.2 以1.1倍的额定载荷，驱动升降机构电机吊运配重块，启动行走机构电机，要求行走机构全程运行平稳，检测小车在轨道两端和中间位置的刹车距离，并检验停车位置的重复精度是否在要求范围内。

B.2.5.2.3 以1.25倍的额定载荷，驱动升降机构电机吊运配重块，使配重块离开地面100mm～200mm，停留时间不少于30min。升降机构应满足设计要求。

B.2.5.2.4 对升降机构卷扬机需按照GB/T 1955-2019第6.5.5条，进行负载125%额定载荷的上升下降超载试验，试验行程需不少于2m，试验3次。试验后检查卷扬机各机构和零部件是否出现裂纹、永久性变形、连接件松动等其他影响性能和安全的损坏。

B.2.5.2.5 凡未在制造厂进行试验的BBE-停靠平台杂物转运设备出厂前应进行总体预装。钢结构框架、行走机构、升降机构等应分别进行预装。预装后检查零部件的完整性，保证相关几何尺寸的正确性。