团体标准

电站冷源防护预过滤系统

及成套设备技术要求

（报批稿）

编制说明

2025-3-14

《电站冷源防护预过滤系统及成套设备技术》

（报批稿）编制说明

# 1  任务来源、协作单位

## 1.1 任务来源

本标准制订任务由中国能源研究会文件《关于2024年第二批中国能源研究会标准立项的通知》下达，项目名称为《电站冷源防护预过滤系统及成套设备技术》，项目计划期限为2024年10月至2025年12月。本项目由江苏电力装备有限公司牵头主编，由中广核工程有限公司、阳江核电有限公司、上海仪耐新材料科技有限公司、浙江路帆智能装备股份有限公司参编。

江苏电力装备有限公司已与中国能源研究会签订（），委托中国能源研究会作为本团体标准的管理咨询单位，对本标准编制修订过程开展管理，在标准编制过程中提供编制方法咨询、会议组织、专家聘请等服务，并最终发布本团体标准。

面对日趋频繁发生的电站冷源问题，国内外均缺乏系统性的解决方案。为防范大规模海生物入侵，提高电站冷源拦截清理效率，江苏电力装备有限公司设计了电站冷源防护预过滤系统及成套设备（包括第一道口门粗拦截系统、第二道机械化主拦截系统、第三道补充拦截系统、第四道安全防护拦截系统、第二道拦污网堵塞物机械化清理系统、停靠平台杂物转运装置等）。规定了电站冷源防护预过滤系统及成套设备的分类与命名要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。组织了相关项目的论证分析、技术评审以及应用实施工作，现已在阳江核电站、红沿河核电站、大亚湾核电站、防城港核电站、太平岭核电站、陆丰核电站、三澳核电站、宁德核电站等核电基地进行了实际检验，取得了良好的经济效益和社会效益。

本任务用于电站冷源防护预过滤系统及成套设备的制造、安装及验收过程，明确各技术要素，并对技术要素的主要目标、内容提供技术要求。

## 1.2 协作单位

牵头单位：江苏电力装备有限公司，是中国能建集团装备有限公司的骨干企业，是一家集电网、电源装备设计、制造的综合性重点国有企业，是国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省高新技术企业。该公司在核电、火电、石化等行业的冷源系统、管道系统的设计、制造和服务能力国内领先。

参编单位：中广核工程有限公司，隶属于中国广核集团，专注于核电站及其相关设施的设计、建造与管理。作为中国领先的核电工程建设企业，公司具备强大的工程技术能力和丰富的项目实施经验，致力于推动清洁能源的发展，积极参与国内外核电项目的建设，为实现绿色可持续发展目标贡献力量。

参编单位：阳江核电有限公司，是中国广核集团旗下的子公司，国家“十一五”规划重点能源建设项目，采用了中国自主品牌的CPR1000及其改进型技术，规划建造六台百万千瓦级压水堆核电机组，是中国重要的清洁能源生产基地之一。

参编单位：上海仪耐新材料科技有限公司，是一家专注于新材料科研、开发、销售和服务的高新技术企业。公司致力于新材料工艺和技术的创新，特别是在智能水下防御系统、纳米纤维纺织品以及高性能复合材料领域拥有自主知识产权的产品。

参编单位：浙江路帆智能装备股份有限公司，是一家专注于智能装备设计、开发和生产的高新技术企业，主要产品涵盖专用机器人、物料输送设备及核电厂冷源安全设备等。

# 2  编制工作组简况

## 2.1 编制工作组及其成员情况

本标准编制工作组及其成员见表1。

表1编制工作组及其成员

| 序号 | 编制组单位 | 业务性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏电力装备有限公司 | 国有企业 |
| 2 | 中广核工程有限公司 | 国有企业 |
| 3 | 阳江核电有限公司 | 业主单位 |
| 4 | 上海仪耐新材料科技有限公司 | 私营企业 |
| 5 | 浙江路帆智能装备股份有限公司 | 私营企业 |

## 2.2 标准主要起草人及其所做的工作

本标准编制组主要起草人见表2。

表2 标准编制组主要起草人

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛敏 | 江苏电力装备有限公司 | 董事长/高级工程师 | 标准编制项目负责人/标准起草人 |
| 2 | 李志刚 | 江苏电力装备有限公司 | 辅机事业部总经理/高级工程师 | 参与引言、第4节编制/校对全文 |
| 3 | 李强 | 江苏电力装备有限公司 | 研发中心主任/高级工程师 | 参与第5节、附录B编制/审核全文 |
| 4 | 江东昇 | 江苏电力装备有限公司 | 专家/高级工程师 | 参与第1-5节编制/审核全文 |
| 5 | 任国忠 | 江苏电力装备有限公司 | 专家/高级工程师 | 参与第1-5节编制/审核全文 |
| 6 | 陈晓燕 | 江苏电力装备有限公司 | 研发工程师/高级工程师 | 参与第4-7节编制/校对全文 |
| 7 | 张成 | 江苏电力装备有限公司 | 研发工程师/工程师 | 参与第6节编制 |
| 8 | 宗焘懿 | 江苏电力装备有限公司 | 研发工程师/工程师 | 参与附录A编制 |
| 9 | 祝奇超 | 中广核工程有限公司 | 水工工艺室主任/高级工程师 | 参与附录B编制 |
| 10 | 何力 | 阳江核电有限公司 | 副总工程师/高级工程师 | 参与第7节和附录编制 |
| 11 | 王龙生 | 上海仪耐新材料科技有限公司 | 总经理/高级工程师 | 参与附录A编制 |
| 12 | 王玉洁 | 浙江路帆智能装备股份有限公司 | 研发经理/工程师 | 参与附录B编制 |

# 3  起草阶段的主要工作内容

本标准的制定过程分为立项阶段、起草阶段、征求意见稿编写阶段、送审稿编写阶段、报批稿编写阶段。

## 3.1 立项阶段

根据中国能源研究会2024年8月发布的《关于申报2024年第二批中国能源研究会标准立项的通知》文件，江苏电力装备有限公司2024年9月组建本标准申请小组，并与参编单位进行沟通，根据文件收集和调研分析，讨论确定了制定本标准的目的、意义、标准适用范围、主要技术内容、需要解决的重点问题等。

2024年9月底江苏电力装备有限公司正式提交《中国能源研究会标准项目申请表》，并根据中国能源研究会核能专委会要求编制立项汇报材料等准备工作。

2024年10月中国能源研究会核能专委会在中国能源研究会标准工作委员会立项审查会（腾讯视频会）上汇报本标准立项的基本情况（背景、必要性、技术性、创新性等），并通过标准工作委员会专家组审查。

2024年11月中国能源研究会发布《关于2024年第二批中国能源研究会标准立项的通知》文件，批准本标准立项。

## 3.2 起草阶段

在本标准立项后，江苏电力装备有限公司牵头组建了标准编制工作组，参编单位根据各自经验，组织安排专家参与本标准起草工作。

牵头单位通过内部讨论明确了工作任务，总结了阳江核电站、红沿河核电站、大亚湾核电站、防城港核电站、太平岭核电站、陆丰核电站、三澳核电站、宁德核电站等电站冷源防护预过滤系统及成套设备的设计研发过程及应用经验，并结合技术文件调研和研究成果，确定了本标准的框架内容。

在此基础上，牵头单位起草编制本标准，在标准起草编制过程中，对标准内容的定位和合理安排问题向各编制单位进行了征求意见。

2024年12月完成本标准《电站冷源防护预过滤系统及成套设备技术导则》初稿工作。

## 3.3 征求意见稿编写阶段

在完成《电站冷源防护预过滤系统及成套设备技术导则》初稿后，2025年1月发送四家参编单位，各编制单位对标准内容进行认真研究，结合自身技术优势，对初稿提出具体的修改意见和建议，主要包括：在章节2规范性引用文件增加国标文件、修改章节3部分术语和定义、完善章节5技术要求、补充附录的内容并对相关章节内容描述进行了修改。在收到反馈意见后，牵头编制单位与参编专家进行多次沟通，对初稿进行补充、完善工作，在此基础上于2025年3月形成本标准征求意见稿。

## 3.4 送审稿编写阶段

## 3.5 报批稿编写阶段

# 4  标准编制原则及与国家法律法规和强制性标准及有关标准的关系

## 4.1 编制原则

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规则》的要求和规定编写。

同时遵循以下主要原则：

（1）通用性原则

本标准规定了电站冷源防护预过滤系统及成套设备的分类与命名要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。适用于电站冷源防护预过滤系统及成套设备的制造、安装及验收等全过程，应用范围广阔。

（2）易用性原则

本文件内容的表述便于直接应用，并且易于被其他文件引用或剪裁使用。

（3）质量提升原则

在现有制造水平基础上，在满足客户当前质量要求的前提下，提升部分质量指标，使产品性能更优，更加安全。

## 4.2 与法律法规、强制性标准关系

2022年6月，国家发改委、环境部、国资委、能源局、国防科工局、核安全局五部委联合发布的发改能源〔2023〕1315号《国家发展改革委等部门关于加强核电取水设施设计改进和运行管理保障核电机组安全稳定运行的通知》，要求全面规范取水工程设计和管理，提升新建核电厂取水工程可靠性，确保核安全和电网安全。本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，有助于《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规、规章和强制性国家标准的实施。

本标准的实施不涉及对现行标准的废止。

## 4.3 与其他标准比较

目前国内外核电站在冷源循环水方面编制了部分标准，如NB/T10665-2021核电厂循环水泵房进水流道技术规范、NB/T25038-2014压水堆核电厂循环水系统调试导则、T/CAOE28-2021滨海核电站冷源取水区致灾物监视、预报与处置指南。上述标准对进水流道、循环水系统、监测预警等进行了标准化，但是在循环水预过滤及相应的设备上仍是空白。此外，采用海水直流冷却的滨海电站依据海洋生物及漂浮物的防护设计要求进行建设，这些设计通常参考Q/CNPEC 260—2023 核电厂冷源设计规范，该标准涵盖了致灾物调查和筛选、取水构筑物、检测预警等方面，适用于整个冷源系统的设计。然而，对于复杂电站的实际应用情况，尤其是冷源防护预过滤系统及成套设备这一细分领域显得捉襟见肘，且适用范围有限。

本标准填补了国内电站冷源防护预过滤系统及成套设备领域的标准空白，特别针对电站冷源防护预过滤系统及成套设备制定了详细的分类与命名规则、技术要求、试验方法、检验准则以及标志、包装、运输和储存的规定。这将有助于提高电站冷源系统的适应性和可靠性，满足多样化的实际需求。

# 5  标准主要技术内容的论据或依据；修订标准时，应增加新、旧标准水平的对比情况

## 5.1  标准主要技术内容的论据或依据

本标准参考了Q/CNPEC 260—2023 核电厂冷源设计规范，主要针对电站冷源防护预过滤系统及其成套设备制定。该系统主要包括多层级过滤拦截和堵塞物清运两大模块及相关的配套设施。其中，多层级过滤拦截由若干子拦截系统组成，而堵塞物清运则包括机械化清理系统和停靠平台上的杂物转运装置。在此基础上，结合多个电站的冷源防护预过滤系统及成套设备的实际设计和使用经验，形成本标准主要技术内容、评价方法，例如:

（1）网具编织工艺需符合GB/T 18673的要求。

（2）停靠平台的杂物转运装置中，电动葫芦钢丝绳磨损达到7%时需更换新钢丝绳，并依据GB/T 5972-2023中的2.4.1.1条进行日常检查。

（3）配备人机界面的控制柜采用316L不锈钢制造，室外箱体需设计遮雨檐并符合GB/T 4208-2017标准；电气部件须满足GB/T 7251.1的要求。电缆需通过单根垂直燃烧试验（GB/T 18380.12）和B类成束燃烧试验（GB/T 18380.34）。

## 5.2  修订标准时，应增加新、旧标准水平的对比

本任务为制定的新标准，无旧标准。

# 6  主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

## 6.1 主要试验（验证）的分析

本标准主要包括电动卷扬机试验和停靠平台杂物转运装置试验，采用目前较为成熟的性能测试法主要包括载荷、额定速度、制动距离、超载、空载、负载等操作更加简洁，人员更加安全，更加便于在核电厂等现场使用。

## 6.2 综述报告

本标准采用的试验方法过程简单明了，通过遵循具体的操作步骤，能够有效地对电动卷扬机和停靠平台上的杂物转运装置进行试验。该方法不仅易于掌握，而且能够确保测试的一致性和重复性，从而提高工作效率。在试验过程中，所采用的方法具有高度的准确性，通过精确的数据采集和分析，可以准确地识别出潜在的问题区域，为后续的维护和修理提供可靠依据。本标准为电动卷扬机和停靠平台杂物转运装置提供了全面、科学、安全的试验指导，确保了确保人员和环境的安全。

## 6.3 技术经济论证

电站冷源防护预过滤系统及成套设备可对已知的致灾海生物和海洋垃圾进行多层级的高效拦截和清理，具备较高的“机械化、自动化、信息化”水平；其中机械化收放系统，大大节约了人力成本的同时，极大的缩短了布放及收网时间，以往需要潜水员及船只进行辅助作业较为危险，如今作业人员只需在平台上就能完成全过程，提高效率的同时，保证人员操作安全。海生物清运系统对于进入网兜尾部的海生物及其他垃圾能够高效清理，解决了在海生物爆发时期，大量海生物涌入核电站，来不及拦截清理，对核电冷源系统造成严重威胁的难题。而且该装置状态可监控，且方便运维管理；为非核安全相关设备，不影响核安全级取水，不增加电站运行风险；适用于新建和改造工程，可根据各种厂址条件进行灵活布置；适应海洋工作环境，包括一定的风浪抵抗能力，以及防海生物附着能力等。不仅能够显著提升核电厂冷源风险应对能力，有效减少因冷源安全问题导致的经济损失。还有助于延长电站设备的使用寿命、提高设备的可靠性和可用性，节省人力和物力成本，为提高核电站冷源可靠性提供了切实可行的解决方案。

## 6.4 预期的经济效果

自2004年起，全球因海洋生物、泥沙、溢油等引发了100多起冷源有关的事件，80%的事件对电厂运维造成了影响，严重时引发机组降负荷、跳机乃至跳堆，经济损失和社会影响巨大。面对日趋频繁发生的核电厂冷源问题，国内外均缺乏系统性核电厂冷源防护问题的解决方案。作为冷源安全提升的重要环节，在泵房前取水口构筑一道全方位的冷源防线至关重要。该标准实施后，电站冷源防护预过滤系统及成套设备可提升核电厂冷源防护能力，降低停机停堆概率，该套系统集“机械化、自动化、信息化”于一体，可以实现网兜收放的机械化、拦截物抽吸的自动化以及监测的信息化，将泵房前的拦截效率提升至97.5%。同时，日常运维避免高风险的潜水作业，人工效率较现有方案提高了8倍，真正实现了安全与经济的双重保障。显著降低了机组因海生物爆发导致的停机停堆概率，每次避免降功率事件可挽回数亿元发电量损失，平时运维成本降低约60%，每年节省3000~6000万元费用。

# 7  采用国际标准的程度及水平的简要说明

本标准不采纳国际标准。

# 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 9  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

本标准发布后，江苏电力装备有限公司及参编单位将配合中国能源研究会组织行业召开标准宣贯，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 10  其他应予说明的事项，如涉及专利的处理等

| 序号 | 专利申请号 /专利号 | 专利名称 | 专利权人/ 专利申请人 | 涉及专利的标准条款（章、条编号） | 是否同意作出实施许可声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN 216945940 U | 一种平网及网兜的机械化收放装置 | 江苏电力装备有限公司 | 5.1.3节 | FRAND许可 |
| 2 | CN 219507128 U | 一种核电站取水口拦截网移动抽吸装置 | 江苏电力装备有限公司 | 5.2.2.1节 | FRAND许可 |
| 3 | CN 219096918 U | 一种浮排及其 锚固系统 | 江苏电力装备有限公司 | 5.2.4节 | FRAND许可 |
| 4 | CN 219508519 U | 一种核电站取水口拦截网垃圾清运系统 | 江苏电力装备有限公司 | 5.2节 5.2.2.2节 | FRAND许可 |