T/CERS—202X



ICS      
CCS 
	     


团体标准
T/CERSXXXX—202X
	     


66kV及以下电压等级废旧电力变压器回收拆解分拣技术要求
Technical requirement for recycling, disassembly and sorting of discarded power transformers with voltage grades of 66kV and below
	

	


×××× - ×× - ××发布
×××× - ×× - ××实施
X X X X X X X 发布


目次
I前言


II引言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


14 总体原则和要求


24.1 总体原则


24.2 一般要求


24.3 装备要求


24.4 场地要求


34.5 管理要求


35 回收技术要求


35.1 处置安放


35.2 信息统计


35.3 设备建档


36 拆解技术要求


46.1 拆解准备


46.2 废旧油浸式电力变压器拆解流程


46.3 废旧干式电力变压器拆解流程


46.4 特殊情况处理


57 分拣技术要求


57.1 拆解产物整理


57.2 拆解产物处置


6参考文献




前言
本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国能源研究会提出并归口。

本文件起草单位:……、……、……。
本文件主要起草人:XXX、XXX、……。
本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国能源研究会(北京市西城区三里河路 54 号 469 室，100045)。

引言
随着我国电网设备更新改造与退役量持续增长，废旧电力变压器的安全、环保、高效回收利用成为资源循环利用和绿色制造体系中的重要环节。为贯彻国家关于环境保护、资源循环利用及绿色制造的战略方针，规范和引导66kV及以下电压等级废旧电力变压器的回收处置活动，解决当前在变压器退役回收过程中数据缺失、流程不规范等问题，制定了本文件。

本文件旨在通过规范废旧电力变压器回收、拆解与分拣的操作流程和技术要求，实现整个过程管理的流程化和规范化，以符合安全、环保与质量管理要求，并为后续拆解产物高效回收和再利用奠定基础。

本文件提出了主要的技术要求与可操作性方法，覆盖废旧电力变压器回收、拆解、分拣全过程，适用于66kV及以下电压等级废旧油浸式和干式电力变压器的绿色拆解流程规范化工作。

66kV及以下电压等级废旧电力变压器回收拆解分拣技术要求
1　 范围
本文件规定了废旧电力变压器的回收、拆解及分拣技术要求。
本文件适用于电压等级为10kV-66kV的油浸式电力变压器和干式电力变压器。

2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 2536    电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油
GB 18597   危险废物贮存污染控制标准
GB 18599   一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
废旧电力变压器  used power transformer
电力系统中不再具有原始使用价值且不能再继续使用的变压器。
回收  recycle
从废旧电力变压器中分离出来的有用物质经过机械、物理或化学加工成为可再利用的制品。
拆解  disassembly
通过人工或机械的方式将废旧电力变压器进行拆卸和解体。
分拣  sorting
将废旧电力变压器拆解产出物按品种、先后顺序进行分门别类存放的作业。
4　 总体原则和要求
4.1　 总体原则
回收拆解分拣活动应遵循以下基本原则：
a)  安全原则：拆解过程应确保人员安全，防止触电、机械伤害、火灾爆炸等事故发生；
b)  环保原则：拆解过程应采取有效措施减少污染物排放，防止环境污染；
c)  资源循环利用原则：应最大限度提高废旧电力变压器资源回收利用率，减少最终废弃物产生；
d)  技术先进原则：应采用先进的拆解工艺和设备，提高拆解效率和资源回收率；
e)  经济合理原则：拆解工艺和设备的选择应考虑投资和运行成本，平衡经济效益和环境效益。

4.2　 一般要求
4.2.1　 从事66kV及以下电压等级电力变压器回收拆解分拣的企业应具有国家法律法规规定的相关资质，如经营范围包括废旧电力变压器的危险废物经营许可证等。
4.2.2　 企业应建立健全的管理制度：
a)  拆解作业安全管理制度：包括消防安全检查制度、环保监查制度等；
b)  设施设备检修和维护制度：确保拆解设备和场地设施的正常运行；
c)  废弃物环保管理制度：对危险废物和一般废物进行分类管理和处置；
d)  拆解产物档案管理制度：建立拆解产物数据库，对其流向进行跟踪记录；
e)  应急预案制度：制定突发事件应急预案，定期进行演练。
4.2.3　 企业宜采用机械化、自动化的拆解方式，拆解作业的布局宜采用连续的流水线作业模式，以提高整体作业效率和安全性。
4.3　 装备要求
4.3.1　 应配备称重设备，如电子地磅等，用于对拆解前后的废旧电力变压器及拆解产物称重。称重设备宜通过数字化手段记录废旧电力变压器入厂重量、放油后重量、器身重量、壳体重量、铁心重量、绕组重量等。
4　 应配备专用起重设备，如行车、铲车等，用于废旧电力变压器及拆解产物的搬运、拆解。起重设备承载重量应满足拆解工作需要。
4　 应配备储油设备，如储油罐、储油桶等，用于绝缘油拆解产物的储存。储油设备应达到防爆、防渗、防漏的要求。储油设施应配备吸附棉、防油围栏、应急沙箱等溢油应急物资，并放置于明显可取位置。
4　 应配备绝缘油拆解产物处理设备，如专用的防爆抽油泵、具有防腐蚀功能的集油槽等，用于对绝缘油拆解产物的处理。

4　 应配备干燥设备，用于对变压器器身的干燥处理。
4　 宜配备自动化传送带、配备磁选机等自动化分选设备，用于对拆解产物的分选。
4　 应配备液压剪、专用拆解平台等机械化拆解工具，用于废旧电力变压器的拆解与分离。

4　 应根据拆解工艺要求，配备其他必须的拆解设备。

4.4　 场地要求
4.4.1　 回收拆解分拣企业选址应满足如下要求：
a)  应交通便利，并符合所在区域产业发展、土地利用、环境保护等规划要求；
b)  应远离城市居民区、商业区、饮用水水源区和其他环境敏感区，且应避开受环境威胁的区域；
c)  场地地坪应做混凝土硬化及防渗漏处理；
d)  四周边界清晰，周边设置实体隔离带，配套雨污分流沟渠及应急事故池。
4.4.2　 回收拆解分拣企业场地划分应满足如下要求：
a)  应具有明确的场地划分，设置但不限于废旧电力变压器存放区、废旧油浸式电力变压器拆解区、废旧干式电力变压器拆解区、固体拆解产物存放区、绝缘油拆解产物存放区、拆解设备及工具存放区、危险废物暂存区、办公区，并设有明显标识，危险作业区域应设置警戒线或围挡；
b)  废旧油浸式电力变压器拆解区应铺设防渗金属板或厚实防渗层；
c)  固体拆解产物存放区应设置淋油装置；

d)  废旧油品收集池与排水沟渠应采用耐油橡胶或不锈钢衬层结构，并定期检测防渗性能；
e)  危险废物废暂存区应符合GB 18597的要求，设置防爆照明、通风系统及泄漏收集装置；
f)  应根据处理规模合理规划面积，确保各功能区域布局合理；
g)  场地划分应保证人流、物流畅通，一旦发生事故可立刻疏散。
4.5　 管理要求
回收拆解分拣企业管理应满足如下要求：
a)  设有专门人员进行全流程看管，视频监控应覆盖拆解中心各区域，无关人员不允许进入内部；
b)  应建立安全防护规章制度，对操作人员进行定期安全技术培训，考试合格方可上岗；
c)  应设置安全卫生检查人员，定期检查安全卫生设施，及时发现安全隐患；
d)  应保持拆解区域整洁、干燥、照明充足,通道畅通无杂物；
e)  应建立健全的安全防护规章制度，并制定环境、防汛、消防、职业健康等应急预案；
f)  拆解人员应配备必要的劳保用品，如安全帽、防切割手套、耐油手套、绝缘手套、防冲击护目镜、工作服、防砸防穿刺安全鞋等；
g)  在封闭、半封闭空间或处理有害物质时，必须保证强制通风；
h)  各场地区域应张贴明显的安全操作规程、危废标识和紧急联络方式，确保现场可视化安全管理；
i)  应定期对防渗层、集油池进行检查与维护，并留存记录；
j)  对废旧电力变压器拆解过程形成拆解档案，档案中应包含设备预处理信息、拆解过程照片、拆解视频、拆解物编码等信息。
5　 回收技术要求
5.1　 处置安放
收到废旧电力变压器回收拆解分拣任务后，应利用起重工具将废旧电力变压器从室外转移至室内废旧电力变压器存放区。
5.2　 信息统计
对回收的废旧电力变压器进行数字化信息统计，包括型号、类型、电压等级、功率等级、尺寸、重量、运行地点等。
5.3　 设备建档
对回收的废旧电力变压器粘贴唯一身份标识，录入信息化管理系统。拆解全过程宜对各工序及产物进行赋码，实现全流程流向监控。
6　 拆解技术要求
6.1　 拆解准备
在拆解前应进行拆解准备工作，包括以下步骤：
a)  评估变压器整体状况，包括外观损伤、渗漏情况等；
b)  使用称重设备对变压器进行称重和记录；
c)  对作业人员做好安全交底，特种设备操作人员应具备相应特种设备操作资格方可进行操作；
d)  对于生锈的紧固螺栓，宜通过喷淋除锈剂的方式施加预处理，以方便后续的拆解作业；
e)  制定针对性的拆解方案，并明确拆解步骤和注意事项。
6.2　 废旧油浸式电力变压器拆解流程
6.2.1　 放油处理：利用行车将待拆卸变压器放置于废油收集槽上方，放置平稳后打开变压器箱体放油阀，将变压器油排出。
6.2.2　 拆除箱盖：利用扳手将待拆卸变压器箱螺栓拆除，可使用气割设备将难拆物割除。将起重设备吊钩钩住箱盖吊环，将器身吊运至安全位置。盖板与绕组连接线应剪断，并拆除线棒和瓷瓶。
6.2.3　 吊运器身：利用行车将器身与变压器箱壳分离，起吊作业应缓慢平稳，器身分离前可稍作停顿，让余油淋落到箱壳中。箱壳吊出后应配合防油接盘就近放置，防止残油滴漏污染地面，箱壳应进行二次余油收集后，再转至固体拆解产物存放区。
6.2.4　 绕组拆除：拆除变压器上夹件，拆除铁心上扼，拆除绕组相间连线，抽出变压器线圈绝缘撑条。分别取下变压器硅钢片和绕组，并做好存放。作业步骤如下：
a)  拆除变压器上夹件和铁心上铁扼，并拆除绕组的相间连线；

b)  利用准备好的钢丝捆绑上铁轭，并利用行车将上铁轭平稳吊出；

c)  利用行车将剩余器身轻微倒置吊起，以使铁心与绕组分离；

d)  若铁心与绕组连接紧密，可利用撬棍辅助拆解；

e)  利用行车平稳吊出绕组；

f)  拆除铁心下夹件，并吊出铁心剩余部分。

g)  注意事项：拆解作业前应根据废旧电力变压器拆解数量，提前准备足量、符合安全系数要求的钢丝。拆除绕组后硅钢片须原样装配夹紧，以保护硅钢片不受机械损伤。拆下的绕组应用较粗的铜线绑扎成串，以便后续分离油纸与铜料（扁铜和铜线），并尽量做到将扁铜与铜线分类存放。
6.3　 废旧干式电力变压器拆解流程
6　 拆除箱盖：利用扳手将变压器外接零部件拆除，包括套管等，并拆除盖板上的固定螺栓，拆除箱体与器身的所有连接。
6　 吊运器身：利用行车先将变压器盖板吊出，随后将变压器器身吊出并放置在安全位置，吊出过程应缓慢平稳。器身吊出后，将变压器盖板与箱壳一并吊出并就近放置。
6　 绕组拆除：依次拆除变压器夹件、紧固件和高低压联排，将环氧树脂浇注线圈作为一个整体与铁心分离，可采用机械切割或加热软化等方法。利用物理或化学方法分解环氧树脂浇注线圈，得到金属材料。
6.4　 特殊情况处理

6.4.1　 对非晶合金变压器，由于其铁心由非晶合金带材制成，质地较脆、易破碎。拆解过程应特别小心，避免碰撞和摔落。对于其绕组拆解，应首先利用撬棍等工具对铁心与绕组间的连接进行破坏性拆解，使其初始连接松动。随后应利用钢丝对非晶合金铁心进行绑扎固定，并借助行车将铁心平稳吊出。
6.4.2　 对螺栓严重锈死、需气割的工况，应利用叉车转移至专用动火区进行作业，并应事前审批、设防、安排消防与环境监测措施。动火前应对残油、可燃物进行充分隔离。
6.4.3　 对疑似含多氯联苯的变压器绝缘油、绝缘纸和相关零部件，应按国家有关法规进行取样检测。检测确认含多氯联苯的，应执行危险废物处置流程。

7　 分拣技术要求

7.1　 拆解产物整理
废旧电力变压器拆解后，解体材料可分为：变压器油、硅钢片、铜绕组、铝绕组、废钢、废木料、废瓷瓶等。拆解完成后，各部件称重并记录。拆解产物应按照要求进行分类处理，有价值拆解产物经整理后进入回收再利用渠道，有潜在环保危害性的拆解产物应按照相关标准进行储存和处理。
7.2　 拆解产物处置
拆解产物应按如下要求进行处置：
a)  变压器油经导油槽收集后，沉淀杂质，并利用抽油泵将油品转运至储油罐中，进行油水分离，以及后续回收再利用处理；
b)  硅钢片拆解后，根据硅钢片的品质等级以及长度尺寸进行分类回收；
c)  铜绕组和铝绕组可整体移交至后续回收机构，也可将线圈切割，进一步将铜线圈与绝缘纸分开，进行分类回收；
d)  废钢可根据废旧钢材材质进行分类管理、运输和回收；
e)  拆解产物材料运输应设置防护措施，避免因溢散、泄露、掉落而造成的环境污染或危害人体健康。
参考文献

[1] GB/T 20861  废弃产品回收利用术语
[2] GB 22128  报废机动车回收拆解企业技术规范
[3] GB/T 36661  绿色拆船通用规范
[4] NY/T2900  报废农业机械回收拆解技术规范
_________________________________

I

